## апрель
Сведения о техническом состоянии электрических сетей МУП "ТРСК Новокузнецкого района" в 2016 году
Сводная информация об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, и мероприятий по их устранению (апрель 2016 года)
№ п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации (населенный пункт) | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1-5)* | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений) | Противоаварийные мероприятия
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности |  |  |  | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | Осиновое Плесо | Ф.10-32-М | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1017 | 0 | 0 | 1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1017 | 1017 | 0 | 0 | 1017 | 0 | 0 | 1017 | 07,05 2016.04.09 | 07,15 2016.04.09 | 07,15 2016.04.09 | 0.17 | - | журнал заявок ОДС | 371 от 09.04.2016 | произвели осмотр ВЛ-10кВ, повреждений не обнаружено; при пробном включении Ф.10-32-М под напряжением
2 | Осиновое Плесо,Усть-Аскарлы | Ф.10-32-М | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 630 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 630 | 12,35 2016.04.09 | 15,00 2016.04.09 | 15,00 2016.04.09 | 2.42 | - | журнал заявок ОДС | 373 от 09.04.2016 | произвели замену штырьевого изолятора по ВЛ-10кВ
3 | Осиновое Плесо | Т-6-002 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 256 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 256 | 12,35 2016.04.09 | 17,50 2016.04.09 | 17,50 2016.04.09 | 5.25 | - | журнал заявок ОДС | 374 от 09.04.2016 | произвели натяжку провода ВЛ-0,4кВ - 2 пролета
4 | Красулино | Ф.10-4-В | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 13,08 2016.04.09 | 13,18 2016.04.09 | 13,18 2016.04.09 | 0.17 | - | журнал заявок ОДС | 375 от 09.04.2016 | произвели осмотр ВЛ-10кВ, повреждений не обнаружено; при пробном включении Ф.10-4-В под напряжением
5 | Куртуково | Ф.10-6-А | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0,54 2016.04.15 | 05,27 2016.04.15 | 05,27 2016.04.15 | 4.55 | - | журнал заявок ОДС | 400 от 15.04.2016 | работы проводит Осинниковский РЭС
6 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 | 0 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 | 534 | 0 | 0 | 534 | 0 | 0 | 534 | 16,35 2016.04.22 | 17,22 2016.04.22 | 17,22 2016.04.22 | 0.78 | - | журнал заявок ОДС | 432 от 22.04.2016 | произвели осмотр ВЛ-10кВ, повреждений не обнаружено; при пробном включении Ф.10-17-Л под напряжением
7 | Костенково | Ф.6-2 | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 21,30 2016.04.22 | 21,55 2016.04.22 | 21,55 2016.04.22 | 0.42 | - | журнал заявок ОДС | 433 от 22.04.2016 | произвели осмотр ВЛ-10кВ, повреждений не обнаружено; при пробном включении Ф.6-2 под напряжением
8 | Костенково | Ф.6-2 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 22,00 2016.04.22 | 03,50 2016.04.23 | 03,50 2016.04.23 | 5.33 | - | журнал заявок ОДС | 434 от 22.04.2016 | произвели включение Ф.6-2 в работу с отключеной отпайкой на ТП Т-3-016
9 | Костенково | Т-3-016 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 03,50 2016.04.23 | 13,30 2016.04.23 | 13,30 2016.04.23 | 9.57 | - | журнал заявок ОДС | 435 от 23.04.2016 | произвели пайку концевой муфты в ТП Т-3-016
10 | Елань | Т-1-014 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 133 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 133 | 16,00 2016.04.23 | 17,40 2016.04.23 | 17,40 2016.04.23 | 1.67 | - | журнал заявок ОДС | 437 от 23.04.2016 | произвели замену предохранителя в РУ-0,4кВ ТП Т-1-014
11 | Елань | Ф.6-12-Е | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 145 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 145 | 16,04 2016.04.23 | 16,38 2016.04.23 | 16,38 2016.04.23 | 0.57 | - | журнал заявок ОДС | 439 от 23.04.2016 | работы проводит Осинниковский РЭС
12 | Металлургов | Т-4-030 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 03,40 2016.04.24 | 12,54 2016.04.24 | 12,54 2016.04.24 | 9.08 | - | журнал заявок ОДС | 440 от 24.04.2016 | произвели укрепление ж/б опоры (установку пасынка),замену изолятора по ВЛ-0,4кВ,замену автоматического выключателя в РУ-0,4кВ ТП Т-4-030
13 | Успенка | Ф.10-11-У | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 127 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 127 | 5,30 2016.04.25 | 6,00 2016.04.25 | 6,00 2016.04.25 | 0.5 | - | журнал заявок ОДС | 443 от 25.04.2016 | работы проводит Новокузнецкий РЭС
14 | Красулино | Ф.10-4-В | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 6,20 2016.04.25 | 6,50 2016.04.25 | 6,50 2016.04.25 | 0.5 | - | журнал заявок ОДС | 444 от 25.04.2016 | работы проводит Новокузнецкий РЭС
15 | Загадное,Макарьиха | Ф.10-33-Т | ЛЭП | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 18,10 2016.04.25 | 21,35 2016.04.25 | 21,35 2016.04.25 | 3.47 | - | журнал заявок ОДС | 452 от 25.04.2016 | произвели осмотр ВЛ-10кВ, замену изолятора по ВЛ-10кВ на опоре №29
16 | Елань | Т-1-012 | ТП | 0.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 177 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 177 | 19,50 2016.04.25 | 0,45 2016.04.25 | 0,45 2016.04.25 | 4.92 | - | журнал заявок ОДС | 453 от 25.04.2016 | произвели замену автоматических выключателей в РУ-0,4кВ ТП Т-1-012, переразделку и подключение кабеля
17 | Калиновский | Ф.6-8-У | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 09,30 2016.04.27 | 13,07 2016.04.27 | 13,07 2016.04.27 | 3.67 | - | журнал заявок ОДС | 460 от 27.04.2016 | работы проводит Новокузнецкий РЭС
…..
*Коды причин прекращения передачи электрической энергии
1 | Сверхнормативные сроки эксплуатации и прочие причины
2 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
3 | Воздействие сверхрасчётных природно-климатических нагрузок
4 | Повреждения в сети потребителя
5 | Повреждения в сетях смежной сетевой компании

## май
Сведения о техническом состоянии электрических сетей МУП "ТРСК Новокузнецкого района" в 2016 году
Сводная информация об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, и мероприятий по их устранению (май 2016 года)
№ п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации (населенный пункт) | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1-5)* | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений) | Противоаварийные мероприятия
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности |  |  |  | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | Сосновка | Ф.10-2-Т | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | 13,28 2016.05.01 | 16,21 2016.05.01 | 16,21 2016.05.01 | 2.53 | – | журнал заявок ОДС | 482 от 01.05.2016 | произвели осмотр ВЛ-10кВ Ф.10-2-Т, убрали посторонние предметы по ВЛ-10 кВ на отпайке от опоры №37
2 | Успенка | Ю-1-052 | ЛЭП | 0.4 | 2 | [6 empty] | 73 |  |  | 73 |  |  |  |  | 73 | 73 |  |  | 73 |  |  | 73 | 07,55 2016.05.02 | 12,14 2016.05.02 | 12,14 2016.05.02 | 4.32 | – | журнал заявок ОДС | 484 от 02.05.2016 | произвели демонтаж опоры, перетяжку провода ВЛ-0,4кВ 2-ух пролетов
3 | Сосновка | Ф.10-2-Т | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | 16,40 2016.05.02 | 17,55 2016.05.02 | 17,55 2016.05.02 | 1.25 | – | журнал заявок ОДС | 486 от 02.05.2016 | произвели замену опоры ВЛ-10кВ, натяжку провода
4 | Тальжино | Ф.10-6-Т | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 46 |  |  | 46 |  |  |  |  | 46 | 46 |  |  | 46 |  |  | 46 | 5,25 2016.05.06 | 5,40 2016.05.06 | 5,40 2016.05.06 | 0.25 | – | журнал заявок ОДС | 496 от 06.05.2016 | произвели пробное включение Ф.10-6-Т под напряжением
5 | Бунгур | Ф.6-32-П | ЛЭП | 6 | 5 | [6 empty] | 72 |  |  | 72 |  |  |  |  | 72 | 72 |  |  | 72 |  |  | 72 | 15,30 2016.05.07 | 15,53 2016.05.07 | 15,53 2016.05.07 | 0.38 | – | журнал заявок ОДС | 506 от 07.05.2016 | произвели пробное включение, Ф.6-32-П под напряжением
6 | Металлургов | Ф.10-4-РП (Ф.1) | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 638 |  |  | 638 |  |  |  |  | 638 | 638 |  |  | 638 |  |  | 638 | 16,47 2016.05.07 | 18,20 2016.05.07 | 18,20 2016.05.07 | 1.55 | – | журнал заявок ОДС | 508 от 07.05.2016 | произвели осмотр ВЛ-10кВ, повреждений не обнаружено; включили маслянный выключатель Ф.1 РП"Металлургов"
7 | Букино | Ю-2-022 | ТП | 0.4 | 5 | [6 empty] | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 | 19,00 2016.05.07 | 05,50 2016.05.07 | 05,50 2016.05.07 | 10.83 | – | журнал заявок ОДС | 510 от 07.05.2016 | Произвели замену ТМ ТП Ю-2-022
8 | Металлургов | Ф.10-4-РП (Ф.1) | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 638 |  |  | 638 |  |  |  |  | 638 | 638 |  |  | 638 |  |  | 638 | 15,15 2016.05.08 | 16,20 2016.05.08 | 16,20 2016.05.08 | 1.08 | – | журнал заявок ОДС | 512 от 08.05.2016 | произвели осмотр ВЛ-10кВ, повреждений не обнаружено, включили маслянный выключатель Ф.1 РП"Металлургов"
9 | Рассвет | Ф.6-3-С | ЛЭП | 6 | 5 | [6 empty] | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 | 23,15 2016.05.09 | 08,15 2016.05.09 | 08,15 2016.05.09 | 9 | – | журнал заявок ОДС | 514 от 09.05.2016 | убрали посторонние предметы по ВЛ-6кВ Ф.6-3-С, произвели ремонт линейного разъединителя
10 | Бунгур | Т-3-001 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 35 |  |  | 35 |  |  |  |  | 35 | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 | 18,30 2016.05.09 | 19,50 2016.05.09 | 19,50 2016.05.09 | 1.33 | – | журнал заявок ОДС | 518 от 09.05.2016 | произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, замену предохранителя в РУ-0,4кВ
11 | Костенково | Ф.6-2 | ЛЭП | 6 | 3 | [6 empty] | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 | 17,10 2016.05.11 | 20,20 2016.05.11 | 20,20 2016.05.11 | 3.17 | – | журнал заявок ОДС | 529 от 11.05.2016 | произвели омотр линии ВЛ-6кВ,убрали посторонние предметы в пролете опор №28-29
12 | Бунгур | Т-3-001 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 35 |  |  | 35 |  |  |  |  | 35 | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 | 17,30 2016.05.11 | 22,05 2016.05.11 | 22,05 2016.05.11 | 4.58 | – | журнал заявок ОДС | 530 от 11.05.2016 | произвели замену предохранителя в РУ-0,4кВ, перетяжку провода по ВЛ-0,4кВ 1-го пролета
13 | Казанково | Ф.10-8-К | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 | 19,55 2016.05.11 | 20,05 2016.05.11 | 20,05 2016.05.11 | 0.17 | – | журнал заявок ОДС | 533 от 11.05.2016 | произвели пробное включение, Ф.10-6-Т под напряжением
14 | Костенково | Ф.10-3-С | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 36 |  |  | 36 |  |  |  |  | 36 | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 | 23,05 2016.05.11 | 4,49 2016.05.11 | 4,49 2016.05.11 | 5.7 | – | журнал заявок ОДС | 535 от 11.05.2016 | произвели включение Ф.10-3-С без потребительских отпаек
15 | Атаманово | Ф.10-1-К | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 | 2,40 2016.05.12 | 5,00 2016.05.12 | 5,00 2016.05.12 | 2.33 | – | журнал заявок ОДС | 536 от 12.05.2016 | произвели включение Ф.10-1-К без отпайки на ТП Ю-3-015
16 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 555 |  |  | 555 |  |  |  |  | 555 | 555 |  |  | 555 |  |  | 555 | 6,55 2016.05.20 | 7,15 2016.05.20 | 7,15 2016.05.20 | 0.33 | – | журнал заявок ОДС | 583 от 20.05.2016 | произвели пробное включение, Ф.10-17-Л под напряжением
17 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 555 |  |  | 555 |  |  |  |  | 555 | 555 |  |  | 555 |  |  | 555 | 7,15 2016.05.20 | 18,18 2016.05.20 | 18,18 2016.05.20 | 11.05 | – | журнал заявок ОДС | 584 от 20.05.2016 | произвели восстановление шлейфа по ВЛ-10кВ на опоре №80
18 | Елань | Т-1-012 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 174 |  |  | 174 |  |  |  |  | 174 | 174 |  |  | 174 |  |  | 174 | 21,00 2016.05.20 | 01,00 2016.05.20 | 01,00 2016.05.20 | 3 | – | журнал заявок ОДС | 590 от 20.05.2016 | произвели осмотр РУ-0,4кВ,замену наконечника фазы В Ф.2, включение автоматического выключателяв ТП
19 | Казанково | Ф.10-7-К | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 257 |  |  | 257 |  |  |  |  | 257 | 257 |  |  | 257 |  |  | 257 | 16,47 2016.05.22 | 16,56 2016.05.22 | 16,56 2016.05.22 | 0.09 | – | журнал заявок ОДС | 596 от 22.05.2016 | произвели пробное включение, Ф.10-7-К под напряжением
20 | Шорохово | Ф.10-3-Ф | ЛЭП | 10 | 4 | [6 empty] | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 | 17,00 2016.05.24 | 01,50 2016.05.24 | 01,50 2016.05.24 | 8.38 | – | журнал заявок ОДС | 606 от 24.05.2016 | произвели осмотр ВЛ-10кВ Ф.10-3-Ф, натяжку провода ВЛ-10кВ
21 | Костенково | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 67 |  |  | 67 |  |  |  |  | 67 | 67 |  |  | 67 |  |  | 67 | 12,20 2016.05.26 | 16,50 2016.05.26 | 16,50 2016.05.26 | 4.5 | – | журнал заявок ОДС | 615 от 26.05.2016 | произвели замену штырьевого изолятора по ВЛ-10кВ на опоре №192
22 | Осиновое Плесо | Ф.10-32-М | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 1017 |  |  | 1017 |  |  |  |  | 1017 | 1017 |  |  | 1017 |  |  | 1017 | 12,56 2016.05.26 | 13,35 2016.05.26 | 13,35 2016.05.26 | 0.65 | – | журнал заявок ОДС | 616 от 26.05.2016 | произвели пробное включение, Ф.6-12-Е под напряжением
23 | Елань | Ф.6-12-Е | ЛЭП | 6 | 5 | [6 empty] | 145 |  |  | 145 |  |  |  |  | 145 | 145 |  |  | 145 |  |  | 145 | 15,56 2016.05.26 | 15,56 2016.05.26 | 15,56 2016.05.26 | 0.68 | – | журнал заявок ОДС | 619 от 26.05.2016 | произвели пробное включение, Ф.10-32-М под напряжением
24 | Костенково | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 67 |  |  | 67 |  |  |  |  | 67 | 67 |  |  | 67 |  |  | 67 | 2,05 2016.05.27 | 5,27 2016.05.27 | 5,27 2016.05.27 | 3.37 | – | журнал заявок ОДС | 622 от 27.05.2016 | произвели включение Ф.10-7-Т без отпайки д.Таловая
25 | Таловая | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 4 | [6 empty] | 29 |  |  | 29 |  |  |  |  | 29 | 29 |  |  | 29 |  |  | 29 | 5,27 2016.05.27 | 23,50 2016.05.27 | 23,50 2016.05.27 | 18.38 | – | журнал заявок ОДС | 623 от 27.05.2016 | произвели осмотр ВЛ-10кВ, повреждение обнаружено на отпайке потребителя, Ф.10-7-Т поставлен под напряжение без отпайки на потребителя
26 | Бунгур | Ф.6-32-П | ЛЭП | 6 | 5 | [6 empty] | 72 |  |  | 72 |  |  |  |  | 72 | 72 |  |  | 72 |  |  | 72 | 16,45 2016.05.28 | 18,10 2016.05.28 | 18,10 2016.05.28 | 1.42 | – | журнал заявок ОДС | 630 от 28.05.2016 | произвели подачу электроснабжения путем перехода на резервный источник питания Ф.6-8-С
27 | Костенково | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 67 |  |  | 67 |  |  |  |  | 67 | 67 |  |  | 67 |  |  | 67 | 16,12 2016.05.29 | 17,41 2016.05.29 | 17,41 2016.05.29 | 1.48 | – | журнал заявок ОДС | 633 от 29.05.2016 | произвели включение Ф.10-7-Т без отпайки д.Таловая
28 | Таловая | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 4 | [6 empty] | 29 |  |  | 29 |  |  |  |  | 29 | 29 |  |  | 29 |  |  | 29 | 17,41 2016.05.29 | 23,55 2016.05.29 | 23,55 2016.05.29 | 6.23 | – | журнал заявок ОДС | 634 от 29.05.2016 | произвели осмотр ВЛ-10кВ, повреждение обнаружено на отпайке потребителя, Ф.10-7-Т поставлен под напряжение без отпайки на потребителя
29 | Мостовая | Т-3-014 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 98 |  |  | 98 |  |  |  |  | 98 | 98 |  |  | 98 |  |  | 98 | 19,30 2016.05.31 | 21,55 2016.05.31 | 21,55 2016.05.31 | 2.42 | – | журнал заявок ОДС | 649 от 31.05.2016 | произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, устранили перехлест ВЛ-0,4кВ, произвели натяжку провода ВЛ-0,4кВ 1-го пролета
…..
*Коды причин прекращения передачи электрической энергии
1 | Сверхнормативные сроки эксплуатации и прочие причины
2 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
3 | Воздействие сверхрасчётных природно-климатических нагрузок
4 | Повреждения в сети потребителя
5 | Повреждения в сетях смежной сетевой компании

## июнь
Сведения о техническом состоянии электрических сетей МУП "ТРСК Новокузнецкого района" в 2016 году
Сводная информация об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, и мероприятий по их устранению (июнь 2016 года)
№ п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации (населенный пункт) | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1-5)* | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений) | Противоаварийные мероприятия
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности |  |  |  | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | Бунгур | Т-3-001 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 35 |  |  | 35 |  |  |  |  | 35 | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 | 10,56 2016.06.01 | 11,53 2016.06.01 | 11,53 2016.06.01 | 0.95 | – | журнал заявок ОДС | 652 от 01.06.2016 | произвели замену предохранителя в РУ-0,4кВ ТП Т-3-001
2 | Недорезово | Ф.10-12-К | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 | 11,36 2016.06.06 | 11,50 2016.06.06 | 11,50 2016.06.06 | 0.25 | – | журнал заявок ОДС | 677 от 06.06.2016 | работы проводит Новокузнецкий РЭС
3 | Недорезово | Т-4-004 | ТП | 10 | 1 | [6 empty] | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 | 11,40 2016.06.06 | 17,00 2016.06.06 | 17,00 2016.06.06 | 5.33 | – | журнал заявок ОДС | 678 от 06.06.2016 | произвели замену предохранителя в РУ-10кВ ТП Т-4-004
4 | Костенково | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 71 |  |  | 71 |  |  |  |  | 71 | 71 |  |  | 71 |  |  | 71 | 12,43 2016.06.06 | 15,47 2016.06.06 | 15,47 2016.06.06 | 3.07 | – | журнал заявок ОДС | 679 от 06.06.2016 | работы проводит Новокузнецкий РЭС
5 | Таловая | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 29 |  |  | 29 |  |  |  |  | 29 | 29 |  |  | 29 |  |  | 29 | 20,39 2016.06.06 | 00,05 2016.06.06 | 00,05 2016.06.06 | 3.43 | – | журнал заявок ОДС | 680 от 06.06.2016 | произвели осмотр линии, ТП, нарушений не выявлено, отпайка от Ф.10-7-Т на д.Таловая поставлена под напряжение
6 | Степной | Ф.10-3-Ф | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 | 12,46 2016.06.06 | 18,40 2016.06.06 | 18,40 2016.06.06 | 5.9 | – | журнал заявок ОДС | 681 от 06.06.2016 | произвели переключение на резервный Ф.10-10-Ф
7 | Металлургов | Ф.10-4-РП, Ф.10-19-М | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 919 |  |  | 919 |  |  |  |  | 919 | 919 |  |  | 919 |  |  | 919 | 13,15 2016.06.06 | 17,40 2016.06.06 | 17,40 2016.06.06 | 4.42 | – | журнал заявок ОДС | 682 от 06.06.2016 | работы проводит Новокузнецкий РЭС
8 | Металлургов | Ф.10-4-РП | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 636 |  |  | 636 |  |  |  |  | 636 | 636 |  |  | 636 |  |  | 636 | 17,40 2016.06.06 | 20,00 2016.06.06 | 20,00 2016.06.06 | 2.33 | – | журнал заявок ОДС | 683 от 06.06.2016 | произвели отключение Ф.10-4-РП из-за отсутствия фазы ,подключили РП-10кВ от Ф.10-19-М
9 | Славино | Ф.10-5-Г | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 65 |  |  | 65 |  |  |  |  | 65 | 65 |  |  | 65 |  |  | 65 | 13,30 2016.06.06 | 14,00 2016.06.06 | 14.00 2016.06.06 | 0.5 | – | журнал заявок ОДС | 685 от 06.06.2016 | работы проводит Мысковский РЭС
10 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 555 |  |  | 555 |  |  |  |  | 555 | 555 |  |  | 555 |  |  | 555 | 17,58 2016.06.06 | 18,34 2016.06.06 | 18,34 2016.06.06 | 0.6 | – | журнал заявок ОДС | 687 от 06.06.2016 | работы проводит Осинниковский РЭС
11 | Подгорный | Ф.6-ЦДС | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 67 |  |  | 67 |  |  |  |  | 67 | 67 |  |  | 67 |  |  | 67 | 20,30 2016.06.06 | 22,30 2016.06.06 | 22,30 2016.06.06 | 2 | – | журнал заявок ОДС | 689 от 06.06.2016 | произвели монтаж опоры, натяжку провода ВЛ-0,4кВ - 2 пролета
12 | Мостовая | Ф.6-26-М | ЛЭП | 6 | 5 | [6 empty] | 108 |  |  | 108 |  |  |  |  | 108 | 108 |  |  | 108 |  |  | 108 | 21,20 2016.06.06 | 00,28 2016.06.06 | 00,28 2016.06.06 | 3.13 | – | журнал заявок ОДС | 691 от 06.06.2016 | работы проводит Новокузнецкий РЭС
13 | Таргайский дом отдыха | Т-2-007 | ТП | 10 | 1 | [6 empty] | 29 |  |  | 29 |  |  |  |  | 29 | 29 |  |  | 29 |  |  | 29 | 19,00 2016.06.06 | 22,50 2016.06.06 | 22,50 2016.06.06 | 3.83 | – | журнал заявок ОДС | 692 от 06.06.2016 | произвели замену 2-х высоковольтных предохранителей в РУ-10 кВ ТП Т-2-007
14 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л отпайка от оп.№ 54 | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 26 |  |  | 26 |  |  |  |  | 26 | 26 |  |  | 26 |  |  | 26 | 4,50 2016.06.07 | 11,10 2016.06.07 | 11,10 2016.06.07 | 9.33 | – | журнал заявок ОДС | 695 от 07.06.2016 | произвели осмотр ВЛ-10кВ, включение КРУН
15 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 555 |  |  | 555 |  |  |  |  | 555 | 555 |  |  | 555 |  |  | 555 | 10,48 2016.06.09 | 11,08 2016.06.09 | 11,08.2016.06.07 | 0.33 | – | журнал заявок ОДС | 706 от 09.06.2016 | работы проводит Осинниковский РЭС
16 | Шарап | Ф.6-ЦДС | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 56 |  |  | 56 |  |  |  |  | 56 | 56 |  |  | 56 |  |  | 56 | 10,46 2016.06.09 | 12,10 2016.06.09 | 12,10 2016.06.09 | 1.4 | – | журнал заявок ОДС | 707 от 09.06.2016 | произвели натяжку провода ВЛ-0,4кВ 1 пролет
17 | Казанково | Т-4-006 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 21 |  |  | 21 |  |  |  |  | 21 | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 | 19,25 2016.06.11 | 00,15 2016.06.12 | 00,15 2016.06.12 | 4.83 | – | журнал заявок ОДС | 716 от 11.06.2016 | произвели замену опорных изоляторов и шины в РУ-0,4кВ ТП Т-4-006
18 | Металлургов | Т-4-043 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 71 |  |  | 71 |  |  |  |  | 71 | 71 |  |  | 71 |  |  | 71 | 20,20 2016.06.11 | 21,55 2016.06.11 | 21,55 2016.06.11 | 1.58 | – | журнал заявок ОДС | 717 от 11.06.2016 | произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, нарушений не выявлено, взвели автоматический выключатель в РУ-0,4кВ ТП Т-4-043
19 | Подгорнный, Шарап | Ф.6-ЦДС | ЛЭП | 6 | 1 | [6 empty] | 123 |  |  | 123 |  |  |  |  | 123 | 123 |  |  | 123 |  |  | 123 | 21,07 2016.06.11 | 21,47 2016.06.11 | 21,47 2016.06.11 | 0.67 | – | журнал заявок ОДС | 718 от 11.06.2016 | произвели включение Ф.6-ЦДС без отпайки на СО "Металлург"
20 | Костенково | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 71 |  |  | 71 |  |  |  |  | 71 | 71 |  |  | 71 |  |  | 71 | 08,22 2016.06.12 | 09,46 2016.06.12 | 09,46 2016.06.12 | 1.4 | – | журнал заявок ОДС | 719 от 12.06.2016 | работы проводит Новокузнецкий РЭС
21 | Недорезово | Ф.10-12-К | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 | 3,45 2016.06.14 | 6,20 2016.06.14 | 6,20 2016.06.14 | 2.58 | – | журнал заявок ОДС | 725 от 14.06.2016 | работы проводит ЗАО Электросеть
22 | Таловая | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 4 | [6 empty] | 29 |  |  | 29 |  |  |  |  | 29 | 29 |  |  | 29 |  |  | 29 | 15,30 2016.06.14 | 22,40 2016 06.14 | 22,40 2016 06.14 | 7.17 | – | журнал заявок ОДС | 729 от 14.06.2016 | произвели осмотр ВЛ-10кВ, нарушений не выявлено,включили отпайку на Таловая без отпайки на потребителя "Струк"
23 | Успенка | Ю-1-052 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 73 |  |  | 73 |  |  |  |  | 73 | 73 |  |  | 73 |  |  | 73 | 19,00 2016.06.14 | 00,55 2016.06.15 | 00,55 2016.06.15 | 5.92 | – | журнал заявок ОДС | 730 от 14.06.2016 | произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, вырубку просеки 2 пролета, взвели автоматический выключатель в РУ-0,4кВ ТП Ю-1-052
24 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 555 |  |  | 555 |  |  |  |  | 555 | 555 |  |  | 555 |  |  | 555 | 10,20 2016.06.15 | 10,34 2016.06.15 | 10,34 2016.06.15 | 0.23 | – | журнал заявок ОДС | 734 от 15.06.2016 | работы проводит Осинниковский РЭС
25 | Казанково | Ф.10-7-К | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 257 |  |  | 257 |  |  |  |  | 257 | 257 |  |  | 257 |  |  | 257 | 11,33 2016.06.17 | 13,10 2016.06.17 | 13,10 2016.06.17 | 1.62 | – | журнал заявок ОДС | 753 от 17.06.2016 | работы проводит Новокузнецкий РЭС
26 | Костенково | Т-3-017 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 38 |  |  | 38 |  |  |  |  | 38 | 38 |  |  | 38 |  |  | 38 | 17,00 2016.06.19 | 21,20 2016.06.19 | 21,20 2016.06.19 | 4.33 | – | журнал заявок ОДС | 759 от 19.06.2016 | произвели натяжку провода ВЛ-0,4кВ 1 пролет
27 | Красулино | Ф.10-4-В | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 25 |  |  | 25 |  |  |  |  | 25 | 25 |  |  | 25 |  |  | 25 | 7,20 2016.06.20 | 13,20 2016.06.20 | 13,20 2016.06.20 | 6 | – | журнал заявок ОДС | 760 от 20.06.2016 | работы проводит Новокузнецкий РЭС
28 | Осиновое Плесо | Ф.10-32-М | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 1017 |  |  | 1017 |  |  |  |  | 1017 | 1017 |  |  | 1017 |  |  | 1017 | 2,00 2016.06.24 | 7,18 2016.06.24 | 7,18 2016.06.24 | 5.3 | – | журнал заявок ОДС | 783 от 24.06.2016 | работы проводит Мысковский РЭС
29 | Подгорный | Т-3-003 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 67 |  |  | 67 |  |  |  |  | 67 | 67 |  |  | 67 |  |  | 67 | 07,30 2016.06.24 | 10,55 2016.06.24 | 10,55 2016.06.24 | 3.42 | – | журнал заявок ОДС | 784 от 24.06.2016 | устранили перехлест провода по ВЛ-0,4кВ - 1 пролет, произвели натяжку провода ВЛ-0,4кВ - 1 пролет, включили автоматический выключатель в ТП
30 | Костенково | Ф.10-3-С | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 36 |  |  | 36 |  |  |  |  | 36 | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 | 08,25 2016.06.24 | 08,31 2016.06.27 | 08,31 2016.06.27 | 0.1 | – | журнал заявок ОДС | 788 от 24.06.2016 | работы проводит Новокузнецкий РЭС
31 | Металлургов | Ф.10-18-РП | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 9 |  |  | 9 |  |  |  |  | 9 | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 | 12,46 2016.06.27 | 06,00 2016.06.28 | 06,00 2016.06.28 | 17.23 | – | журнал заявок ОДС | 804 от 27.06.2016 | произвели осмотр ВЛ-10кВ, установку 1 опоры по ВЛ-10кВ, натяжку провода ВЛ-10кВ - 3 пролета.
32 | Мостовая | Т-3-014 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 108 |  |  | 108 |  |  |  |  | 108 | 108 |  |  | 108 |  |  | 108 | 13,30 2016.06.30 | 15,40 2016.06.30 | 15,40 2016.06.30 | 2.17 | – | журнал заявок ОДС | 840 от 30.06.2016 | произвели осмотр линии ВЛ-0,4кВ, нарушений не выявлено, включили автоматический выключатель в РУ-0,4кВ ТП Т-3-014
…..
*Коды причин прекращения передачи электрической энергии
1 | Сверхнормативные сроки эксплуатации и прочие причины
2 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
3 | Воздействие сверхрасчётных природно-климатических нагрузок
4 | Повреждения в сети потребителя
5 | Повреждения в сетях смежной сетевой компании

## 2 квартал
Сведения о техническом состоянии электрических сетей МУП "ТРСК Новокузнецкого района" в 2016 году
Сводная информация об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, и мероприятий по их устранению (2 квартал 2016 года)
№ п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации (населенный пункт) | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1-5)* | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений) | Противоаварийные мероприятия
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности |  |  |  | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | Осиновое Плесо | Ф.10-32-М | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1017 | 0 | 0 | 1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1017 | 1017 | 0 | 0 | 1017 | 0 | 0 | 1017 | 07,05 2016.04.09 | 07,15 2016.04.09 | 07,15 2016.04.09 | 0.17 | - | журнал заявок ОДС | 371 от 09.04.2016 | произвели осмотр ВЛ-10кВ, повреждений не обнаружено; при пробном включении Ф.10-32-М под напряжением
2 | Осиновое Плесо,Усть-Аскарлы | Ф.10-32-М | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 630 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 630 | 12,35 2016.04.09 | 15,00 2016.04.09 | 15,00 2016.04.09 | 2.42 | - | журнал заявок ОДС | 373 от 09.04.2016 | произвели замену штырьевого изолятора по ВЛ-10кВ
3 | Осиновое Плесо | Т-6-002 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 256 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 256 | 12,35 2016.04.09 | 17,50 2016.04.09 | 17,50 2016.04.09 | 5.25 | - | журнал заявок ОДС | 374 от 09.04.2016 | произвели натяжку провода ВЛ-0,4кВ - 2 пролета
4 | Красулино | Ф.10-4-В | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 13,08 2016.04.09 | 13,18 2016.04.09 | 13,18 2016.04.09 | 0.17 | - | журнал заявок ОДС | 375 от 09.04.2016 | произвели осмотр ВЛ-10кВ, повреждений не обнаружено; при пробном включении Ф.10-4-В под напряжением
5 | Куртуково | Ф.10-6-А | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0,54 2016.04.15 | 05,27 2016.04.15 | 05,27 2016.04.15 | 4.55 | - | журнал заявок ОДС | 400 от 15.04.2016 | работы проводит Осинниковский РЭС
6 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 | 0 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 | 534 | 0 | 0 | 534 | 0 | 0 | 534 | 16,35 2016.04.22 | 17,22 2016.04.22 | 17,22 2016.04.22 | 0.78 | - | журнал заявок ОДС | 432 от 22.04.2016 | произвели осмотр ВЛ-10кВ, повреждений не обнаружено; при пробном включении Ф.10-17-Л под напряжением
7 | Костенково | Ф.6-2 | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 21,30 2016.04.22 | 21,55 2016.04.22 | 21,55 2016.04.22 | 0.42 | - | журнал заявок ОДС | 433 от 22.04.2016 | произвели осмотр ВЛ-10кВ, повреждений не обнаружено; при пробном включении Ф.6-2 под напряжением
8 | Костенково | Ф.6-2 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 22,00 2016.04.22 | 03,50 2016.04.23 | 03,50 2016.04.23 | 5.33 | - | журнал заявок ОДС | 434 от 22.04.2016 | произвели включение Ф.6-2 в работу с отключеной отпайкой на ТП Т-3-016
9 | Костенково | Т-3-016 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 03,50 2016.04.23 | 13,30 2016.04.23 | 13,30 2016.04.23 | 9.57 | - | журнал заявок ОДС | 435 от 23.04.2016 | произвели пайку концевой муфты в ТП Т-3-016
10 | Елань | Т-1-014 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 133 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 133 | 16,00 2016.04.23 | 17,40 2016.04.23 | 17,40 2016.04.23 | 1.67 | - | журнал заявок ОДС | 437 от 23.04.2016 | произвели замену предохранителя в РУ-0,4кВ ТП Т-1-014
11 | Елань | Ф.6-12-Е | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 145 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 145 | 16,04 2016.04.23 | 16,38 2016.04.23 | 16,38 2016.04.23 | 0.57 | - | журнал заявок ОДС | 439 от 23.04.2016 | работы проводит Осинниковский РЭС
12 | Металлургов | Т-4-030 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 03,40 2016.04.24 | 12,54 2016.04.24 | 12,54 2016.04.24 | 9.08 | - | журнал заявок ОДС | 440 от 24.04.2016 | произвели укрепление ж/б опоры (установку пасынка),замену изолятора по ВЛ-0,4кВ,замену автоматического выключателя в РУ-0,4кВ ТП Т-4-030
13 | Успенка | Ф.10-11-У | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 127 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 127 | 5,30 2016.04.25 | 6,00 2016.04.25 | 6,00 2016.04.25 | 0.5 | - | журнал заявок ОДС | 443 от 25.04.2016 | работы проводит Новокузнецкий РЭС
14 | Красулино | Ф.10-4-В | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 6,20 2016.04.25 | 6,50 2016.04.25 | 6,50 2016.04.25 | 0.5 | - | журнал заявок ОДС | 444 от 25.04.2016 | работы проводит Новокузнецкий РЭС
15 | Загадное,Макарьиха | Ф.10-33-Т | ЛЭП | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 18,10 2016.04.25 | 21,35 2016.04.25 | 21,35 2016.04.25 | 3.47 | - | журнал заявок ОДС | 452 от 25.04.2016 | произвели осмотр ВЛ-10кВ, замену изолятора по ВЛ-10кВ на опоре №29
16 | Елань | Т-1-012 | ТП | 0.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 177 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 177 | 19,50 2016.04.25 | 0,45 2016.04.25 | 0,45 2016.04.25 | 4.92 | - | журнал заявок ОДС | 453 от 25.04.2016 | произвели замену автоматических выключателей в РУ-0,4кВ ТП Т-1-012, переразделку и подключение кабеля
17 | Калиновский | Ф.6-8-У | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 09,30 2016.04.27 | 13,07 2016.04.27 | 13,07 2016.04.27 | 3.67 | - | журнал заявок ОДС | 460 от 27.04.2016 | работы проводит Новокузнецкий РЭС
18 | Сосновка | Ф.10-2-Т | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | 13,28 2016.05.01 | 16,21 2016.05.01 | 16,21 2016.05.01 | 2.53 | – | журнал заявок ОДС | 482 от 01.05.2016 | произвели осмотр ВЛ-10кВ Ф.10-2-Т, убрали посторонние предметы по ВЛ-10 кВ на отпайке от опоры №37
19 | Успенка | Ю-1-052 | ЛЭП | 0.4 | 2 | [6 empty] | 73 |  |  | 73 |  |  |  |  | 73 | 73 |  |  | 73 |  |  | 73 | 07,55 2016.05.02 | 12,14 2016.05.02 | 12,14 2016.05.02 | 4.32 | – | журнал заявок ОДС | 484 от 02.05.2016 | произвели демонтаж опоры, перетяжку провода ВЛ-0,4кВ 2-ух пролетов
20 | Сосновка | Ф.10-2-Т | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | 16,40 2016.05.02 | 17,55 2016.05.02 | 17,55 2016.05.02 | 1.25 | – | журнал заявок ОДС | 486 от 02.05.2016 | произвели замену опоры ВЛ-10кВ, натяжку провода
21 | Тальжино | Ф.10-6-Т | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 46 |  |  | 46 |  |  |  |  | 46 | 46 |  |  | 46 |  |  | 46 | 5,25 2016.05.06 | 5,40 2016.05.06 | 5,40 2016.05.06 | 0.25 | – | журнал заявок ОДС | 496 от 06.05.2016 | произвели пробное включение Ф.10-6-Т под напряжением
22 | Бунгур | Ф.6-32-П | ЛЭП | 6 | 5 | [6 empty] | 72 |  |  | 72 |  |  |  |  | 72 | 72 |  |  | 72 |  |  | 72 | 15,30 2016.05.07 | 15,53 2016.05.07 | 15,53 2016.05.07 | 0.38 | – | журнал заявок ОДС | 506 от 07.05.2016 | произвели пробное включение, Ф.6-32-П под напряжением
23 | Металлургов | Ф.10-4-РП (Ф.1) | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 638 |  |  | 638 |  |  |  |  | 638 | 638 |  |  | 638 |  |  | 638 | 16,47 2016.05.07 | 18,20 2016.05.07 | 18,20 2016.05.07 | 1.55 | – | журнал заявок ОДС | 508 от 07.05.2016 | произвели осмотр ВЛ-10кВ, повреждений не обнаружено; включили маслянный выключатель Ф.1 РП"Металлургов"
24 | Букино | Ю-2-022 | ТП | 0.4 | 5 | [6 empty] | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 | 19,00 2016.05.07 | 05,50 2016.05.07 | 05,50 2016.05.07 | 10.83 | – | журнал заявок ОДС | 510 от 07.05.2016 | Произвели замену ТМ ТП Ю-2-022
25 | Металлургов | Ф.10-4-РП (Ф.1) | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 638 |  |  | 638 |  |  |  |  | 638 | 638 |  |  | 638 |  |  | 638 | 15,15 2016.05.08 | 16,20 2016.05.08 | 16,20 2016.05.08 | 1.08 | – | журнал заявок ОДС | 512 от 08.05.2016 | произвели осмотр ВЛ-10кВ, повреждений не обнаружено, включили маслянный выключатель Ф.1 РП"Металлургов"
26 | Рассвет | Ф.6-3-С | ЛЭП | 6 | 5 | [6 empty] | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 | 23,15 2016.05.09 | 08,15 2016.05.09 | 08,15 2016.05.09 | 9 | – | журнал заявок ОДС | 514 от 09.05.2016 | убрали посторонние предметы по ВЛ-6кВ Ф.6-3-С, произвели ремонт линейного разъединителя
27 | Бунгур | Т-3-001 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 35 |  |  | 35 |  |  |  |  | 35 | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 | 18,30 2016.05.09 | 19,50 2016.05.09 | 19,50 2016.05.09 | 1.33 | – | журнал заявок ОДС | 518 от 09.05.2016 | произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, замену предохранителя в РУ-0,4кВ
28 | Костенково | Ф.6-2 | ЛЭП | 6 | 3 | [6 empty] | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 | 17,10 2016.05.11 | 20,20 2016.05.11 | 20,20 2016.05.11 | 3.17 | – | журнал заявок ОДС | 529 от 11.05.2016 | произвели омотр линии ВЛ-6кВ,убрали посторонние предметы в пролете опор №28-29
29 | Бунгур | Т-3-001 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 35 |  |  | 35 |  |  |  |  | 35 | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 | 17,30 2016.05.11 | 22,05 2016.05.11 | 22,05 2016.05.11 | 4.58 | – | журнал заявок ОДС | 530 от 11.05.2016 | произвели замену предохранителя в РУ-0,4кВ, перетяжку провода по ВЛ-0,4кВ 1-го пролета
30 | Казанково | Ф.10-8-К | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 | 19,55 2016.05.11 | 20,05 2016.05.11 | 20,05 2016.05.11 | 0.17 | – | журнал заявок ОДС | 533 от 11.05.2016 | произвели пробное включение, Ф.10-6-Т под напряжением
31 | Костенково | Ф.10-3-С | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 36 |  |  | 36 |  |  |  |  | 36 | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 | 23,05 2016.05.11 | 4,49 2016.05.11 | 4,49 2016.05.11 | 5.7 | – | журнал заявок ОДС | 535 от 11.05.2016 | произвели включение Ф.10-3-С без потребительских отпаек
32 | Атаманово | Ф.10-1-К | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 | 2,40 2016.05.12 | 5,00 2016.05.12 | 5,00 2016.05.12 | 2.33 | – | журнал заявок ОДС | 536 от 12.05.2016 | произвели включение Ф.10-1-К без отпайки на ТП Ю-3-015
33 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 555 |  |  | 555 |  |  |  |  | 555 | 555 |  |  | 555 |  |  | 555 | 6,55 2016.05.20 | 7,15 2016.05.20 | 7,15 2016.05.20 | 0.33 | – | журнал заявок ОДС | 583 от 20.05.2016 | произвели пробное включение, Ф.10-17-Л под напряжением
34 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 555 |  |  | 555 |  |  |  |  | 555 | 555 |  |  | 555 |  |  | 555 | 7,15 2016.05.20 | 18,18 2016.05.20 | 18,18 2016.05.20 | 11.05 | – | журнал заявок ОДС | 584 от 20.05.2016 | произвели восстановление шлейфа по ВЛ-10кВ на опоре №80
35 | Елань | Т-1-012 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 174 |  |  | 174 |  |  |  |  | 174 | 174 |  |  | 174 |  |  | 174 | 21,00 2016.05.20 | 01,00 2016.05.20 | 01,00 2016.05.20 | 3 | – | журнал заявок ОДС | 590 от 20.05.2016 | произвели осмотр РУ-0,4кВ,замену наконечника фазы В Ф.2, включение автоматического выключателяв ТП
36 | Казанково | Ф.10-7-К | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 257 |  |  | 257 |  |  |  |  | 257 | 257 |  |  | 257 |  |  | 257 | 16,47 2016.05.22 | 16,56 2016.05.22 | 16,56 2016.05.22 | 0.09 | – | журнал заявок ОДС | 596 от 22.05.2016 | произвели пробное включение, Ф.10-7-К под напряжением
37 | Шорохово | Ф.10-3-Ф | ЛЭП | 10 | 4 | [6 empty] | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 | 17,00 2016.05.24 | 01,50 2016.05.24 | 01,50 2016.05.24 | 8.38 | – | журнал заявок ОДС | 606 от 24.05.2016 | произвели осмотр ВЛ-10кВ Ф.10-3-Ф, натяжку провода ВЛ-10кВ
38 | Костенково | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 67 |  |  | 67 |  |  |  |  | 67 | 67 |  |  | 67 |  |  | 67 | 12,20 2016.05.26 | 16,50 2016.05.26 | 16,50 2016.05.26 | 4.5 | – | журнал заявок ОДС | 615 от 26.05.2016 | произвели замену штырьевого изолятора по ВЛ-10кВ на опоре №192
39 | Осиновое Плесо | Ф.10-32-М | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 1017 |  |  | 1017 |  |  |  |  | 1017 | 1017 |  |  | 1017 |  |  | 1017 | 12,56 2016.05.26 | 13,35 2016.05.26 | 13,35 2016.05.26 | 0.65 | – | журнал заявок ОДС | 616 от 26.05.2016 | произвели пробное включение, Ф.6-12-Е под напряжением
40 | Елань | Ф.6-12-Е | ЛЭП | 6 | 5 | [6 empty] | 145 |  |  | 145 |  |  |  |  | 145 | 145 |  |  | 145 |  |  | 145 | 15,56 2016.05.26 | 15,56 2016.05.26 | 15,56 2016.05.26 | 0.68 | – | журнал заявок ОДС | 619 от 26.05.2016 | произвели пробное включение, Ф.10-32-М под напряжением
41 | Костенково | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 67 |  |  | 67 |  |  |  |  | 67 | 67 |  |  | 67 |  |  | 67 | 2,05 2016.05.27 | 5,27 2016.05.27 | 5,27 2016.05.27 | 3.37 | – | журнал заявок ОДС | 622 от 27.05.2016 | произвели включение Ф.10-7-Т без отпайки д.Таловая
42 | Таловая | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 4 | [6 empty] | 29 |  |  | 29 |  |  |  |  | 29 | 29 |  |  | 29 |  |  | 29 | 5,27 2016.05.27 | 23,50 2016.05.27 | 23,50 2016.05.27 | 18.38 | – | журнал заявок ОДС | 623 от 27.05.2016 | произвели осмотр ВЛ-10кВ, повреждение обнаружено на отпайке потребителя, Ф.10-7-Т поставлен под напряжение без отпайки на потребителя
43 | Бунгур | Ф.6-32-П | ЛЭП | 6 | 5 | [6 empty] | 72 |  |  | 72 |  |  |  |  | 72 | 72 |  |  | 72 |  |  | 72 | 16,45 2016.05.28 | 18,10 2016.05.28 | 18,10 2016.05.28 | 1.42 | – | журнал заявок ОДС | 630 от 28.05.2016 | произвели подачу электроснабжения путем перехода на резервный источник питания Ф.6-8-С
44 | Костенково | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 67 |  |  | 67 |  |  |  |  | 67 | 67 |  |  | 67 |  |  | 67 | 16,12 2016.05.29 | 17,41 2016.05.29 | 17,41 2016.05.29 | 1.48 | – | журнал заявок ОДС | 633 от 29.05.2016 | произвели включение Ф.10-7-Т без отпайки д.Таловая
45 | Таловая | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 4 | [6 empty] | 29 |  |  | 29 |  |  |  |  | 29 | 29 |  |  | 29 |  |  | 29 | 17,41 2016.05.29 | 23,55 2016.05.29 | 23,55 2016.05.29 | 6.23 | – | журнал заявок ОДС | 634 от 29.05.2016 | произвели осмотр ВЛ-10кВ, повреждение обнаружено на отпайке потребителя, Ф.10-7-Т поставлен под напряжение без отпайки на потребителя
46 | Мостовая | Т-3-014 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 98 |  |  | 98 |  |  |  |  | 98 | 98 |  |  | 98 |  |  | 98 | 19,30 2016.05.31 | 21,55 2016.05.31 | 21,55 2016.05.31 | 2.42 | – | журнал заявок ОДС | 649 от 31.05.2016 | произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, устранили перехлест ВЛ-0,4кВ, произвели натяжку провода ВЛ-0,4кВ 1-го пролета
47 | Бунгур | Т-3-001 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 35 |  |  | 35 |  |  |  |  | 35 | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 | 10,56 2016.06.01 | 11,53 2016.06.01 | 11,53 2016.06.01 | 0.95 | – | журнал заявок ОДС | 652 от 01.06.2016 | произвели замену предохранителя в РУ-0,4кВ ТП Т-3-001
48 | Недорезово | Ф.10-12-К | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 | 11,36 2016.06.06 | 11,50 2016.06.06 | 11,50 2016.06.06 | 0.25 | – | журнал заявок ОДС | 677 от 06.06.2016 | работы проводит Новокузнецкий РЭС
49 | Недорезово | Т-4-004 | ТП | 10 | 1 | [6 empty] | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 | 11,40 2016.06.06 | 17,00 2016.06.06 | 17,00 2016.06.06 | 5.33 | – | журнал заявок ОДС | 678 от 06.06.2016 | произвели замену предохранителя в РУ-10кВ ТП Т-4-004
50 | Костенково | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 71 |  |  | 71 |  |  |  |  | 71 | 71 |  |  | 71 |  |  | 71 | 12,43 2016.06.06 | 15,47 2016.06.06 | 15,47 2016.06.06 | 3.07 | – | журнал заявок ОДС | 679 от 06.06.2016 | работы проводит Новокузнецкий РЭС
51 | Таловая | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 29 |  |  | 29 |  |  |  |  | 29 | 29 |  |  | 29 |  |  | 29 | 20,39 2016.06.06 | 00,05 2016.06.06 | 00,05 2016.06.06 | 3.43 | – | журнал заявок ОДС | 680 от 06.06.2016 | произвели осмотр линии, ТП, нарушений не выявлено, отпайка от Ф.10-7-Т на д.Таловая поставлена под напряжение
52 | Степной | Ф.10-3-Ф | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 | 12,46 2016.06.06 | 18,40 2016.06.06 | 18,40 2016.06.06 | 5.9 | – | журнал заявок ОДС | 681 от 06.06.2016 | произвели переключение на резервный Ф.10-10-Ф
53 | Металлургов | Ф.10-4-РП, Ф.10-19-М | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 919 |  |  | 919 |  |  |  |  | 919 | 919 |  |  | 919 |  |  | 919 | 13,15 2016.06.06 | 17,40 2016.06.06 | 17,40 2016.06.06 | 4.42 | – | журнал заявок ОДС | 682 от 06.06.2016 | работы проводит Новокузнецкий РЭС
54 | Металлургов | Ф.10-4-РП | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 636 |  |  | 636 |  |  |  |  | 636 | 636 |  |  | 636 |  |  | 636 | 17,40 2016.06.06 | 20,00 2016.06.06 | 20,00 2016.06.06 | 2.33 | – | журнал заявок ОДС | 683 от 06.06.2016 | произвели отключение Ф.10-4-РП из-за отсутствия фазы ,подключили РП-10кВ от Ф.10-19-М
55 | Славино | Ф.10-5-Г | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 65 |  |  | 65 |  |  |  |  | 65 | 65 |  |  | 65 |  |  | 65 | 13,30 2016.06.06 | 14,00 2016.06.06 | 14.00 2016.06.06 | 0.5 | – | журнал заявок ОДС | 685 от 06.06.2016 | работы проводит Мысковский РЭС
56 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 555 |  |  | 555 |  |  |  |  | 555 | 555 |  |  | 555 |  |  | 555 | 17,58 2016.06.06 | 18,34 2016.06.06 | 18,34 2016.06.06 | 0.6 | – | журнал заявок ОДС | 687 от 06.06.2016 | работы проводит Осинниковский РЭС
57 | Подгорный | Ф.6-ЦДС | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 67 |  |  | 67 |  |  |  |  | 67 | 67 |  |  | 67 |  |  | 67 | 20,30 2016.06.06 | 22,30 2016.06.06 | 22,30 2016.06.06 | 2 | – | журнал заявок ОДС | 689 от 06.06.2016 | произвели монтаж опоры, натяжку провода ВЛ-0,4кВ - 2 пролета
58 | Мостовая | Ф.6-26-М | ЛЭП | 6 | 5 | [6 empty] | 108 |  |  | 108 |  |  |  |  | 108 | 108 |  |  | 108 |  |  | 108 | 21,20 2016.06.06 | 00,28 2016.06.06 | 00,28 2016.06.06 | 3.13 | – | журнал заявок ОДС | 691 от 06.06.2016 | работы проводит Новокузнецкий РЭС
59 | Таргайский дом отдыха | Т-2-007 | ТП | 10 | 1 | [6 empty] | 29 |  |  | 29 |  |  |  |  | 29 | 29 |  |  | 29 |  |  | 29 | 19,00 2016.06.06 | 22,50 2016.06.06 | 22,50 2016.06.06 | 3.83 | – | журнал заявок ОДС | 692 от 06.06.2016 | произвели замену 2-х высоковольтных предохранителей в РУ-10 кВ ТП Т-2-007
60 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л отпайка от оп.№ 54 | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 26 |  |  | 26 |  |  |  |  | 26 | 26 |  |  | 26 |  |  | 26 | 4,50 2016.06.07 | 11,10 2016.06.07 | 11,10 2016.06.07 | 9.33 | – | журнал заявок ОДС | 695 от 07.06.2016 | произвели осмотр ВЛ-10кВ, включение КРУН
61 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 555 |  |  | 555 |  |  |  |  | 555 | 555 |  |  | 555 |  |  | 555 | 10,48 2016.06.09 | 11,08 2016.06.09 | 11,08.2016.06.07 | 0.33 | – | журнал заявок ОДС | 706 от 09.06.2016 | работы проводит Осинниковский РЭС
62 | Шарап | Ф.6-ЦДС | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 56 |  |  | 56 |  |  |  |  | 56 | 56 |  |  | 56 |  |  | 56 | 10,46 2016.06.09 | 12,10 2016.06.09 | 12,10 2016.06.09 | 1.4 | – | журнал заявок ОДС | 707 от 09.06.2016 | произвели натяжку провода ВЛ-0,4кВ 1 пролет
63 | Казанково | Т-4-006 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 21 |  |  | 21 |  |  |  |  | 21 | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 | 19,25 2016.06.11 | 00,15 2016.06.12 | 00,15 2016.06.12 | 4.83 | – | журнал заявок ОДС | 716 от 11.06.2016 | произвели замену опорных изоляторов и шины в РУ-0,4кВ ТП Т-4-006
64 | Металлургов | Т-4-043 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 71 |  |  | 71 |  |  |  |  | 71 | 71 |  |  | 71 |  |  | 71 | 20,20 2016.06.11 | 21,55 2016.06.11 | 21,55 2016.06.11 | 1.58 | – | журнал заявок ОДС | 717 от 11.06.2016 | произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, нарушений не выявлено, взвели автоматический выключатель в РУ-0,4кВ ТП Т-4-043
65 | Подгорнный, Шарап | Ф.6-ЦДС | ЛЭП | 6 | 1 | [6 empty] | 123 |  |  | 123 |  |  |  |  | 123 | 123 |  |  | 123 |  |  | 123 | 21,07 2016.06.11 | 21,47 2016.06.11 | 21,47 2016.06.11 | 0.67 | – | журнал заявок ОДС | 718 от 11.06.2016 | произвели включение Ф.6-ЦДС без отпайки на СО "Металлург"
66 | Костенково | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 71 |  |  | 71 |  |  |  |  | 71 | 71 |  |  | 71 |  |  | 71 | 08,22 2016.06.12 | 09,46 2016.06.12 | 09,46 2016.06.12 | 1.4 | – | журнал заявок ОДС | 719 от 12.06.2016 | работы проводит Новокузнецкий РЭС
67 | Недорезово | Ф.10-12-К | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 | 3,45 2016.06.14 | 6,20 2016.06.14 | 6,20 2016.06.14 | 2.58 | – | журнал заявок ОДС | 725 от 14.06.2016 | работы проводит ЗАО Электросеть
68 | Таловая | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 4 | [6 empty] | 29 |  |  | 29 |  |  |  |  | 29 | 29 |  |  | 29 |  |  | 29 | 15,30 2016.06.14 | 22,40 2016 06.14 | 22,40 2016 06.14 | 7.17 | – | журнал заявок ОДС | 729 от 14.06.2016 | произвели осмотр ВЛ-10кВ, нарушений не выявлено,включили отпайку на Таловая без отпайки на потребителя "Струк"
69 | Успенка | Ю-1-052 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 73 |  |  | 73 |  |  |  |  | 73 | 73 |  |  | 73 |  |  | 73 | 19,00 2016.06.14 | 00,55 2016.06.15 | 00,55 2016.06.15 | 5.92 | – | журнал заявок ОДС | 730 от 14.06.2016 | произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, вырубку просеки 2 пролета, взвели автоматический выключатель в РУ-0,4кВ ТП Ю-1-052
70 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 555 |  |  | 555 |  |  |  |  | 555 | 555 |  |  | 555 |  |  | 555 | 10,20 2016.06.15 | 10,34 2016.06.15 | 10,34 2016.06.15 | 0.23 | – | журнал заявок ОДС | 734 от 15.06.2016 | работы проводит Осинниковский РЭС
71 | Казанково | Ф.10-7-К | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 257 |  |  | 257 |  |  |  |  | 257 | 257 |  |  | 257 |  |  | 257 | 11,33 2016.06.17 | 13,10 2016.06.17 | 13,10 2016.06.17 | 1.62 | – | журнал заявок ОДС | 753 от 17.06.2016 | работы проводит Новокузнецкий РЭС
72 | Костенково | Т-3-017 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 38 |  |  | 38 |  |  |  |  | 38 | 38 |  |  | 38 |  |  | 38 | 17,00 2016.06.19 | 21,20 2016.06.19 | 21,20 2016.06.19 | 4.33 | – | журнал заявок ОДС | 759 от 19.06.2016 | произвели натяжку провода ВЛ-0,4кВ 1 пролет
73 | Красулино | Ф.10-4-В | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 25 |  |  | 25 |  |  |  |  | 25 | 25 |  |  | 25 |  |  | 25 | 7,20 2016.06.20 | 13,20 2016.06.20 | 13,20 2016.06.20 | 6 | – | журнал заявок ОДС | 760 от 20.06.2016 | работы проводит Новокузнецкий РЭС
74 | Осиновое Плесо | Ф.10-32-М | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 1017 |  |  | 1017 |  |  |  |  | 1017 | 1017 |  |  | 1017 |  |  | 1017 | 2,00 2016.06.24 | 7,18 2016.06.24 | 7,18 2016.06.24 | 5.3 | – | журнал заявок ОДС | 783 от 24.06.2016 | работы проводит Мысковский РЭС
75 | Подгорный | Т-3-003 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 67 |  |  | 67 |  |  |  |  | 67 | 67 |  |  | 67 |  |  | 67 | 07,30 2016.06.24 | 10,55 2016.06.24 | 10,55 2016.06.24 | 3.42 | – | журнал заявок ОДС | 784 от 24.06.2016 | устранили перехлест провода по ВЛ-0,4кВ - 1 пролет, произвели натяжку провода ВЛ-0,4кВ - 1 пролет, включили автоматический выключатель в ТП
76 | Костенково | Ф.10-3-С | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 36 |  |  | 36 |  |  |  |  | 36 | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 | 08,25 2016.06.24 | 08,31 2016.06.27 | 08,31 2016.06.27 | 0.1 | – | журнал заявок ОДС | 788 от 24.06.2016 | работы проводит Новокузнецкий РЭС
77 | Металлургов | Ф.10-18-РП | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 9 |  |  | 9 |  |  |  |  | 9 | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 | 12,46 2016.06.27 | 06,00 2016.06.28 | 06,00 2016.06.28 | 17.23 | – | журнал заявок ОДС | 804 от 27.06.2016 | произвели осмотр ВЛ-10кВ, установку 1 опоры по ВЛ-10кВ, натяжку провода ВЛ-10кВ - 3 пролета.
78 | Мостовая | Т-3-014 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 108 |  |  | 108 |  |  |  |  | 108 | 108 |  |  | 108 |  |  | 108 | 13,30 2016.06.30 | 15,40 2016.06.30 | 15,40 2016.06.30 | 2.17 | – | журнал заявок ОДС | 840 от 30.06.2016 | произвели осмотр линии ВЛ-0,4кВ, нарушений не выявлено, включили автоматический выключатель в РУ-0,4кВ ТП Т-3-014
[15 empty] | 13669 | [8 empty] | 13669 |  |  | 13669 |  |  |  | 274.84
…..
*Коды причин прекращения передачи электрической энергии
1 | Сверхнормативные сроки эксплуатации и прочие причины
2 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
3 | Воздействие сверхрасчётных природно-климатических нагрузок
4 | Повреждения в сети потребителя
5 | Повреждения в сетях смежной сетевой компании