## январь
Сведения о техническом состоянии электрических сетей МУП "ТРСК Новокузнецкого района" в 2017 году
Сводная информация об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, и мероприятий по их устранению (январь 2017 года)
№ п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации (населенный пункт) | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1-5)* | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений) | Противоаварийные мероприятия
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности |  |  |  | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | Костенково | Ф.10-3-С | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 10,20 2017.01.02 | 13,10 2017.01.02 | 13,10 2017.01.02 | 2.83 | - | журнал заявок ОДС | 2 от 02.01.2017 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
2 | Сосновка | Т-2-008 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 17,38 2017.01.04 | 18,58 2017.01.04 | 18,58 2017.01.04 | 1.33 | - | журнал заявок ОДС | 4 от 04.01.2017 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, нарушений не выявлено, включение ВА в РУ-0,4кВ ТП Т-2-008
3 | Атаманово | Ф.10-1-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 | 15,30 2017.01.09 | 16,10 2017.01.09 | 16,10 2017.01.09 | 0.67 | - | журнал заявок ОДС | 15 от 09.01.2017 | Работы проводит Мысковский РЭС
4 | Костенково | Т-3-017 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 16,40 2017.01.09 | 18,10 2017.01.09 | 18,10 2017.01.09 | 1.5 | - | журнал заявок ОДС | 16 от 09.01.2017 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, нарушений не выявлено, включение ВА в РУ-0,4кВ ТП Т-3-017
5 | Тальжино | Ю-3-015 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 19,14 2017.01.16 | 19,52 2017.01.16 | 19,52 2017.01.16 | 0.63 | - | журнал заявок ОДС | 48 от 16.01.2017 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, нарушений не выявлено, включение ВА в РУ-0,4кВ ТП Ю-3-015
6 | Тальжино | Ю-3-016 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 20,30 2017.01.16 | 22,23 2017.01.16 | 22,23 2017.01.16 | 1.88 | - | журнал заявок ОДС | 49 от 16.01.2017 | Произвели ремонт и включение ВА в РУ-0,4кВ ТП Ю-3-015
7 | Осиновое Плесо | Т-6-003 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 18,00 2017.01.21 | 19,00 2017.01.21 | 19,00 2017.01.21 | 1 | - | журнал заявок ОДС | 94 от 21.01.2017 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, нарушений не выявлено, включение ВА в РУ-0,4кВ ТП Т-6-003
8 | Северный | Т-4-035 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 87 | 07,00 2017.01.22 | 09,50 2017.01.22 | 09,50 2017.01.22 | 2.83 | - | журнал заявок ОДС | 95 от 22.01.2017 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, нарушений не выявлено, включение ВА в РУ-0,4кВ ТП Т-4-035
9 | Сидорово | Ю-1-090 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 | 06,40 2017.01.24 | 10,15 2017.01.24 | 10,15 2017.01.24 | 3.58 | - | журнал заявок ОДС | 100 от 24.01.2017 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, замену крюка ИО-0,4 по ВЛ-0,4кВ, включение ВА в РУ-0,4кВ ТП Ю-1-090
10 | Безруково | Ф.6-5-Б | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 20,00 2017.01.25 | 20,42 2017.01.25 | 20,42 2017.01.25 | 0.7 | - | журнал заявок ОДС | 111 от 25.01.2017 | Работы проводит Мысковский РЭС
11 | Сосновка | Ф.10-18-Д | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 05,10 2017.01.26 | 05,59 2017.01.26 | 05,59 2017.01.26 | 0.82 | - | журнал заявок ОДС | 113 от 26.01.2017 | Работы проводит Осинниковский РЭС
12 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л отпайка от опоры № 54 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 06,50 2017.01.26 | 13,00 2017.01.26 | 13,00 2017.01.26 | 6.17 | - | журнал заявок ОДС | 114 от 26.01.2017 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, отключение поврежденного участка отпайки от опоры № 7, ВЛ-10кВ отпайка от опоры №54 включена в работу
13 | Сосновка | Ф.10-1-П | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 09,11 2017.01.26 | 12,49 2017.01.26 | 12,49 2017.01.26 | 3.63 | - | журнал заявок ОДС | 116 от 26.01.2017 | Работы проводит Осинниковский РЭС
14 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536 | 0 | 0 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536 | 536 | 0 | 0 | 536 | 0 | 0 | 536 | 09,11 2017.01.26 | 12,43 2017.01.26 | 12,43 2017.01.26 | 3.53 | - | журнал заявок ОДС | 117 от 26.01.2017 | Работы проводит Осинниковский РЭС
15 | Кузедеево | Ю-4-008 | ТП | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 05,30 2017.01.26 | 14,50 2017.01.26 | 14,50 2017.01.26 | 9.33 | - | журнал заявок ОДС | 118 от 26.01.2017 | Работы проводит Кондомский РЭС
16 | Казанково | Ф.10-8-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 246 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 246 | 19,40 2017.01.29 | 21,31 2017.01.29 | 21,31 2017.01.29 | 1.85 | - | журнал заявок ОДС | 132 от 29.01.2017 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
…..
*Коды причин прекращения передачи электрической энергии
1 | Сверхнормативные сроки эксплуатации и прочие причины
2 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
3 | Воздействие сверхрасчётных природно-климатических нагрузок
4 | Повреждения в сети потребителя
5 | Повреждения в сетях смежной сетевой компании

## февраль
Сведения о техническом состоянии электрических сетей МУП "ТРСК Новокузнецкого района" в 2017 году
Сводная информация об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, и мероприятий по их устранению (февраль 2017 года)
№ п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации (населенный пункт) | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1-5)* | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений) | Противоаварийные мероприятия
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности |  |  |  | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | Казанково | Ю-1-055 | ЛЭП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 11,35 2017.02.07 | 14,40 2017.02.07 | 14,40 2017.02.07 | 3.08 | - | журнал заявок ОДС | 162 от 07.02.2017 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, зачистку контактных соединений и подключение Абонентов к электроснабжению
2 | Бунгур | Ю-2-075 | ЛЭП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 19,26 2017.02.09 | 20,13 2017.02.09 | 20,13 2017.02.09 | 0.78 | - | журнал заявок ОДС | 168 от 09.02.2017 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, замену ВА в РУ-0,4 кВ в ТП Ю-2-075
3 | Бунгур | Ю-2-075 | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 14,50 2017.02.13 | 17,45 2017.02.13 | 17,45 2017.02.13 | 2.92 | - | журнал заявок ОДС | 182 от 13.02.2017 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
4 | Костенково | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 03,30 2017.02.17 | 08,40 2017.02.17 | 08,40 2017.02.17 | 5.17 | - | журнал заявок ОДС | 195 от 17.02.2017 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
5 | Костенково | Т-3-017 | ТП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 08,40 2017.02.17 | 16,11 2017.02.17 | 16,11 2017.02.17 | 5.52 | - | журнал заявок ОДС | 196 от 17.02.2017 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, замену концевой муфты КЛ-10кВ от ВЛ-10кВ Ф.10-7-Т ТП Т-3-017
6 | Сосновка | Т-2-005 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 11,40 2017.02.19 | 13,15 2017.02.19 | 13,15 2017.02.19 | 1.58 | - | журнал заявок ОДС | 197 от 19.02.2017 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, зачистку и опрессовку фазного провода в ТП Т-2-005
7 | Металлургов | Ф.10-19-М | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 133 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 133 | 16,35 2017.02.21 | 19,12 2017.02.21 | 19,12 2017.02.21 | 2.62 | - | журнал заявок ОДС | 208 от 21.02.2017 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, восстановление 2-х шлейфов по ВЛ-10кВ Ф.10-19-М на опоре
8 | Металлургов | Т-4-030 | ТП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 16,35 2017.02.21 | 22,17 2017.02.21 | 22,17 2017.02.21 | 5.7 | - | журнал заявок ОДС | 209 от 21.02.2017 | Произвели осмотр ВЛ-10-кВ, ТП; замену 3-х ИП-10 на ТП Т-4-030, 3-х ИО-10 по ВЛ-10кВ Ф.10-19-М
9 | Металлургов | Ф.10-18-Д | ЛЭП | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23,36 2017.02.21 | 00,20 2017.02.22 | 00,20 2017.02.22 | 0.73 | - | журнал заявок ОДС | 210 от 21.02.2017 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
10 | Металлургов | Ф.10-4-РП | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 0 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 341 | 0 | 0 | 341 | 0 | 0 | 341 | 05,15 2017.02.22 | 07,25 2017.02.22 | 07,25 2017.02.22 | 2.17 | - | журнал заявок ОДС | 211 от 22.02.2017 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, включение маслянного выключателя в РП-10кВ Ф№2
11 | Бунгур | Ф.6-32-П | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 06,05 2017.02.22 | 06,55 2017.02.22 | 06,55 2017.02.22 | 0.83 | - | журнал заявок ОДС | 212 от 22.02.2017 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
12 | Бунгур | Ю-2-075 | ТП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 06,05 2017.02.22 | 13,00 2017.02.22 | 13,00 2017.02.22 | 7.08 | - | журнал заявок ОДС | 213 от 22.02.2017 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
13 | Металлургов | Ф.10-4-РП | ЛЭП | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 0 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 341 | 0 | 0 | 341 | 0 | 0 | 341 | 11,20 2017.02.22 | 14,30 2017.02.22 | 14,30 2017.02.22 | 3.17 | - | журнал заявок ОДС | 214 от 22.02.2017 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ Ф.10-4-РП, замену ПТ-10 в РУ-10кВ Т-4-036, вклочение маслянного выключателя в РП-10кВ Ф.10-4-РП, без отпайки от ВЛ-10кВ на потребителя "Кузнецкие Ферросплавы"
14 | Кузедеево | Ю-4-008 | ТП | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 18,10 2017.02.23 | 19,14 2017.02.23 | 19,14 2017.02.23 | 1.07 | - | журнал заявок ОДС | 217 от 23.02.2017 | Работы проводит Кондомский РЭС
15 | Осиновое Плесо | Т-6-001 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 16,40 2017.02.25 | 17,20 2017.02.25 | 17,20 2017.02.25 | 0.67 | - | журнал заявок ОДС | 220 от 25.02.2017 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ Ф.10-32-М; перетяжку 2 пролетов провода ВЛ-0,4кВ
16 | Ильинка | Т-4-016 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 18,10 2017.02.28 | 20,40 2017.02.28 | 20,40 2017.02.28 | 2.5 | - | журнал заявок ОДС | 237 от 28.02.2017 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, замену высоковольтного предохранителя в Т-4-016
…..
*Коды причин прекращения передачи электрической энергии
1 | Сверхнормативные сроки эксплуатации и прочие причины
2 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
3 | Воздействие сверхрасчётных природно-климатических нагрузок
4 | Повреждения в сети потребителя
5 | Повреждения в сетях смежной сетевой компании