## апрель
Сведения о техническом состоянии электрических сетей МУП "ТРСК Новокузнецкого района" в 2016 году
Сводная информация об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, и мероприятий по их устранению (апрель 2016 года)
№ п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации (населенный пункт) | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1-5)* | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений) | Противоаварийные мероприятия
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности |  |  |  | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | Осиновое Плесо | Ф.10-32-М | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1017 | 0 | 0 | 1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1017 | 1017 | 0 | 0 | 1017 | 0 | 0 | 1017 | 07,05 2016.04.09 | 07,15 2016.04.09 | 07,15 2016.04.09 | 0.17 | - | журнал заявок ОДС | 371 от 09.04.2016 | произвели осмотр ВЛ-10кВ, повреждений не обнаружено; при пробном включении Ф.10-32-М под напряжением
2 | Осиновое Плесо,Усть-Аскарлы | Ф.10-32-М | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 630 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 630 | 12,35 2016.04.09 | 15,00 2016.04.09 | 15,00 2016.04.09 | 2.42 | - | журнал заявок ОДС | 373 от 09.04.2016 | произвели замену штырьевого изолятора по ВЛ-10кВ
3 | Осиновое Плесо | Т-6-002 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 256 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 256 | 12,35 2016.04.09 | 17,50 2016.04.09 | 17,50 2016.04.09 | 5.25 | - | журнал заявок ОДС | 374 от 09.04.2016 | произвели натяжку провода ВЛ-0,4кВ - 2 пролета
4 | Красулино | Ф.10-4-В | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 13,08 2016.04.09 | 13,18 2016.04.09 | 13,18 2016.04.09 | 0.17 | - | журнал заявок ОДС | 375 от 09.04.2016 | произвели осмотр ВЛ-10кВ, повреждений не обнаружено; при пробном включении Ф.10-4-В под напряжением
5 | Куртуково | Ф.10-6-А | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0,54 2016.04.15 | 05,27 2016.04.15 | 05,27 2016.04.15 | 4.55 | - | журнал заявок ОДС | 400 от 15.04.2016 | работы проводит Осинниковский РЭС
6 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 | 0 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 | 534 | 0 | 0 | 534 | 0 | 0 | 534 | 16,35 2016.04.22 | 17,22 2016.04.22 | 17,22 2016.04.22 | 0.78 | - | журнал заявок ОДС | 432 от 22.04.2016 | произвели осмотр ВЛ-10кВ, повреждений не обнаружено; при пробном включении Ф.10-17-Л под напряжением
7 | Костенково | Ф.6-2 | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 21,30 2016.04.22 | 21,55 2016.04.22 | 21,55 2016.04.22 | 0.42 | - | журнал заявок ОДС | 433 от 22.04.2016 | произвели осмотр ВЛ-10кВ, повреждений не обнаружено; при пробном включении Ф.6-2 под напряжением
8 | Костенково | Ф.6-2 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 22,00 2016.04.22 | 03,50 2016.04.23 | 03,50 2016.04.23 | 5.33 | - | журнал заявок ОДС | 434 от 22.04.2016 | произвели включение Ф.6-2 в работу с отключеной отпайкой на ТП Т-3-016
9 | Костенково | Т-3-016 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 03,50 2016.04.23 | 13,30 2016.04.23 | 13,30 2016.04.23 | 9.57 | - | журнал заявок ОДС | 435 от 23.04.2016 | произвели пайку концевой муфты в ТП Т-3-016
10 | Елань | Т-1-014 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 133 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 133 | 16,00 2016.04.23 | 17,40 2016.04.23 | 17,40 2016.04.23 | 1.67 | - | журнал заявок ОДС | 437 от 23.04.2016 | произвели замену предохранителя в РУ-0,4кВ ТП Т-1-014
11 | Елань | Ф.6-12-Е | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 145 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 145 | 16,04 2016.04.23 | 16,38 2016.04.23 | 16,38 2016.04.23 | 0.57 | - | журнал заявок ОДС | 439 от 23.04.2016 | работы проводит Осинниковский РЭС
12 | Металлургов | Т-4-030 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 03,40 2016.04.24 | 12,54 2016.04.24 | 12,54 2016.04.24 | 9.08 | - | журнал заявок ОДС | 440 от 24.04.2016 | произвели укрепление ж/б опоры (установку пасынка),замену изолятора по ВЛ-0,4кВ,замену автоматического выключателя в РУ-0,4кВ ТП Т-4-030
13 | Успенка | Ф.10-11-У | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 127 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 127 | 5,30 2016.04.25 | 6,00 2016.04.25 | 6,00 2016.04.25 | 0.5 | - | журнал заявок ОДС | 443 от 25.04.2016 | работы проводит Новокузнецкий РЭС
14 | Красулино | Ф.10-4-В | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 6,20 2016.04.25 | 6,50 2016.04.25 | 6,50 2016.04.25 | 0.5 | - | журнал заявок ОДС | 444 от 25.04.2016 | работы проводит Новокузнецкий РЭС
15 | Загадное,Макарьиха | Ф.10-33-Т | ЛЭП | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 18,10 2016.04.25 | 21,35 2016.04.25 | 21,35 2016.04.25 | 3.47 | - | журнал заявок ОДС | 452 от 25.04.2016 | произвели осмотр ВЛ-10кВ, замену изолятора по ВЛ-10кВ на опоре №29
16 | Елань | Т-1-012 | ТП | 0.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 177 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 177 | 19,50 2016.04.25 | 0,45 2016.04.25 | 0,45 2016.04.25 | 4.92 | - | журнал заявок ОДС | 453 от 25.04.2016 | произвели замену автоматических выключателей в РУ-0,4кВ ТП Т-1-012, переразделку и подключение кабеля
17 | Калиновский | Ф.6-8-У | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 09,30 2016.04.27 | 13,07 2016.04.27 | 13,07 2016.04.27 | 3.67 | - | журнал заявок ОДС | 460 от 27.04.2016 | работы проводит Новокузнецкий РЭС
…..
*Коды причин прекращения передачи электрической энергии
1 | Сверхнормативные сроки эксплуатации и прочие причины
2 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
3 | Воздействие сверхрасчётных природно-климатических нагрузок
4 | Повреждения в сети потребителя
5 | Повреждения в сетях смежной сетевой компании

## май
Сведения о техническом состоянии электрических сетей МУП "ТРСК Новокузнецкого района" в 2016 году
Сводная информация об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, и мероприятий по их устранению (май 2016 года)
№ п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации (населенный пункт) | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1-5)* | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений) | Противоаварийные мероприятия
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности |  |  |  | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | Сосновка | Ф.10-2-Т | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | 13,28 2016.05.01 | 16,21 2016.05.01 | 16,21 2016.05.01 | 2.53 | – | журнал заявок ОДС | 482 от 01.05.2016 | произвели осмотр ВЛ-10кВ Ф.10-2-Т, убрали посторонние предметы по ВЛ-10 кВ на отпайке от опоры №37
2 | Успенка | Ю-1-052 | ЛЭП | 0.4 | 2 | [6 empty] | 73 |  |  | 73 |  |  |  |  | 73 | 73 |  |  | 73 |  |  | 73 | 07,55 2016.05.02 | 12,14 2016.05.02 | 12,14 2016.05.02 | 4.32 | – | журнал заявок ОДС | 484 от 02.05.2016 | произвели демонтаж опоры, перетяжку провода ВЛ-0,4кВ 2-ух пролетов
3 | Сосновка | Ф.10-2-Т | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | 16,40 2016.05.02 | 17,55 2016.05.02 | 17,55 2016.05.02 | 1.25 | – | журнал заявок ОДС | 486 от 02.05.2016 | произвели замену опоры ВЛ-10кВ, натяжку провода
4 | Тальжино | Ф.10-6-Т | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 46 |  |  | 46 |  |  |  |  | 46 | 46 |  |  | 46 |  |  | 46 | 5,25 2016.05.06 | 5,40 2016.05.06 | 5,40 2016.05.06 | 0.25 | – | журнал заявок ОДС | 496 от 06.05.2016 | произвели пробное включение Ф.10-6-Т под напряжением
5 | Бунгур | Ф.6-32-П | ЛЭП | 6 | 5 | [6 empty] | 72 |  |  | 72 |  |  |  |  | 72 | 72 |  |  | 72 |  |  | 72 | 15,30 2016.05.07 | 15,53 2016.05.07 | 15,53 2016.05.07 | 0.38 | – | журнал заявок ОДС | 506 от 07.05.2016 | произвели пробное включение, Ф.6-32-П под напряжением
6 | Металлургов | Ф.10-4-РП (Ф.1) | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 638 |  |  | 638 |  |  |  |  | 638 | 638 |  |  | 638 |  |  | 638 | 16,47 2016.05.07 | 18,20 2016.05.07 | 18,20 2016.05.07 | 1.55 | – | журнал заявок ОДС | 508 от 07.05.2016 | произвели осмотр ВЛ-10кВ, повреждений не обнаружено; включили маслянный выключатель Ф.1 РП"Металлургов"
7 | Букино | Ю-2-022 | ТП | 0.4 | 5 | [6 empty] | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 | 19,00 2016.05.07 | 05,50 2016.05.07 | 05,50 2016.05.07 | 10.83 | – | журнал заявок ОДС | 510 от 07.05.2016 | Произвели замену ТМ ТП Ю-2-022
8 | Металлургов | Ф.10-4-РП (Ф.1) | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 638 |  |  | 638 |  |  |  |  | 638 | 638 |  |  | 638 |  |  | 638 | 15,15 2016.05.08 | 16,20 2016.05.08 | 16,20 2016.05.08 | 1.08 | – | журнал заявок ОДС | 512 от 08.05.2016 | произвели осмотр ВЛ-10кВ, повреждений не обнаружено, включили маслянный выключатель Ф.1 РП"Металлургов"
9 | Рассвет | Ф.6-3-С | ЛЭП | 6 | 5 | [6 empty] | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 | 23,15 2016.05.09 | 08,15 2016.05.09 | 08,15 2016.05.09 | 9 | – | журнал заявок ОДС | 514 от 09.05.2016 | убрали посторонние предметы по ВЛ-6кВ Ф.6-3-С, произвели ремонт линейного разъединителя
10 | Бунгур | Т-3-001 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 35 |  |  | 35 |  |  |  |  | 35 | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 | 18,30 2016.05.09 | 19,50 2016.05.09 | 19,50 2016.05.09 | 1.33 | – | журнал заявок ОДС | 518 от 09.05.2016 | произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, замену предохранителя в РУ-0,4кВ
11 | Костенково | Ф.6-2 | ЛЭП | 6 | 3 | [6 empty] | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 | 17,10 2016.05.11 | 20,20 2016.05.11 | 20,20 2016.05.11 | 3.17 | – | журнал заявок ОДС | 529 от 11.05.2016 | произвели омотр линии ВЛ-6кВ,убрали посторонние предметы в пролете опор №28-29
12 | Бунгур | Т-3-001 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 35 |  |  | 35 |  |  |  |  | 35 | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 | 17,30 2016.05.11 | 22,05 2016.05.11 | 22,05 2016.05.11 | 4.58 | – | журнал заявок ОДС | 530 от 11.05.2016 | произвели замену предохранителя в РУ-0,4кВ, перетяжку провода по ВЛ-0,4кВ 1-го пролета
13 | Казанково | Ф.10-8-К | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 | 19,55 2016.05.11 | 20,05 2016.05.11 | 20,05 2016.05.11 | 0.17 | – | журнал заявок ОДС | 533 от 11.05.2016 | произвели пробное включение, Ф.10-6-Т под напряжением
14 | Костенково | Ф.10-3-С | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 36 |  |  | 36 |  |  |  |  | 36 | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 | 23,05 2016.05.11 | 4,49 2016.05.11 | 4,49 2016.05.11 | 5.7 | – | журнал заявок ОДС | 535 от 11.05.2016 | произвели включение Ф.10-3-С без потребительских отпаек
15 | Атаманово | Ф.10-1-К | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 | 2,40 2016.05.12 | 5,00 2016.05.12 | 5,00 2016.05.12 | 2.33 | – | журнал заявок ОДС | 536 от 12.05.2016 | произвели включение Ф.10-1-К без отпайки на ТП Ю-3-015
16 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 555 |  |  | 555 |  |  |  |  | 555 | 555 |  |  | 555 |  |  | 555 | 6,55 2016.05.20 | 7,15 2016.05.20 | 7,15 2016.05.20 | 0.33 | – | журнал заявок ОДС | 583 от 20.05.2016 | произвели пробное включение, Ф.10-17-Л под напряжением
17 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 555 |  |  | 555 |  |  |  |  | 555 | 555 |  |  | 555 |  |  | 555 | 7,15 2016.05.20 | 18,18 2016.05.20 | 18,18 2016.05.20 | 11.05 | – | журнал заявок ОДС | 584 от 20.05.2016 | произвели восстановление шлейфа по ВЛ-10кВ на опоре №80
18 | Елань | Т-1-012 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 174 |  |  | 174 |  |  |  |  | 174 | 174 |  |  | 174 |  |  | 174 | 21,00 2016.05.20 | 01,00 2016.05.20 | 01,00 2016.05.20 | 3 | – | журнал заявок ОДС | 590 от 20.05.2016 | произвели осмотр РУ-0,4кВ,замену наконечника фазы В Ф.2, включение автоматического выключателяв ТП
19 | Казанково | Ф.10-7-К | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 257 |  |  | 257 |  |  |  |  | 257 | 257 |  |  | 257 |  |  | 257 | 16,47 2016.05.22 | 16,56 2016.05.22 | 16,56 2016.05.22 | 0.09 | – | журнал заявок ОДС | 596 от 22.05.2016 | произвели пробное включение, Ф.10-7-К под напряжением
20 | Шорохово | Ф.10-3-Ф | ЛЭП | 10 | 4 | [6 empty] | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 | 17,00 2016.05.24 | 01,50 2016.05.24 | 01,50 2016.05.24 | 8.38 | – | журнал заявок ОДС | 606 от 24.05.2016 | произвели осмотр ВЛ-10кВ Ф.10-3-Ф, натяжку провода ВЛ-10кВ
21 | Костенково | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 67 |  |  | 67 |  |  |  |  | 67 | 67 |  |  | 67 |  |  | 67 | 12,20 2016.05.26 | 16,50 2016.05.26 | 16,50 2016.05.26 | 4.5 | – | журнал заявок ОДС | 615 от 26.05.2016 | произвели замену штырьевого изолятора по ВЛ-10кВ на опоре №192
22 | Осиновое Плесо | Ф.10-32-М | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 1017 |  |  | 1017 |  |  |  |  | 1017 | 1017 |  |  | 1017 |  |  | 1017 | 12,56 2016.05.26 | 13,35 2016.05.26 | 13,35 2016.05.26 | 0.65 | – | журнал заявок ОДС | 616 от 26.05.2016 | произвели пробное включение, Ф.6-12-Е под напряжением
23 | Елань | Ф.6-12-Е | ЛЭП | 6 | 5 | [6 empty] | 145 |  |  | 145 |  |  |  |  | 145 | 145 |  |  | 145 |  |  | 145 | 15,56 2016.05.26 | 15,56 2016.05.26 | 15,56 2016.05.26 | 0.68 | – | журнал заявок ОДС | 619 от 26.05.2016 | произвели пробное включение, Ф.10-32-М под напряжением
24 | Костенково | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 67 |  |  | 67 |  |  |  |  | 67 | 67 |  |  | 67 |  |  | 67 | 2,05 2016.05.27 | 5,27 2016.05.27 | 5,27 2016.05.27 | 3.37 | – | журнал заявок ОДС | 622 от 27.05.2016 | произвели включение Ф.10-7-Т без отпайки д.Таловая
25 | Таловая | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 4 | [6 empty] | 29 |  |  | 29 |  |  |  |  | 29 | 29 |  |  | 29 |  |  | 29 | 5,27 2016.05.27 | 23,50 2016.05.27 | 23,50 2016.05.27 | 18.38 | – | журнал заявок ОДС | 623 от 27.05.2016 | произвели осмотр ВЛ-10кВ, повреждение обнаружено на отпайке потребителя, Ф.10-7-Т поставлен под напряжение без отпайки на потребителя
26 | Бунгур | Ф.6-32-П | ЛЭП | 6 | 5 | [6 empty] | 72 |  |  | 72 |  |  |  |  | 72 | 72 |  |  | 72 |  |  | 72 | 16,45 2016.05.28 | 18,10 2016.05.28 | 18,10 2016.05.28 | 1.42 | – | журнал заявок ОДС | 630 от 28.05.2016 | произвели подачу электроснабжения путем перехода на резервный источник питания Ф.6-8-С
27 | Костенково | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 67 |  |  | 67 |  |  |  |  | 67 | 67 |  |  | 67 |  |  | 67 | 16,12 2016.05.29 | 17,41 2016.05.29 | 17,41 2016.05.29 | 1.48 | – | журнал заявок ОДС | 633 от 29.05.2016 | произвели включение Ф.10-7-Т без отпайки д.Таловая
28 | Таловая | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 4 | [6 empty] | 29 |  |  | 29 |  |  |  |  | 29 | 29 |  |  | 29 |  |  | 29 | 17,41 2016.05.29 | 23,55 2016.05.29 | 23,55 2016.05.29 | 6.23 | – | журнал заявок ОДС | 634 от 29.05.2016 | произвели осмотр ВЛ-10кВ, повреждение обнаружено на отпайке потребителя, Ф.10-7-Т поставлен под напряжение без отпайки на потребителя
29 | Мостовая | Т-3-014 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 98 |  |  | 98 |  |  |  |  | 98 | 98 |  |  | 98 |  |  | 98 | 19,30 2016.05.31 | 21,55 2016.05.31 | 21,55 2016.05.31 | 2.42 | – | журнал заявок ОДС | 649 от 31.05.2016 | произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, устранили перехлест ВЛ-0,4кВ, произвели натяжку провода ВЛ-0,4кВ 1-го пролета
…..
*Коды причин прекращения передачи электрической энергии
1 | Сверхнормативные сроки эксплуатации и прочие причины
2 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
3 | Воздействие сверхрасчётных природно-климатических нагрузок
4 | Повреждения в сети потребителя
5 | Повреждения в сетях смежной сетевой компании

## июнь
Сведения о техническом состоянии электрических сетей МУП "ТРСК Новокузнецкого района" в 2016 году
Сводная информация об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, и мероприятий по их устранению (июнь 2016 года)
№ п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации (населенный пункт) | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1-5)* | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений) | Противоаварийные мероприятия
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности |  |  |  | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | Бунгур | Т-3-001 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 35 |  |  | 35 |  |  |  |  | 35 | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 | 10,56 2016.06.01 | 11,53 2016.06.01 | 11,53 2016.06.01 | 0.95 | – | журнал заявок ОДС | 652 от 01.06.2016 | произвели замену предохранителя в РУ-0,4кВ ТП Т-3-001
2 | Недорезово | Ф.10-12-К | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 | 11,36 2016.06.06 | 11,50 2016.06.06 | 11,50 2016.06.06 | 0.25 | – | журнал заявок ОДС | 677 от 06.06.2016 | работы проводит Новокузнецкий РЭС
3 | Недорезово | Т-4-004 | ТП | 10 | 1 | [6 empty] | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 | 11,40 2016.06.06 | 17,00 2016.06.06 | 17,00 2016.06.06 | 5.33 | – | журнал заявок ОДС | 678 от 06.06.2016 | произвели замену предохранителя в РУ-10кВ ТП Т-4-004
4 | Костенково | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 71 |  |  | 71 |  |  |  |  | 71 | 71 |  |  | 71 |  |  | 71 | 12,43 2016.06.06 | 15,47 2016.06.06 | 15,47 2016.06.06 | 3.07 | – | журнал заявок ОДС | 679 от 06.06.2016 | работы проводит Новокузнецкий РЭС
5 | Таловая | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 29 |  |  | 29 |  |  |  |  | 29 | 29 |  |  | 29 |  |  | 29 | 20,39 2016.06.06 | 00,05 2016.06.06 | 00,05 2016.06.06 | 3.43 | – | журнал заявок ОДС | 680 от 06.06.2016 | произвели осмотр линии, ТП, нарушений не выявлено, отпайка от Ф.10-7-Т на д.Таловая поставлена под напряжение
6 | Степной | Ф.10-3-Ф | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 | 12,46 2016.06.06 | 18,40 2016.06.06 | 18,40 2016.06.06 | 5.9 | – | журнал заявок ОДС | 681 от 06.06.2016 | произвели переключение на резервный Ф.10-10-Ф
7 | Металлургов | Ф.10-4-РП, Ф.10-19-М | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 919 |  |  | 919 |  |  |  |  | 919 | 919 |  |  | 919 |  |  | 919 | 13,15 2016.06.06 | 17,40 2016.06.06 | 17,40 2016.06.06 | 4.42 | – | журнал заявок ОДС | 682 от 06.06.2016 | работы проводит Новокузнецкий РЭС
8 | Металлургов | Ф.10-4-РП | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 636 |  |  | 636 |  |  |  |  | 636 | 636 |  |  | 636 |  |  | 636 | 17,40 2016.06.06 | 20,00 2016.06.06 | 20,00 2016.06.06 | 2.33 | – | журнал заявок ОДС | 683 от 06.06.2016 | произвели отключение Ф.10-4-РП из-за отсутствия фазы ,подключили РП-10кВ от Ф.10-19-М
9 | Славино | Ф.10-5-Г | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 65 |  |  | 65 |  |  |  |  | 65 | 65 |  |  | 65 |  |  | 65 | 13,30 2016.06.06 | 14,00 2016.06.06 | 14.00 2016.06.06 | 0.5 | – | журнал заявок ОДС | 685 от 06.06.2016 | работы проводит Мысковский РЭС
10 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 555 |  |  | 555 |  |  |  |  | 555 | 555 |  |  | 555 |  |  | 555 | 17,58 2016.06.06 | 18,34 2016.06.06 | 18,34 2016.06.06 | 0.6 | – | журнал заявок ОДС | 687 от 06.06.2016 | работы проводит Осинниковский РЭС
11 | Подгорный | Ф.6-ЦДС | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 67 |  |  | 67 |  |  |  |  | 67 | 67 |  |  | 67 |  |  | 67 | 20,30 2016.06.06 | 22,30 2016.06.06 | 22,30 2016.06.06 | 2 | – | журнал заявок ОДС | 689 от 06.06.2016 | произвели монтаж опоры, натяжку провода ВЛ-0,4кВ - 2 пролета
12 | Мостовая | Ф.6-26-М | ЛЭП | 6 | 5 | [6 empty] | 108 |  |  | 108 |  |  |  |  | 108 | 108 |  |  | 108 |  |  | 108 | 21,20 2016.06.06 | 00,28 2016.06.06 | 00,28 2016.06.06 | 3.13 | – | журнал заявок ОДС | 691 от 06.06.2016 | работы проводит Новокузнецкий РЭС
13 | Таргайский дом отдыха | Т-2-007 | ТП | 10 | 1 | [6 empty] | 29 |  |  | 29 |  |  |  |  | 29 | 29 |  |  | 29 |  |  | 29 | 19,00 2016.06.06 | 22,50 2016.06.06 | 22,50 2016.06.06 | 3.83 | – | журнал заявок ОДС | 692 от 06.06.2016 | произвели замену 2-х высоковольтных предохранителей в РУ-10 кВ ТП Т-2-007
14 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л отпайка от оп.№ 54 | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 26 |  |  | 26 |  |  |  |  | 26 | 26 |  |  | 26 |  |  | 26 | 4,50 2016.06.07 | 11,10 2016.06.07 | 11,10 2016.06.07 | 9.33 | – | журнал заявок ОДС | 695 от 07.06.2016 | произвели осмотр ВЛ-10кВ, включение КРУН
15 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 555 |  |  | 555 |  |  |  |  | 555 | 555 |  |  | 555 |  |  | 555 | 10,48 2016.06.09 | 11,08 2016.06.09 | 11,08.2016.06.07 | 0.33 | – | журнал заявок ОДС | 706 от 09.06.2016 | работы проводит Осинниковский РЭС
16 | Шарап | Ф.6-ЦДС | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 56 |  |  | 56 |  |  |  |  | 56 | 56 |  |  | 56 |  |  | 56 | 10,46 2016.06.09 | 12,10 2016.06.09 | 12,10 2016.06.09 | 1.4 | – | журнал заявок ОДС | 707 от 09.06.2016 | произвели натяжку провода ВЛ-0,4кВ 1 пролет
17 | Казанково | Т-4-006 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 21 |  |  | 21 |  |  |  |  | 21 | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 | 19,25 2016.06.11 | 00,15 2016.06.12 | 00,15 2016.06.12 | 4.83 | – | журнал заявок ОДС | 716 от 11.06.2016 | произвели замену опорных изоляторов и шины в РУ-0,4кВ ТП Т-4-006
18 | Металлургов | Т-4-043 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 71 |  |  | 71 |  |  |  |  | 71 | 71 |  |  | 71 |  |  | 71 | 20,20 2016.06.11 | 21,55 2016.06.11 | 21,55 2016.06.11 | 1.58 | – | журнал заявок ОДС | 717 от 11.06.2016 | произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, нарушений не выявлено, взвели автоматический выключатель в РУ-0,4кВ ТП Т-4-043
19 | Подгорнный, Шарап | Ф.6-ЦДС | ЛЭП | 6 | 1 | [6 empty] | 123 |  |  | 123 |  |  |  |  | 123 | 123 |  |  | 123 |  |  | 123 | 21,07 2016.06.11 | 21,47 2016.06.11 | 21,47 2016.06.11 | 0.67 | – | журнал заявок ОДС | 718 от 11.06.2016 | произвели включение Ф.6-ЦДС без отпайки на СО "Металлург"
20 | Костенково | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 71 |  |  | 71 |  |  |  |  | 71 | 71 |  |  | 71 |  |  | 71 | 08,22 2016.06.12 | 09,46 2016.06.12 | 09,46 2016.06.12 | 1.4 | – | журнал заявок ОДС | 719 от 12.06.2016 | работы проводит Новокузнецкий РЭС
21 | Недорезово | Ф.10-12-К | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 | 3,45 2016.06.14 | 6,20 2016.06.14 | 6,20 2016.06.14 | 2.58 | – | журнал заявок ОДС | 725 от 14.06.2016 | работы проводит ЗАО Электросеть
22 | Таловая | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 4 | [6 empty] | 29 |  |  | 29 |  |  |  |  | 29 | 29 |  |  | 29 |  |  | 29 | 15,30 2016.06.14 | 22,40 2016 06.14 | 22,40 2016 06.14 | 7.17 | – | журнал заявок ОДС | 729 от 14.06.2016 | произвели осмотр ВЛ-10кВ, нарушений не выявлено,включили отпайку на Таловая без отпайки на потребителя "Струк"
23 | Успенка | Ю-1-052 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 73 |  |  | 73 |  |  |  |  | 73 | 73 |  |  | 73 |  |  | 73 | 19,00 2016.06.14 | 00,55 2016.06.15 | 00,55 2016.06.15 | 5.92 | – | журнал заявок ОДС | 730 от 14.06.2016 | произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, вырубку просеки 2 пролета, взвели автоматический выключатель в РУ-0,4кВ ТП Ю-1-052
24 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 555 |  |  | 555 |  |  |  |  | 555 | 555 |  |  | 555 |  |  | 555 | 10,20 2016.06.15 | 10,34 2016.06.15 | 10,34 2016.06.15 | 0.23 | – | журнал заявок ОДС | 734 от 15.06.2016 | работы проводит Осинниковский РЭС
25 | Казанково | Ф.10-7-К | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 257 |  |  | 257 |  |  |  |  | 257 | 257 |  |  | 257 |  |  | 257 | 11,33 2016.06.17 | 13,10 2016.06.17 | 13,10 2016.06.17 | 1.62 | – | журнал заявок ОДС | 753 от 17.06.2016 | работы проводит Новокузнецкий РЭС
26 | Костенково | Т-3-017 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 38 |  |  | 38 |  |  |  |  | 38 | 38 |  |  | 38 |  |  | 38 | 17,00 2016.06.19 | 21,20 2016.06.19 | 21,20 2016.06.19 | 4.33 | – | журнал заявок ОДС | 759 от 19.06.2016 | произвели натяжку провода ВЛ-0,4кВ 1 пролет
27 | Красулино | Ф.10-4-В | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 25 |  |  | 25 |  |  |  |  | 25 | 25 |  |  | 25 |  |  | 25 | 7,20 2016.06.20 | 13,20 2016.06.20 | 13,20 2016.06.20 | 6 | – | журнал заявок ОДС | 760 от 20.06.2016 | работы проводит Новокузнецкий РЭС
28 | Осиновое Плесо | Ф.10-32-М | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 1017 |  |  | 1017 |  |  |  |  | 1017 | 1017 |  |  | 1017 |  |  | 1017 | 2,00 2016.06.24 | 7,18 2016.06.24 | 7,18 2016.06.24 | 5.3 | – | журнал заявок ОДС | 783 от 24.06.2016 | работы проводит Мысковский РЭС
29 | Подгорный | Т-3-003 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 67 |  |  | 67 |  |  |  |  | 67 | 67 |  |  | 67 |  |  | 67 | 07,30 2016.06.24 | 10,55 2016.06.24 | 10,55 2016.06.24 | 3.42 | – | журнал заявок ОДС | 784 от 24.06.2016 | устранили перехлест провода по ВЛ-0,4кВ - 1 пролет, произвели натяжку провода ВЛ-0,4кВ - 1 пролет, включили автоматический выключатель в ТП
30 | Костенково | Ф.10-3-С | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 36 |  |  | 36 |  |  |  |  | 36 | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 | 08,25 2016.06.24 | 08,31 2016.06.27 | 08,31 2016.06.27 | 0.1 | – | журнал заявок ОДС | 788 от 24.06.2016 | работы проводит Новокузнецкий РЭС
31 | Металлургов | Ф.10-18-РП | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 9 |  |  | 9 |  |  |  |  | 9 | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 | 12,46 2016.06.27 | 06,00 2016.06.28 | 06,00 2016.06.28 | 17.23 | – | журнал заявок ОДС | 804 от 27.06.2016 | произвели осмотр ВЛ-10кВ, установку 1 опоры по ВЛ-10кВ, натяжку провода ВЛ-10кВ - 3 пролета.
32 | Мостовая | Т-3-014 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 108 |  |  | 108 |  |  |  |  | 108 | 108 |  |  | 108 |  |  | 108 | 13,30 2016.06.30 | 15,40 2016.06.30 | 15,40 2016.06.30 | 2.17 | – | журнал заявок ОДС | 840 от 30.06.2016 | произвели осмотр линии ВЛ-0,4кВ, нарушений не выявлено, включили автоматический выключатель в РУ-0,4кВ ТП Т-3-014
…..
*Коды причин прекращения передачи электрической энергии
1 | Сверхнормативные сроки эксплуатации и прочие причины
2 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
3 | Воздействие сверхрасчётных природно-климатических нагрузок
4 | Повреждения в сети потребителя
5 | Повреждения в сетях смежной сетевой компании

## 2 квартал
Сведения о техническом состоянии электрических сетей МУП "ТРСК Новокузнецкого района" в 2016 году
Сводная информация об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, и мероприятий по их устранению (2 квартал 2016 года)
№ п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации (населенный пункт) | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1-5)* | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений) | Противоаварийные мероприятия
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности |  |  |  | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | Осиновое Плесо | Ф.10-32-М | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1017 | 0 | 0 | 1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1017 | 1017 | 0 | 0 | 1017 | 0 | 0 | 1017 | 07,05 2016.04.09 | 07,15 2016.04.09 | 07,15 2016.04.09 | 0.17 | - | журнал заявок ОДС | 371 от 09.04.2016 | произвели осмотр ВЛ-10кВ, повреждений не обнаружено; при пробном включении Ф.10-32-М под напряжением
2 | Осиновое Плесо,Усть-Аскарлы | Ф.10-32-М | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 630 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 630 | 12,35 2016.04.09 | 15,00 2016.04.09 | 15,00 2016.04.09 | 2.42 | - | журнал заявок ОДС | 373 от 09.04.2016 | произвели замену штырьевого изолятора по ВЛ-10кВ
3 | Осиновое Плесо | Т-6-002 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 256 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 256 | 12,35 2016.04.09 | 17,50 2016.04.09 | 17,50 2016.04.09 | 5.25 | - | журнал заявок ОДС | 374 от 09.04.2016 | произвели натяжку провода ВЛ-0,4кВ - 2 пролета
4 | Красулино | Ф.10-4-В | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 13,08 2016.04.09 | 13,18 2016.04.09 | 13,18 2016.04.09 | 0.17 | - | журнал заявок ОДС | 375 от 09.04.2016 | произвели осмотр ВЛ-10кВ, повреждений не обнаружено; при пробном включении Ф.10-4-В под напряжением
5 | Куртуково | Ф.10-6-А | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0,54 2016.04.15 | 05,27 2016.04.15 | 05,27 2016.04.15 | 4.55 | - | журнал заявок ОДС | 400 от 15.04.2016 | работы проводит Осинниковский РЭС
6 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 | 0 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 | 534 | 0 | 0 | 534 | 0 | 0 | 534 | 16,35 2016.04.22 | 17,22 2016.04.22 | 17,22 2016.04.22 | 0.78 | - | журнал заявок ОДС | 432 от 22.04.2016 | произвели осмотр ВЛ-10кВ, повреждений не обнаружено; при пробном включении Ф.10-17-Л под напряжением
7 | Костенково | Ф.6-2 | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 21,30 2016.04.22 | 21,55 2016.04.22 | 21,55 2016.04.22 | 0.42 | - | журнал заявок ОДС | 433 от 22.04.2016 | произвели осмотр ВЛ-10кВ, повреждений не обнаружено; при пробном включении Ф.6-2 под напряжением
8 | Костенково | Ф.6-2 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 22,00 2016.04.22 | 03,50 2016.04.23 | 03,50 2016.04.23 | 5.33 | - | журнал заявок ОДС | 434 от 22.04.2016 | произвели включение Ф.6-2 в работу с отключеной отпайкой на ТП Т-3-016
9 | Костенково | Т-3-016 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 03,50 2016.04.23 | 13,30 2016.04.23 | 13,30 2016.04.23 | 9.57 | - | журнал заявок ОДС | 435 от 24.04.2016 | произвели пайку концевой муфты в ТП Т-3-016
10 | Елань | Т-1-014 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 133 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 133 | 16,00 2016.04.23 | 17,40 2016.04.23 | 17,40 2016.04.23 | 1.67 | - | журнал заявок ОДС | 437 от 23.04.2016 | произвели замену предохранителя в РУ-0,4кВ ТП Т-1-014
11 | Елань | Ф.6-12-Е | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 145 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 145 | 16,04 2016.04.23 | 16,38 2016.04.23 | 16,38 2016.04.23 | 0.57 | - | журнал заявок ОДС | 439 от 23.04.2016 | работы проводит Осинниковский РЭС
12 | Металлургов | Т-4-030 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 03,40 2016.04.24 | 12,54 2016.04.24 | 12,54 2016.04.24 | 9.08 | - | журнал заявок ОДС | 440 от 24.04.2016 | произвели укрепление ж/б опоры (установку пасынка),замену изолятора по ВЛ-0,4кВ,замену автоматического выключателя в РУ-0,4кВ ТП Т-4-030
13 | Успенка | Ф.10-11-У | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 127 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 127 | 5,30 2016.04.25 | 6,00 2016.04.25 | 6,00 2016.04.25 | 0.5 | - | журнал заявок ОДС | 443 от 25.04.2016 | работы проводит Новокузнецкий РЭС
14 | Красулино | Ф.10-4-В | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 6,20 2016.04.25 | 6,50 2016.04.25 | 6,50 2016.04.25 | 0.5 | - | журнал заявок ОДС | 444 от 25.04.2016 | работы проводит Новокузнецкий РЭС
15 | Загадное,Макарьиха | Ф.10-33-Т | ЛЭП | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 18,10 2016.04.25 | 21,35 2016.04.25 | 21,35 2016.04.25 | 3.47 | - | журнал заявок ОДС | 452 от 25.04.2016 | произвели осмотр ВЛ-10кВ, замену изолятора по ВЛ-10кВ на опоре №29
16 | Елань | Т-1-012 | ТП | 0.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 177 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 177 | 19,50 2016.04.25 | 0,45 2016.04.25 | 0,45 2016.04.25 | 4.92 | - | журнал заявок ОДС | 453 от 25.04.2016 | произвели замену автоматических выключателей в РУ-0,4кВ ТП Т-1-012, переразделку и подключение кабеля
17 | Калиновский | Ф.6-8-У | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 09,30 2016.04.27 | 13,07 2016.04.27 | 13,07 2016.04.27 | 3.67 | - | журнал заявок ОДС | 460 от 27.04.2016 | работы проводит Новокузнецкий РЭС
18 | Сосновка | Ф.10-2-Т | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | 13,28 2016.05.01 | 16,21 2016.05.01 | 16,21 2016.05.01 | 2.53 | – | журнал заявок ОДС | 482 от 01.05.2016 | произвели осмотр ВЛ-10кВ Ф.10-2-Т, убрали посторонние предметы по ВЛ-10 кВ на отпайке от опоры №37
19 | Успенка | Ю-1-052 | ЛЭП | 0.4 | 2 | [6 empty] | 73 |  |  | 73 |  |  |  |  | 73 | 73 |  |  | 73 |  |  | 73 | 07,55 2016.05.02 | 12,14 2016.05.02 | 12,14 2016.05.02 | 4.32 | – | журнал заявок ОДС | 484 от 02.05.2016 | произвели демонтаж опоры, перетяжку провода ВЛ-0,4кВ 2-ух пролетов
20 | Сосновка | Ф.10-2-Т | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | 16,40 2016.05.02 | 17,55 2016.05.02 | 17,55 2016.05.02 | 1.25 | – | журнал заявок ОДС | 486 от 02.05.2016 | произвели замену опоры ВЛ-10кВ, натяжку провода
21 | Тальжино | Ф.10-6-Т | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 46 |  |  | 46 |  |  |  |  | 46 | 46 |  |  | 46 |  |  | 46 | 5,25 2016.05.06 | 5,40 2016.05.06 | 5,40 2016.05.06 | 0.25 | – | журнал заявок ОДС | 496 от 06.05.2016 | произвели пробное включение Ф.10-6-Т под напряжением
22 | Бунгур | Ф.6-32-П | ЛЭП | 6 | 5 | [6 empty] | 72 |  |  | 72 |  |  |  |  | 72 | 72 |  |  | 72 |  |  | 72 | 15,30 2016.05.07 | 15,53 2016.05.07 | 15,53 2016.05.07 | 0.38 | – | журнал заявок ОДС | 506 от 07.05.2016 | произвели пробное включение, Ф.6-32-П под напряжением
23 | Металлургов | Ф.10-4-РП (Ф.1) | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 638 |  |  | 638 |  |  |  |  | 638 | 638 |  |  | 638 |  |  | 638 | 16,47 2016.05.07 | 18,20 2016.05.07 | 18,20 2016.05.07 | 1.55 | – | журнал заявок ОДС | 508 от 07.05.2016 | произвели осмотр ВЛ-10кВ, повреждений не обнаружено; включили маслянный выключатель Ф.1 РП"Металлургов"
24 | Букино | Ю-2-022 | ТП | 0.4 | 5 | [6 empty] | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 | 19,00 2016.05.07 | 05,50 2016.05.07 | 05,50 2016.05.07 | 10.83 | – | журнал заявок ОДС | 510 от 07.05.2016 | Произвели замену ТМ ТП Ю-2-022
25 | Металлургов | Ф.10-4-РП (Ф.1) | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 638 |  |  | 638 |  |  |  |  | 638 | 638 |  |  | 638 |  |  | 638 | 15,15 2016.05.08 | 16,20 2016.05.08 | 16,20 2016.05.08 | 1.08 | – | журнал заявок ОДС | 512 от 08.05.2016 | произвели осмотр ВЛ-10кВ, повреждений не обнаружено, включили маслянный выключатель Ф.1 РП"Металлургов"
26 | Рассвет | Ф.6-3-С | ЛЭП | 6 | 5 | [6 empty] | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 | 23,15 2016.05.09 | 08,15 2016.05.09 | 08,15 2016.05.09 | 9 | – | журнал заявок ОДС | 514 от 09.05.2016 | убрали посторонние предметы по ВЛ-6кВ Ф.6-3-С, произвели ремонт линейного разъединителя
27 | Бунгур | Т-3-001 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 35 |  |  | 35 |  |  |  |  | 35 | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 | 18,30 2016.05.09 | 19,50 2016.05.09 | 19,50 2016.05.09 | 1.33 | – | журнал заявок ОДС | 518 от 09.05.2016 | произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, замену предохранителя в РУ-0,4кВ
28 | Костенково | Ф.6-2 | ЛЭП | 6 | 3 | [6 empty] | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 | 17,10 2016.05.11 | 20,20 2016.05.11 | 20,20 2016.05.11 | 3.17 | – | журнал заявок ОДС | 529 от 11.05.2016 | произвели омотр линии ВЛ-6кВ,убрали посторонние предметы в пролете опор №28-29
29 | Бунгур | Т-3-001 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 35 |  |  | 35 |  |  |  |  | 35 | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 | 17,30 2016.05.11 | 22,05 2016.05.11 | 22,05 2016.05.11 | 4.58 | – | журнал заявок ОДС | 530 от 11.05.2016 | произвели замену предохранителя в РУ-0,4кВ, перетяжку провода по ВЛ-0,4кВ 1-го пролета
30 | Казанково | Ф.10-8-К | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 | 19,55 2016.05.11 | 20,05 2016.05.11 | 20,05 2016.05.11 | 0.17 | – | журнал заявок ОДС | 533 от 11.05.2016 | произвели пробное включение, Ф.10-6-Т под напряжением
31 | Костенково | Ф.10-3-С | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 36 |  |  | 36 |  |  |  |  | 36 | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 | 23,05 2016.05.11 | 4,49 2016.05.11 | 4,49 2016.05.11 | 5.7 | – | журнал заявок ОДС | 535 от 11.05.2016 | произвели включение Ф.10-3-С без потребительских отпаек
32 | Атаманово | Ф.10-1-К | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 | 2,40 2016.05.12 | 5,00 2016.05.12 | 5,00 2016.05.12 | 2.33 | – | журнал заявок ОДС | 536 от 12.05.2016 | произвели включение Ф.10-1-К без отпайки на ТП Ю-3-015
33 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 555 |  |  | 555 |  |  |  |  | 555 | 555 |  |  | 555 |  |  | 555 | 6,55 2016.05.20 | 7,15 2016.05.20 | 7,15 2016.05.20 | 0.33 | – | журнал заявок ОДС | 583 от 20.05.2016 | произвели пробное включение, Ф.10-17-Л под напряжением
34 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 555 |  |  | 555 |  |  |  |  | 555 | 555 |  |  | 555 |  |  | 555 | 7,15 2016.05.20 | 18,18 2016.05.20 | 18,18 2016.05.20 | 11.05 | – | журнал заявок ОДС | 584 от 20.05.2016 | произвели восстановление шлейфа по ВЛ-10кВ на опоре №80
35 | Елань | Т-1-012 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 174 |  |  | 174 |  |  |  |  | 174 | 174 |  |  | 174 |  |  | 174 | 21,00 2016.05.20 | 01,00 2016.05.20 | 01,00 2016.05.20 | 3 | – | журнал заявок ОДС | 590 от 20.05.2016 | произвели осмотр РУ-0,4кВ,замену наконечника фазы В Ф.2, включение автоматического выключателяв ТП
36 | Казанково | Ф.10-7-К | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 257 |  |  | 257 |  |  |  |  | 257 | 257 |  |  | 257 |  |  | 257 | 16,47 2016.05.22 | 16,56 2016.05.22 | 16,56 2016.05.22 | 0.09 | – | журнал заявок ОДС | 596 от 22.05.2016 | произвели пробное включение, Ф.10-7-К под напряжением
37 | Шорохово | Ф.10-3-Ф | ЛЭП | 10 | 4 | [6 empty] | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 | 17,00 2016.05.24 | 01,50 2016.05.24 | 01,50 2016.05.24 | 8.38 | – | журнал заявок ОДС | 606 от 24.05.2016 | произвели осмотр ВЛ-10кВ Ф.10-3-Ф, натяжку провода ВЛ-10кВ
38 | Костенково | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 67 |  |  | 67 |  |  |  |  | 67 | 67 |  |  | 67 |  |  | 67 | 12,20 2016.05.26 | 16,50 2016.05.26 | 16,50 2016.05.26 | 4.5 | – | журнал заявок ОДС | 615 от 26.05.2016 | произвели замену штырьевого изолятора по ВЛ-10кВ на опоре №192
39 | Осиновое Плесо | Ф.10-32-М | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 1017 |  |  | 1017 |  |  |  |  | 1017 | 1017 |  |  | 1017 |  |  | 1017 | 12,56 2016.05.26 | 13,35 2016.05.26 | 13,35 2016.05.26 | 0.65 | – | журнал заявок ОДС | 616 от 26.05.2016 | произвели пробное включение, Ф.6-12-Е под напряжением
40 | Елань | Ф.6-12-Е | ЛЭП | 6 | 5 | [6 empty] | 145 |  |  | 145 |  |  |  |  | 145 | 145 |  |  | 145 |  |  | 145 | 15,56 2016.05.26 | 15,56 2016.05.26 | 15,56 2016.05.26 | 0.68 | – | журнал заявок ОДС | 619 от 26.05.2016 | произвели пробное включение, Ф.10-32-М под напряжением
41 | Костенково | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 67 |  |  | 67 |  |  |  |  | 67 | 67 |  |  | 67 |  |  | 67 | 2,05 2016.05.27 | 5,27 2016.05.27 | 5,27 2016.05.27 | 3.37 | – | журнал заявок ОДС | 622 от 27.05.2016 | произвели включение Ф.10-7-Т без отпайки д.Таловая
42 | Таловая | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 4 | [6 empty] | 29 |  |  | 29 |  |  |  |  | 29 | 29 |  |  | 29 |  |  | 29 | 5,27 2016.05.27 | 23,50 2016.05.27 | 23,50 2016.05.27 | 18.38 | – | журнал заявок ОДС | 623 от 27.05.2016 | произвели осмотр ВЛ-10кВ, повреждение обнаружено на отпайке потребителя, Ф.10-7-Т поставлен под напряжение без отпайки на потребителя
43 | Бунгур | Ф.6-32-П | ЛЭП | 6 | 5 | [6 empty] | 72 |  |  | 72 |  |  |  |  | 72 | 72 |  |  | 72 |  |  | 72 | 16,45 2016.05.28 | 18,10 2016.05.28 | 18,10 2016.05.28 | 1.42 | – | журнал заявок ОДС | 630 от 28.05.2016 | произвели подачу электроснабжения путем перехода на резервный источник питания Ф.6-8-С
44 | Костенково | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 67 |  |  | 67 |  |  |  |  | 67 | 67 |  |  | 67 |  |  | 67 | 16,12 2016.05.29 | 17,41 2016.05.29 | 17,41 2016.05.29 | 1.48 | – | журнал заявок ОДС | 633 от 29.05.2016 | произвели включение Ф.10-7-Т без отпайки д.Таловая
45 | Таловая | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 4 | [6 empty] | 29 |  |  | 29 |  |  |  |  | 29 | 29 |  |  | 29 |  |  | 29 | 17,41 2016.05.29 | 23,55 2016.05.29 | 23,55 2016.05.29 | 6.23 | – | журнал заявок ОДС | 634 от 29.05.2016 | произвели осмотр ВЛ-10кВ, повреждение обнаружено на отпайке потребителя, Ф.10-7-Т поставлен под напряжение без отпайки на потребителя
46 | Мостовая | Т-3-014 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 98 |  |  | 98 |  |  |  |  | 98 | 98 |  |  | 98 |  |  | 98 | 19,30 2016.05.31 | 21,55 2016.05.31 | 21,55 2016.05.31 | 2.42 | – | журнал заявок ОДС | 649 от 31.05.2016 | произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, устранили перехлест ВЛ-0,4кВ, произвели натяжку провода ВЛ-0,4кВ 1-го пролета
47 | Бунгур | Т-3-001 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 35 |  |  | 35 |  |  |  |  | 35 | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 | 10,56 2016.06.01 | 11,53 2016.06.01 | 11,53 2016.06.01 | 0.95 | – | журнал заявок ОДС | 652 от 01.06.2016 | произвели замену предохранителя в РУ-0,4кВ ТП Т-3-001
48 | Недорезово | Ф.10-12-К | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 | 11,36 2016.06.06 | 11,50 2016.06.06 | 11,50 2016.06.06 | 0.25 | – | журнал заявок ОДС | 677 от 06.06.2016 | работы проводит Новокузнецкий РЭС
49 | Недорезово | Т-4-004 | ТП | 10 | 1 | [6 empty] | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 | 11,40 2016.06.06 | 17,00 2016.06.06 | 17,00 2016.06.06 | 5.33 | – | журнал заявок ОДС | 678 от 06.06.2016 | произвели замену предохранителя в РУ-10кВ ТП Т-4-004
50 | Костенково | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 71 |  |  | 71 |  |  |  |  | 71 | 71 |  |  | 71 |  |  | 71 | 12,43 2016.06.06 | 15,47 2016.06.06 | 15,47 2016.06.06 | 3.07 | – | журнал заявок ОДС | 679 от 06.06.2016 | работы проводит Новокузнецкий РЭС
51 | Таловая | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 29 |  |  | 29 |  |  |  |  | 29 | 29 |  |  | 29 |  |  | 29 | 20,39 2016.06.06 | 00,05 2016.06.06 | 00,05 2016.06.06 | 3.43 | – | журнал заявок ОДС | 680 от 06.06.2016 | произвели осмотр линии, ТП, нарушений не выявлено, отпайка от Ф.10-7-Т на д.Таловая поставлена под напряжение
52 | Степной | Ф.10-3-Ф | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 | 12,46 2016.06.06 | 18,40 2016.06.06 | 18,40 2016.06.06 | 5.9 | – | журнал заявок ОДС | 681 от 06.06.2016 | произвели переключение на резервный Ф.10-10-Ф
53 | Металлургов | Ф.10-4-РП, Ф.10-19-М | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 919 |  |  | 919 |  |  |  |  | 919 | 919 |  |  | 919 |  |  | 919 | 13,15 2016.06.06 | 17,40 2016.06.06 | 17,40 2016.06.06 | 4.42 | – | журнал заявок ОДС | 682 от 06.06.2016 | работы проводит Новокузнецкий РЭС
54 | Металлургов | Ф.10-4-РП | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 636 |  |  | 636 |  |  |  |  | 636 | 636 |  |  | 636 |  |  | 636 | 17,40 2016.06.06 | 20,00 2016.06.06 | 20,00 2016.06.06 | 2.33 | – | журнал заявок ОДС | 683 от 06.06.2016 | произвели отключение Ф.10-4-РП из-за отсутствия фазы ,подключили РП-10кВ от Ф.10-19-М
55 | Славино | Ф.10-5-Г | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 65 |  |  | 65 |  |  |  |  | 65 | 65 |  |  | 65 |  |  | 65 | 13,30 2016.06.06 | 14,00 2016.06.06 | 14.00 2016.06.06 | 0.5 | – | журнал заявок ОДС | 685 от 06.06.2016 | работы проводит Мысковский РЭС
56 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 555 |  |  | 555 |  |  |  |  | 555 | 555 |  |  | 555 |  |  | 555 | 17,58 2016.06.06 | 18,34 2016.06.06 | 18,34 2016.06.06 | 0.6 | – | журнал заявок ОДС | 687 от 06.06.2016 | работы проводит Осинниковский РЭС
57 | Подгорный | Ф.6-ЦДС | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 67 |  |  | 67 |  |  |  |  | 67 | 67 |  |  | 67 |  |  | 67 | 20,30 2016.06.06 | 22,30 2016.06.06 | 22,30 2016.06.06 | 2 | – | журнал заявок ОДС | 689 от 06.06.2016 | произвели монтаж опоры, натяжку провода ВЛ-0,4кВ - 2 пролета
58 | Мостовая | Ф.6-26-М | ЛЭП | 6 | 5 | [6 empty] | 108 |  |  | 108 |  |  |  |  | 108 | 108 |  |  | 108 |  |  | 108 | 21,20 2016.06.06 | 00,28 2016.06.06 | 00,28 2016.06.06 | 3.13 | – | журнал заявок ОДС | 691 от 06.06.2016 | работы проводит Новокузнецкий РЭС
59 | Таргайский дом отдыха | Т-2-007 | ТП | 10 | 1 | [6 empty] | 29 |  |  | 29 |  |  |  |  | 29 | 29 |  |  | 29 |  |  | 29 | 19,00 2016.06.06 | 22,50 2016.06.06 | 22,50 2016.06.06 | 3.83 | – | журнал заявок ОДС | 692 от 06.06.2016 | произвели замену 2-х высоковольтных предохранителей в РУ-10 кВ ТП Т-2-007
60 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л отпайка от оп.№ 54 | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 26 |  |  | 26 |  |  |  |  | 26 | 26 |  |  | 26 |  |  | 26 | 4,50 2016.06.07 | 11,10 2016.06.07 | 11,10 2016.06.07 | 9.33 | – | журнал заявок ОДС | 695 от 07.06.2016 | произвели осмотр ВЛ-10кВ, включение КРУН
61 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 555 |  |  | 555 |  |  |  |  | 555 | 555 |  |  | 555 |  |  | 555 | 10,48 2016.06.09 | 11,08 2016.06.09 | 11,08.2016.06.07 | 0.33 | – | журнал заявок ОДС | 706 от 09.06.2016 | работы проводит Осинниковский РЭС
62 | Шарап | Ф.6-ЦДС | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 56 |  |  | 56 |  |  |  |  | 56 | 56 |  |  | 56 |  |  | 56 | 10,46 2016.06.09 | 12,10 2016.06.09 | 12,10 2016.06.09 | 1.4 | – | журнал заявок ОДС | 707 от 09.06.2016 | произвели натяжку провода ВЛ-0,4кВ 1 пролет
63 | Казанково | Т-4-006 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 21 |  |  | 21 |  |  |  |  | 21 | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 | 19,25 2016.06.11 | 00,15 2016.06.12 | 00,15 2016.06.12 | 4.83 | – | журнал заявок ОДС | 716 от 11.06.2016 | произвели замену опорных изоляторов и шины в РУ-0,4кВ ТП Т-4-006
64 | Металлургов | Т-4-043 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 71 |  |  | 71 |  |  |  |  | 71 | 71 |  |  | 71 |  |  | 71 | 20,20 2016.06.11 | 21,55 2016.06.11 | 21,55 2016.06.11 | 1.58 | – | журнал заявок ОДС | 717 от 11.06.2016 | произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, нарушений не выявлено, взвели автоматический выключатель в РУ-0,4кВ ТП Т-4-043
65 | Подгорнный, Шарап | Ф.6-ЦДС | ЛЭП | 6 | 1 | [6 empty] | 123 |  |  | 123 |  |  |  |  | 123 | 123 |  |  | 123 |  |  | 123 | 21,07 2016.06.11 | 21,47 2016.06.11 | 21,47 2016.06.11 | 0.67 | – | журнал заявок ОДС | 718 от 11.06.2016 | произвели включение Ф.6-ЦДС без отпайки на СО "Металлург"
66 | Костенково | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 71 |  |  | 71 |  |  |  |  | 71 | 71 |  |  | 71 |  |  | 71 | 08,22 2016.06.12 | 09,46 2016.06.12 | 09,46 2016.06.12 | 1.4 | – | журнал заявок ОДС | 719 от 12.06.2016 | работы проводит Новокузнецкий РЭС
67 | Недорезово | Ф.10-12-К | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 | 3,45 2016.06.14 | 6,20 2016.06.14 | 6,20 2016.06.14 | 2.58 | – | журнал заявок ОДС | 725 от 14.06.2016 | работы проводит ЗАО Электросеть
68 | Таловая | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 4 | [6 empty] | 29 |  |  | 29 |  |  |  |  | 29 | 29 |  |  | 29 |  |  | 29 | 15,30 2016.06.14 | 22,40 2016 06.14 | 22,40 2016 06.14 | 7.17 | – | журнал заявок ОДС | 729 от 14.06.2016 | произвели осмотр ВЛ-10кВ, нарушений не выявлено,включили отпайку на Таловая без отпайки на потребителя "Струк"
69 | Успенка | Ю-1-052 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 73 |  |  | 73 |  |  |  |  | 73 | 73 |  |  | 73 |  |  | 73 | 19,00 2016.06.14 | 00,55 2016.06.15 | 00,55 2016.06.15 | 5.92 | – | журнал заявок ОДС | 730 от 14.06.2016 | произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, вырубку просеки 2 пролета, взвели автоматический выключатель в РУ-0,4кВ ТП Ю-1-052
70 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 555 |  |  | 555 |  |  |  |  | 555 | 555 |  |  | 555 |  |  | 555 | 10,20 2016.06.15 | 10,34 2016.06.15 | 10,34 2016.06.15 | 0.23 | – | журнал заявок ОДС | 734 от 15.06.2016 | работы проводит Осинниковский РЭС
71 | Казанково | Ф.10-7-К | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 257 |  |  | 257 |  |  |  |  | 257 | 257 |  |  | 257 |  |  | 257 | 11,33 2016.06.17 | 13,10 2016.06.17 | 13,10 2016.06.17 | 1.62 | – | журнал заявок ОДС | 753 от 17.06.2016 | работы проводит Новокузнецкий РЭС
72 | Костенково | Т-3-017 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 38 |  |  | 38 |  |  |  |  | 38 | 38 |  |  | 38 |  |  | 38 | 17,00 2016.06.19 | 21,20 2016.06.19 | 21,20 2016.06.19 | 4.33 | – | журнал заявок ОДС | 759 от 19.06.2016 | произвели натяжку провода ВЛ-0,4кВ 1 пролет
73 | Красулино | Ф.10-4-В | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 25 |  |  | 25 |  |  |  |  | 25 | 25 |  |  | 25 |  |  | 25 | 7,20 2016.06.20 | 13,20 2016.06.20 | 13,20 2016.06.20 | 6 | – | журнал заявок ОДС | 760 от 20.06.2016 | работы проводит Новокузнецкий РЭС
74 | Осиновое Плесо | Ф.10-32-М | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 1017 |  |  | 1017 |  |  |  |  | 1017 | 1017 |  |  | 1017 |  |  | 1017 | 2,00 2016.06.24 | 7,18 2016.06.24 | 7,18 2016.06.24 | 5.3 | – | журнал заявок ОДС | 783 от 24.06.2016 | работы проводит Мысковский РЭС
75 | Подгорный | Т-3-003 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 67 |  |  | 67 |  |  |  |  | 67 | 67 |  |  | 67 |  |  | 67 | 07,30 2016.06.24 | 10,55 2016.06.24 | 10,55 2016.06.24 | 3.42 | – | журнал заявок ОДС | 784 от 24.06.2016 | устранили перехлест провода по ВЛ-0,4кВ - 1 пролет, произвели натяжку провода ВЛ-0,4кВ - 1 пролет, включили автоматический выключатель в ТП
76 | Костенково | Ф.10-3-С | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 36 |  |  | 36 |  |  |  |  | 36 | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 | 08,25 2016.06.24 | 08,31 2016.06.27 | 08,31 2016.06.27 | 0.1 | – | журнал заявок ОДС | 788 от 24.06.2016 | работы проводит Новокузнецкий РЭС
77 | Металлургов | Ф.10-18-РП | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 9 |  |  | 9 |  |  |  |  | 9 | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 | 12,46 2016.06.27 | 06,00 2016.06.28 | 06,00 2016.06.28 | 17.23 | – | журнал заявок ОДС | 804 от 27.06.2016 | произвели осмотр ВЛ-10кВ, установку 1 опоры по ВЛ-10кВ, натяжку провода ВЛ-10кВ - 3 пролета.
78 | Мостовая | Т-3-014 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 108 |  |  | 108 |  |  |  |  | 108 | 108 |  |  | 108 |  |  | 108 | 13,30 2016.06.30 | 15,40 2016.06.30 | 15,40 2016.06.30 | 2.17 | – | журнал заявок ОДС | 840 от 30.06.2016 | произвели осмотр линии ВЛ-0,4кВ, нарушений не выявлено, включили автоматический выключатель в РУ-0,4кВ ТП Т-3-014
[15 empty] | 13669 | [8 empty] | 13669 |  |  | 13669 |  |  |  | 274.84
…..
*Коды причин прекращения передачи электрической энергии
1 | Сверхнормативные сроки эксплуатации и прочие причины
2 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
3 | Воздействие сверхрасчётных природно-климатических нагрузок
4 | Повреждения в сети потребителя
5 | Повреждения в сетях смежной сетевой компании

## июль
Сведения о техническом состоянии электрических сетей МУП "ТРСК Новокузнецкого района" в 2016 году
Сводная информация об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, и мероприятий по их устранению (июль 2016 года)
№ п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации (населенный пункт) | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1-5)* | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений) | Противоаварийные мероприятия
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности |  |  |  | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | Недорезово | Ф.10-12-К | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 9 |  |  | 9 |  |  |  |  | 9 | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 | 17,10 2016.07.02 | 22,50 2016.07.02 | 22,50 2016.07.02 | 5.67 | – | журнал заявок ОДС | 857 от 02.07.2016 | Произвели отключение поврежденных муфт, подключили ТП Т-4-004 от ВЛ-10кВ Ф.10-13-К
2 | Степной | Ф.10-10-Ф | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 | 12,10 2016.07.03 | 16,25 2016.07.03 | 16,25 2016.07.03 | 4.25 | – | журнал заявок ОДС | 860 от 03.07.2016 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
3 | Тальжино | Ю-3-015 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 24 |  |  | 24 |  |  |  |  | 24 | 24 |  |  | 24 |  |  | 24 | 20,10 2016.07.05 | 21,00 2016.07.05 | 21,00 2016.07.05 | 0.67 | – | журнал заявок ОДС | 878 от 05.07.2016 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, включение автоматического выключателя в РУ-0,4кВ ТП Ю-3-015
4 | Успенка | Ф.10-11-У | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 107 |  |  | 107 |  |  |  |  | 107 | 107 |  |  | 107 |  |  | 107 | 12,45 2016.07.08 | 17,58 2016.07.08 | 17,58 2016.07.08 | 5.22 | – | журнал заявок ОДС | 908 от 08.07.2016 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
5 | Недорезово | Ф.10-13-К | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 9 |  |  | 9 |  |  |  |  | 9 | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 | 15,15 2016.07.08 | 16,30 2016.07.08 | 16,30 2016.07.08 | 1.25 | – | журнал заявок ОДС | 913 от 08.07.2016 | Работы проводит ЗАО "Электросеть"
6 | Металлургов | Ф.10-18-РП | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 15,10 2016.07.08 | 17,45 2016.07.08 | 17,45 2016.07.08 | 2.58 | – | журнал заявок ОДС | 914 от 08.07.2016 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, замену изолятора ШС-10 - 1 шт., замену высоковольтных предохранителей в РУ-10кВ ТП Т-4-028
7 | Недорезово | Ф.10-13-К | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 9 |  |  | 9 |  |  |  |  | 9 | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 | 17,11 2016.07.08 | 02,00 2016.07.09 | 02,00 2016.07.09 | 8.82 | – | журнал заявок ОДС | 915 от 08.07.2016 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, пайку муфты в ТП Т-4-004, подключили ТП от ВЛ-10кВ Ф.10-12-К
8 | Осиновое Плесо | Т-6-004 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 95 |  |  | 95 |  |  |  |  | 95 | 95 |  |  | 95 |  |  | 95 | 23,55 2016.07.10 | 14,00 2016.07.11 | 14,00 2016.07.11 | 14.08 | – | журнал заявок ОДС | 923 от 10.07.2016 | Произвели замену ТМ-160кВа в ТП Т-6-004
9 | Осиновое Плесо | Т-6-004 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 95 |  |  | 95 |  |  |  |  | 95 | 95 |  |  | 95 |  |  | 95 | 08,40 2016.07.12 | 18,50 2016.07.12 | 18,50 2016.07.12 | 10.02 | – | журнал заявок ОДС | 932 от 12.07.2016 | Произвели замену ТМ-250кВа в ТП Т-6-005
10 | Осиновое Плесо | Ф.10-32-М | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 95 |  |  | 95 |  |  |  |  | 95 | 95 |  |  | 95 |  |  | 95 | 8,15 2016.07.13 | 12,30 2016.07.13 | 12,30 2016.07.13 | 4.25 | – | журнал заявок ОДС | 936 от 13.07.2016 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, замену изоляторов ШС-10 2 шт., натяжку провода ВЛ-10кВ - 1 пролет
11 | Недорезово | Ф.10-12-К | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 9 |  |  | 9 |  |  |  |  | 9 | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 | 14,45 2016.07.13 | 20,02 2016.07.13 | 20,02 2016.07.13 | 5.28 | – | журнал заявок ОДС | 945 от 13.07.2016 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, ТП Т-4-003, замену проходных изоляторов ПИ 2 шт. на ТП Т-4-003
12 | Сосновка | Ф.10-1-П | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 14 |  |  | 14 |  |  |  |  | 14 | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 | 18,15 2016.07.14 | 22,12 2016.07.14 | 22,12 2016.07.14 | 3.95 | – | журнал заявок ОДС | 956 от 14.07.2016 | Работы проводит Осинниковский РЭС
13 | Тальжино | Ю-3-015 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 24 |  |  | 24 |  |  |  |  | 24 | 24 |  |  | 24 |  |  | 24 | 23,40 2016.07.14 | 00,00 2016.07.15 | 00,00 2016.07.15 | 0.33 | – | журнал заявок ОДС | 958 от 14.07.2016 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, включение автоматического выключателя в РУ-0,4кВ ТП Ю-3-015
14 | Казанково | Ф.10-1-К | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 237 |  |  | 237 |  |  |  |  | 237 | 237 |  |  | 237 |  |  | 237 | 03,20 2016.07.16 | 16,19 2016.07.16 | 16,19 2016.07.16 | 12.98 | – | журнал заявок ОДС | 966 от 16.07.2016 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, ТП Ю-1-055, нарушений не выявлено, при пробном включении Ф.10-1-к под напряжением
15 | Недорезово | Ф.10-12-К | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 9 |  |  | 9 |  |  |  |  | 9 | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 | 0,50 2016.07.16 | 12,57 2016.07.16 | 12,57 2016.07.16 | 12.12 | – | журнал заявок ОДС | 967 от 16.07.2016 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, устранили посторонний предмет с ВЛ-10кВ, при пробном включении Ф.10-12-К под напряжением
16 | Степной | Ф.10-3-Ф | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 | 05,43 2016.07.17 | 08,00 2016.07.17 | 08,00 2016.07.17 | 2.28 | – | журнал заявок ОДС | 968 от 16.07.2016 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
17 | Костенково | Ф.10-3-С | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 36 |  |  | 36 |  |  |  |  | 36 | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 | 12,11 2016.07.16 | 13,16 2016.07.16 | 13,16 2016.07.16 | 1.08 | – | журнал заявок ОДС | 969 от 16.07.2016 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
18 | Недорезово | Ф.10-12-К | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 9 |  |  | 9 |  |  |  |  | 9 | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 | 20,35 2016.07.17 | 21,20 2016.07.17 | 21,20 2016.07.17 | 0.75 | – | журнал заявок ОДС | 976 от 17.07.2016 | Работы проводит ЗАО "Электросеть"
19 | Степной | Ф.10-3-Ф | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 | 20,10 2016.07.17 | 21,28 2016.07.17 | 21,28 2016.07.17 | 1.3 | – | журнал заявок ОДС | 977 от 17.07.2016 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
20 | Учул | Ф.6-8-У | ЛЭП | 6 | 5 | [6 empty] | 66 |  |  | 66 |  |  |  |  | 66 | 66 |  |  | 66 |  |  | 66 | 13,40 2016.07.18 | 14,04 2016.07.18 | 14,04 2016.07.18 | 0.4 | – | журнал заявок ОДС | 980 от 18.07.2016 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
21 | Недорезово | Ф.10-12-К | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 9 |  |  | 9 |  |  |  |  | 9 | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 | 14,05 2016.07.18 | 14,45 2016.07.18 | 14,45 2016.07.18 | 0.67 | – | журнал заявок ОДС | 981 от 18.07.2016 | Работы проводит ЗАО "Электросеть"
22 | Недорезово | Ф.10-12-К | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 9 |  |  | 9 |  |  |  |  | 9 | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 | 15,53 2016.07.18 | 18,30 2016.07.18 | 18,30 2016.07.18 | 2.62 | – | журнал заявок ОДС | 982 от 18.07.2016 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, включение Ф,10-12-К без ТП Т-4-003
23 | Костенково | Ф.6-2 | ЛЭП | 6 | 5 | [6 empty] | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 | 15,35 2016.07.19 | 18,46 2016.07.19 | 18,46 2016.07.19 | 3.18 | – | журнал заявок ОДС | 990 от 19.07.2016 | Работы проводит ЗАО "Электросеть"
24 | Костенково | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 69 |  |  | 69 |  |  |  |  | 69 | 69 |  |  | 69 |  |  | 69 | 15,30 2016.07.19 | 23,55 2016.07.19 | 23,55 2016.07.19 | 8.42 | – | журнал заявок ОДС | 991 от 19.07.2016 | Работы проводит ЮЭС
25 | Загорский | Ф.6-ПФ-1 | ЛЭП | 6 | 1 | [6 empty] | 138 |  |  | 138 |  |  |  |  | 138 | 138 |  |  | 138 |  |  | 138 | 16,40 2016.07.19 | 21,20 2016.07.19 | 21,20 2016.07.19 | 4.67 | – | журнал заявок ОДС | 992 от 19.07.2016 | Произвели переключение на резервную линиию ВЛ-6кВ Ф.6-16-К
26 | Мостовая | Ф.6-26-М | ЛЭП | 6 | 5 | [6 empty] | 101 |  |  | 101 |  |  |  |  | 101 | 101 |  |  | 101 |  |  | 101 | 18,00 2016.07.19 | 19,00 2016.07.19 | 19,00 2016.07.19 | 1 | – | журнал заявок ОДС | 993 от 19.07.2016 | Работы проводит ЮЭС
27 | Учул | Ф.6-8-У | ЛЭП | 6 | 5 | [6 empty] | 66 |  |  | 66 |  |  |  |  | 66 | 66 |  |  | 66 |  |  | 66 | 18,10 2016.07.19 | 23,23 2016.07.19 | 23,23 2016.07.19 | 5.22 | – | журнал заявок ОДС | 994 от 19.07.2016 | Работы проводит ЮЭС
28 | Рассвет | Ф.6-3-С | ЛЭП | 6 | 5 | [6 empty] | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 | 18,20 2016.07.19 | 20,45 2016.07.19 | 20,45 2016.07.19 | 2.42 | – | журнал заявок ОДС | 995 от 19.07.2016 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
29 | Куртуково | Ф.10-6-А | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 22 |  |  | 22 |  |  |  |  | 22 | 22 |  |  | 22 |  |  | 22 | 18,40 2016.07.19 | 19,03 2016.07.19 | 19,03 2016.07.19 | 0.38 | – | журнал заявок ОДС | 996 от 19.07.2016 | Работы проводит Осинниковский РЭС
30 | Ерунаково | Ф.10-2 | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 62 |  |  | 62 |  |  |  |  | 62 | 62 |  |  | 62 |  |  | 62 | 19,10 2016.07.19 | 22,15 2016.07.19 | 22,15 2016.07.19 | 3.08 | – | журнал заявок ОДС | 997 от 19.07.2016 | Работы проводит РЖД
31 | Таловая | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 29 |  |  | 29 |  |  |  |  | 29 | 29 |  |  | 29 |  |  | 29 | 15,30 2016.07.19 | 11,25 2016.07.20 | 11,25 2016.07.20 | 19.92 | – | журнал заявок ОДС | 999 от 20.07.2016 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, нарушений не выявлено, включение отпайки на д.Таловая без отпайки на потребителя "Струк"
32 | Степной | Ф.10-10-Ф | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 | 15,20 2016.07.20 | 16,00 2016.07.20 | 16,00 2016.07.20 | 0.67 | – | журнал заявок ОДС | 1004 от 20.07.2016 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
33 | Степной | Ф.10-10-Ф | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 | 17,00 2016.07.20 | 21,20 2016.07.20 | 21,20 2016.07.20 | 4.33 | – | журнал заявок ОДС | 1005 от 20.07.2016 | Произвели переключение на резервную линиию ВЛ-10кВ Ф.10-3-Ф
34 | Тальжино | Ю-3-015 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 24 |  |  | 24 |  |  |  |  | 24 | 24 |  |  | 24 |  |  | 24 | 23,45 2016.07.20 | 00,40 2016.07.21 | 00,40 2016.07.21 | 0.92 | – | журнал заявок ОДС | 1007 от 20.07.2016 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, включение автоматического выключателя в РУ-0,4кВ ТП Ю-3-015
35 | Таловая | Т-3-015 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 15 |  |  | 15 |  |  |  |  | 15 | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 | 11,40 2016.07.20 | 11,05 2016.07.21 | 11,05 2016.07.21 | 23.58 | – | журнал заявок ОДС | 1008 от 21.07.2016 | Произвели подключение шлейфа ВЛ-10кВ к РЛНД
36 | Недорезово | Ф.10-12-К | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 9 |  |  | 9 |  |  |  |  | 9 | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 | 08,30 2016.07.21 | 14,50 2016.07.21 | 14,50 2016.07.21 | 6.33 | – | журнал заявок ОДС | 1009 от 21.07.2016 | Произвели ремонт КЛ-10кВ Ф.10-12-К
37 | Недорезово | Ф.10-12-К | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 9 |  |  | 9 |  |  |  |  | 9 | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 | 16,52 2016.07.21 | 18,34 2016.07.21 | 18,34 2016.07.21 | 1.7 | – | журнал заявок ОДС | 1013 от 21.07.2016 | Произвели осмотр линии ВЛ-10кВ, нарушений не выявлено, при пробном включении Ф,10-12-К под напряжением
38 | Металлургов | Ф.10-19-М | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 22 |  |  | 22 |  |  |  |  | 22 | 22 |  |  | 22 |  |  | 22 | 16,30 2016.07.21 | 18,00 2016.07.21 | 18,00 2016.07.21 | 1.5 | – | журнал заявок ОДС | 1014 от 21.07.2016 | Произвели осмотр линии ВЛ-10кВ, нарушений не выявлено, при пробном включении Ф,10-19-М под напряжением
39 | Металлургов | Ф.10-19-М | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 22 |  |  | 22 |  |  |  |  | 22 | 22 |  |  | 22 |  |  | 22 | 19,00 2016.07.21 | 22,00 2016.07.21 | 22,00 2016.07.21 | 3 | – | журнал заявок ОДС | 1015 от 21.07.1016 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, замену опорных изоляторов ШС-10 - 3 шт. по ВЛ-10кВ, Ф.10-19-М включен в работу
40 | Красулино | Ф.10-4-В | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 22 |  |  | 22 |  |  |  |  | 22 | 22 |  |  | 22 |  |  | 22 | 17,35 2016.07.21 | 22,52 2016.07.21 | 22,52 2016.07.21 | 5.28 | – | журнал заявок ОДС | 1018 от 21.07.2016 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
41 | Красулино | Ф.10-4-В | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 00,00 2016.07.21 | 11,20 2016.07.22 | 11,20 2016.07.22 | 11.33 | – | журнал заявок ОДС | 1019 от 22.07.2016 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, замену опорных изоляторов ШС-10 - 4 шт. по ВЛ-10кВ, Ф.10-4-В включен в работу
42 | Тальжино | Ю-3-015 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 24 |  |  | 24 |  |  |  |  | 24 | 24 |  |  | 24 |  |  | 24 | 22,30 2016.07.22 | 23,30 2016.07.22 | 23,30 2016.07.22 | 1 | – | журнал заявок ОДС | 1026 от 22.07.2016 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, включение автоматического выключателя в РУ-0,4кВ ТП Ю-3-015
43 | Тальжино | Ю-3-016 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 24 |  |  | 24 |  |  |  |  | 24 | 24 |  |  | 24 |  |  | 24 | 19,40 2016.07.23 | 20,20 2016.07.23 | 20,20 2016.07.23 | 1 | – | журнал заявок ОДС | 1033 от 22.07.2016 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, включение автоматического выключателя в РУ-0,4кВ ТП Ю-3-016
44 | Костенково | Ф.10-7-Т, Ф.10-3-С | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 105 |  |  | 105 |  |  |  |  | 105 | 105 |  |  | 105 |  |  | 105 | 07,50 2016.07.24 | 09,43 2016.07.24 | 09,43 2016.07.24 | 1.88 | – | журнал заявок ОДС | 1034 от 24.07.2016 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
45 | Сидорово | Ф.10-10-С | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 85 |  |  | 85 |  |  |  |  | 85 | 85 |  |  | 85 |  |  | 85 | 15,39 2016.07.24 | 21,03 2016.07.24 | 21,03 2016.07.24 | 6.7 | – | журнал заявок ОДС | 1036 от 24.07.2016 | Работы проводит Мысковский РЭС
46 | Степной | Ф.10-10-Ф | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 | 11,58 2016.07.24 | 21,05 2016.07.24 | 21,05 2016.07.24 | 9.78 | – | журнал заявок ОДС | 1037 от 24.07.2016 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, замену опорных изоляторов ШС-10 - 2 шт. по ВЛ-10кВ
47 | Атаманово | Ф.10-1-К | ЛЭП | 11 | 5 | [6 empty] | 86 |  |  | 86 |  |  |  |  | 86 | 86 |  |  | 86 |  |  | 86 | 06,54 2016.07.26 | 08,54 2016.07.26 | 08,54 2016.07.26 | 2 | – | журнал заявок ОДС | 1046 от 26.07.2016 | Работы проводит Мысковский РЭС
48 | Елань | Т-1-012 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 52 |  |  | 52 |  |  |  |  | 52 | 52 |  |  | 52 |  |  | 52 | 04,30 2016.07.29 | 7,00 2016.07.29 | 7,00 2016.07.29 | 2.5 | – | журнал заявок ОДС | 1075 от 29.07.2016 | Произвели отключение сетей уличного освещения, взвели автоматический выключатель в РУ-0,4кВ ТП Т-1-012
49 | Металлургов | Т-4-026 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 44 |  |  | 44 |  |  |  |  | 44 | 44 |  |  | 44 |  |  | 44 | 11,10 2016.07.29 | 17,00 2016.07.29 | 17,00 2016.07.29 | 5.83 | – | журнал заявок ОДС | 1078 от 29.07.2016 | Произвели замену концевой муфты от ВЛ-10кВ Ф.10-12-П ТП Т-4-026
50 | Металлургов | Ф.10-12-П | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 580 |  |  | 580 |  |  |  |  | 580 | 580 |  |  | 580 |  |  | 580 | 17,00 2016.07.29 | 23,00 2016.07.29 | 23,00 2016.07.29 | 6 | – | журнал заявок ОДС | 1079 от 29.07.2016 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
51 | Успенка | Ф.10-11-У,Ф.10-2 | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 169 |  |  | 169 |  |  |  |  | 169 | 169 |  |  | 169 |  |  | 169 | 06,21 2016.07.30 | 08,10 2016.07.30 | 08,10 2016.07.30 | 1.82 | – | журнал заявок ОДС | 1086 от 30.07.2016 | Работы проводит РЖД
52 | Ерунаково | Ф.10-14 | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | 06,21 2016.07.30 | 08,45 2016.07.30 | 08,45 2016.07.30 | 2.4 | – | журнал заявок ОДС | 1087 от 30.07.2016 | Работы проводит РЖД
53 | Казанково | Ф.10-7-К | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 244 |  |  | 244 |  |  |  |  | 244 | 244 |  |  | 244 |  |  | 244 | 19,23 2016.07.30 | 19,50 2016.07.30 | 19,50 2016.07.30 | 0.45 | – | журнал заявок ОДС | 1093 от 30.07.2016 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
54 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л отпайка от оп.№ 54 | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 26 |  |  | 26 |  |  |  |  | 26 | 26 |  |  | 26 |  |  | 26 | 01,43 2016.07.31 | 12,40 2016.07.31 | 12,40 2016.07.31 | 11.03 | – | журнал заявок ОДС | 1094 от 31.07.2016 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, отключение поврежденного участка ТП "Глотов", включение КРУН
55 | Загорский | Ф.6-ПФ-1 | ЛЭП | 6 | 1 | [6 empty] | 138 |  |  | 138 |  |  |  |  | 138 | 138 |  |  | 138 |  |  | 138 | 20,40 2016.07.31 | 23,30 2016.07.31 | 23,30 2016.07.31 | 2.83 | – | журнал заявок ОДС | 1096 от 31.07.2016 | Произвели осмотр ВЛ-6кВ, ВЛ-0,4кВ,ТП; включили Ф.6-ПФ-1 в работу с отключенным Ф.3 от ТП Т-3-012
…..
*Коды причин прекращения передачи электрической энергии
1 | Сверхнормативные сроки эксплуатации и прочие причины
2 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
3 | Воздействие сверхрасчётных природно-климатических нагрузок
4 | Повреждения в сети потребителя
5 | Повреждения в сетях смежной сетевой компании

## август
Сведения о техническом состоянии электрических сетей МУП "ТРСК Новокузнецкого района" в 2016 году
Сводная информация об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, и мероприятий по их устранению (август 2016 года)
№ п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации (населенный пункт) | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1-5)* | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений) | Противоаварийные мероприятия
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности |  |  |  | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | Тальжино | Ф.10-6-Т | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 44 |  |  | 44 |  |  |  |  | 44 | 44 |  |  | 44 |  |  | 44 | 07,30 2016.08.01 | 09,20 2016.08.01 | 09,20 2016.08.01 | 1.83 | – | журнал заявок ОДС | 1098 от 01.08.2016 | Работы проводит Мысковский РЭС
2 | Осиновое Плесо | Т-6-004 | ТП | 0.4 | 2 | [6 empty] | 94 |  |  | 94 |  |  |  |  | 94 | 94 |  |  | 94 |  |  | 94 | 23,15 2016.08.07 | 16,05 2016.08.08 | 16,05 2016.08.08 | 16.83 | – | журнал заявок ОДС | 1151 от 07.08.2016 | Произвели правку опоры по ВЛ-0,4кВ, натяжку провода ВЛ-0,4кВ - 1 пролета
3 | Осиновое Плесо | Т-6-002 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 247 |  |  | 247 |  |  |  |  | 247 | 247 |  |  | 247 |  |  | 247 | 08,15 2016.08.07 | 08,46 2016.08.07 | 08,46 2016.08.07 | 0.52 | – | журнал заявок ОДС | 1152 от 07.08.2016 | Произвели натяжку провода ВЛ-0,4кВ - 1 пролета
4 | Степной | Ф.10-25-И | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 86 |  |  | 86 |  |  |  |  | 86 | 86 |  |  | 86 |  |  | 86 | 17,56 2016.08.07 | 19,44 2016.08.07 | 19,44 2016.08.07 | 1.8 | – | журнал заявок ОДС | 1163 от 07.08.2016 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
5 | Степной | Ф.10-25-И | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 86 |  |  | 86 |  |  |  |  | 86 | 86 |  |  | 86 |  |  | 86 | 20,14 2016.08.07 | 21,11 2016.08.07 | 21,11 2016.08.07 | 1.8 | – | журнал заявок ОДС | 1164 от 07.08.2016 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
6 | Костенково | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 68 |  |  | 68 |  |  |  |  | 68 | 68 |  |  | 68 |  |  | 68 | 08,20 2016.08.10 | 11,48 2016.08.10 | 11,48 2016.08.10 | 3.47 | – | журнал заявок ОДС | 1175 от 10.08.2016 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
7 | Бунгур | Т-3-001 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 32 |  |  | 32 |  |  |  |  | 32 | 32 |  |  | 32 |  |  | 32 | 10,00 2016.08.14 | 11,40 2016.08.14 | 11,40 2016.08.14 | 1.67 | – | журнал заявок ОДС | 1200 от 14.08.2016 | Произвели замену предохранителя в РУ-0,4кВ ТП Т-3-001
8 | Казанково | Ф.10-8-К | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 15,10 2016.08.14 | 15,30 2016.08.14 | 15,30 2016.08.14 | 0.33 | – | журнал заявок ОДС | 1203 от 14.08.2016 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
9 | Тальжино | Ф.10-17-С | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 178 |  |  | 178 |  |  |  |  | 178 | 178 |  |  | 178 |  |  | 178 | 15,30 2016.08.14 | 20,26 2016.08.14 | 20,26 2016.08.14 | 4.93 | – | журнал заявок ОДС | 1204 от 14.08.2016 | Работы проводит Мысковский РЭС
10 | Тальжино | Т-1-009 | ТП | 10 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 16,10 2016.08.14 | 20,26 2016.08.14 | 20,26 2016.08.14 | 4.27 | – | журнал заявок ОДС | 1205 от 14.08.2016 | Произвели демонтаж разрядного изолятора по ВЛ-10кВ - 1 шт.
11 | Успенка | Ф.10-11-У | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 111 |  |  | 111 |  |  |  |  | 111 | 111 |  |  | 111 |  |  | 111 | 19,10 2016.08.16 | 01,32 2016.08.15 | 01,32 2016.08.15 | 6.37 | – | журнал заявок ОДС | 1238 от 16.08.2016 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
12 | Тальжино | Т-1-010 | ТП | 10 | 4 | [6 empty] | 70 |  |  | 70 |  |  |  |  | 70 | 70 |  |  | 70 |  |  | 70 | 16,41 2016.08.17 | 18,14 2016.08.17 | 18,14 2016.08.17 | 1.55 | – | журнал заявок ОДС | 1250 от 17.08.2016 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ (собственник НАРТС), произвели отключение поврежденного участка
13 | Казанково | Ф.10-7-К | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 245 |  |  | 245 |  |  |  |  | 245 | 245 |  |  | 245 |  |  | 245 | 14,00 2016.08.17 | 16,59 2016.08.17 | 16,59 2016.08.17 | 2.98 | – | журнал заявок ОДС | 1251 от 17.08.2016 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
14 | Красулино | Ф.10-4-В | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 22 |  |  | 22 |  |  |  |  | 22 | 22 |  |  | 22 |  |  | 22 | 15,40 2016.08.17 | 20,26 2016.08.17 | 20,26 2016.08.17 | 4.77 | – | журнал заявок ОДС | 1252 от 17.08.2016 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
15 | Успенка | Ф.10-11-У | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 111 |  |  | 111 |  |  |  |  | 111 | 111 |  |  | 111 |  |  | 111 | 19,35 2016.08.17 | 21,33 2016.08.17 | 21,33 2016.08.17 | 1.97 | – | журнал заявок ОДС | 1253 от 17.08.2016 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
16 | Старая Ильинка | Ф.10-25-И | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 86 |  |  | 86 |  |  |  |  | 86 | 86 |  |  | 86 |  |  | 86 | 08,04 2016.08.19 | 09,23 2016.08.19 | 09,23 2016.08.19 | 1.32 | – | журнал заявок ОДС | 1265 от 19.08.2016 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
17 | Недорезово | Ф.10-12-К | ЛЭП | 10 | 4 | [6 empty] | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 | 13,45 2016.08.20 | 18,40 2016.08.20 | 18,40 2016.08.20 | 4.92 | – | журнал заявок ОДС | 1278 от 20.08.2016 | Произвели осмотр линии, нарушений не выявлено, включение Ф.10-12-К без отпайки на потребителя ТД "Сибирь"
18 | Недорезово | Ф.10-12-К | ЛЭП | 10 | 4 | [6 empty] | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 | 07,05 2016.08.22 | 09,55 2016.08.22 | 09,55 2016.08.22 | 2.83 | – | журнал заявок ОДС | 1285 от 22.08.2016 | Произвели осмотр линии, нарушений не выявлено, включение Ф.10-12-К без отпайки на потребителя ТД "Сибирь"
19 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ПС | 10 | 5 | [6 empty] | 555 |  |  | 555 |  |  |  |  | 555 | 555 |  |  | 555 |  |  | 555 | 18,20 2016.08.22 | 19,36 2016.08.22 | 19,36 2016.08.22 | 1.27 | – | журнал заявок ОДС | 1289 от 22.08.2016 | Работы проводит Осинниковский РЭС
20 | Сосновка, Букино,Точилино,Пушкино,Куртуково,Ленинский | Ф.10-1-П,Ф.10-18-Д, Ф.10-14-А,Ф.10-7-С, Ф.10-2-Т | ПС | 10 | 5 | [6 empty] | 702 |  |  | 702 |  |  |  |  | 702 | 702 |  |  | 702 |  |  | 702 | 18,20 2016.08.22 | 19,36 2016.08.22 | 19,36 2016.08.22 | 1.27 | – | журнал заявок ОДС | 1290 от 22.08.2016 | Работы проводит Осинниковский РЭС
21 | Елань | Ф.6-4-Е, Ф.6-12-Е | ПС | 10 | 5 | [6 empty] | 485 |  |  | 485 |  |  |  |  | 485 | 485 |  |  | 485 |  |  | 485 | 18,20 2016.08.22 | 19,36 2016.08.22 | 19,36 2016.08.22 | 1.27 | – | журнал заявок ОДС | 1291 от 22.08.2016 | Работы проводит Осинниковский РЭС
22 | Таловая | Т-3-018 | ТП | 10 | 4 | [6 empty] | 15 |  |  | 15 |  |  |  |  | 15 | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 | 12,22 2016.08.25 | 15,22 2016.08.25 | 15,22 2016.08.25 | 3 | – | журнал заявок ОДС | 1309 от 25.08.2016 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, нарушений не выявлено, включили Т-3-018 без отпайки на "Струг"
23 | Сосновка | Ф.10-18-Д | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 27 |  |  | 27 |  |  |  |  | 27 | 27 |  |  | 27 |  |  | 27 | 19,50 2016.08.27 | 23,43 2016.08.27 | 23,43 2016.08.27 | 3.88 | – | журнал заявок ОДС | 1326 от 27.08.2016 | Работы проводит Осинниковский РЭС
24 | Загадное | Ф.10-33-Т | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 9 |  |  | 9 |  |  |  |  | 9 | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 | 23,40 2016.08.30 | 00,27 2016.08.31 | 00,27 2016.08.31 | 0.78 | – | журнал заявок ОДС | 1344 от 30.08.2016 | Работы проводит Мысковский РЭС
25 | Безруково | Ю-3-010 | ТП | 0.4 | 5 | [6 empty] | 30 |  |  | 30 |  |  |  |  | 30 | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 | 10,35 2016.08.31 | 12,25 2016.08.31 | 12,25 2016.08.31 | 1.83 | – | журнал заявок ОДС |  | Работы проводит Мысковский РЭС
26 | Красулино | Ф.10-4-В | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 22 |  |  | 22 |  |  |  |  | 22 | 22 |  |  | 22 |  |  | 22 | 12,42 2016.08.31 | 17.15 2016.08.31 | 17.15 2016.08.31 | 4.55 | – | журнал заявок ОДС |  | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
…..
*Коды причин прекращения передачи электрической энергии
1 | Сверхнормативные сроки эксплуатации и прочие причины
2 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
3 | Воздействие сверхрасчётных природно-климатических нагрузок
4 | Повреждения в сети потребителя
5 | Повреждения в сетях смежной сетевой компании

## сентябрь
Сведения о техническом состоянии электрических сетей МУП "ТРСК Новокузнецкого района" в 2016 году
Сводная информация об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, и мероприятий по их устранению (сентябрь 2016 года)
№ п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации (населенный пункт) | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1-5)* | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений) | Противоаварийные мероприятия
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности |  |  |  | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | Сосновка | Ф.10-18-Д | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 33 |  |  | 33 |  |  |  |  | 33 | 33 |  |  | 33 |  |  | 33 | 07,20 2016.09.02 | 07,50 2016.09.02 | 07,50 2016.09.02 | 0.5 | – | журнал заявок ОДС | 1356 от 02.09.2016 | Работы проводит Осинниковский РЭС
2 | Тальжино | Ф.10-17-С | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 165 |  |  | 165 |  |  |  |  | 165 | 165 |  |  | 165 |  |  | 165 | 20,20 2016.09.05 | 08,37 2016.09.06 | 08,37 2016.09.06 | 12.28 | – | журнал заявок ОДС | 1368 от 05.09.2016 | Произвели замену ЗПО на опоре ВЛ-0,4кВ Ф.10-17-С РП "Тальжино"
3 | Недорезово | Ф.10-12-К | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 11 |  |  | 11 |  |  |  |  | 11 | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 | 22,30 2016.09.05 | 23,12 2016.09.05 | 23,12 2016.09.05 | 0.7 | – | журнал заявок ОДС | 1374 от 05.09.2016 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, нарушений не выявлено,при пробном включении Ф,10-12-К под напряжением
4 | Казанково | Ф.10-8-К | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 | 22,50 2016.09.05 | 01,07 2016.09.06 | 01,07 2016.09.06 | 2.28 | – | журнал заявок ОДС | 1375 от 05.09.2016 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
5 | Недорезово | Ф.10-12-К | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 11 |  |  | 11 |  |  |  |  | 11 | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 | 03,30 2016.09.06 | 22,07 2016.09.06 | 22,07 2016.09.06 | 18.62 | – | журнал заявок ОДС | 1376 от 06.09.2016 | Произвели замену ОФ-10-1 шт., ИП-2 шт., ШС-10-10 шт.; включили Ф.10-12-К в работу
6 | Подгорный | Ф.6-ЦДС | ЛЭП | 6 | 5 | [6 empty] | 106 |  |  | 106 |  |  |  |  | 106 | 106 |  |  | 106 |  |  | 106 | 22,40 2016.09.06 | 00,14 2016.09.07 | 00,14 2016.09.07 | 1.57 | – | журнал заявок ОДС | 1388 от 06.09.2016 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
7 | Загорский | Ф.6-ПФ-1 | ЛЭП | 6 | 1 | [6 empty] | 138 |  |  | 138 |  |  |  |  | 138 | 138 |  |  | 138 |  |  | 138 | 16,40 2016.09.07 | 19,20 2016.09.07 | 19,20 2016.09.07 | 2.62 | – | журнал заявок ОДС | 1395 от 07.09.2016 | Произвели осмотр ВЛ-6кВ, отключение поврежденного участка Т-3-010, включили Ф.6-ПФ-1 в работу
8 | Костенково | Ф.6-2 | ЛЭП | 6 | 5 | [6 empty] | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 | 17,10 2016.09.07 | 21,15 2016.09.07 | 21,15 2016.09.07 | 4.08 | – | журнал заявок ОДС | 1396 от 07.09.2016 | Работы проводит ЗАО Электросеть
9 | Загорский | Ф.6-ПФ-1 | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 138 |  |  | 138 |  |  |  |  | 138 | 138 |  |  | 138 |  |  | 138 | 07,43 2016.09.09 | 08,28 2016.09.09 | 08,28 2016.09.09 | 0.75 | – | журнал заявок ОДС | 1404 от 09.09.2016 | Работы проводит ЮЭС
10 | Металлургов | Ф.10-19-М | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 838 |  |  | 838 |  |  |  |  | 838 | 838 |  |  | 838 |  |  | 838 | 14,00 2016.09.19 | 15,10 2016.09.19 | 15,10 2016.09.19 | 1.17 | – | журнал заявок ОДС | 1465 от 19.09.2016 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, нарушений не выявлено,при пробном включении Ф,10-19-М под напряжением
11 | Недорезово | Ф.10-12-К | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 11 |  |  | 11 |  |  |  |  | 11 | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 | 08,35 2016.09.20 | 16,50 2016.09.20 | 16,50 2016.09.20 | 8.25 | – | журнал заявок ОДС | 1474 от 20.09.2016 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, нарушений не выявлено, включение Ф.10-12-К без отпайки на потребителя ООО "КАМС"
12 | Бунгур | Т-3-001 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 22 |  |  | 22 |  |  |  |  | 22 | 22 |  |  | 22 |  |  | 22 | 21,00 2016.09.21 | 23,20 2016.09.21 | 23,20 2016.09.21 | 2.33 | – | журнал заявок ОДС | 1482 от 21.09.2016 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, замену предохранителя в РУ-0,4кВ Т-3-001
13 | Металлургов | Ф.10-4-РП | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 601 |  |  | 601 |  |  |  |  | 601 | 601 |  |  | 601 |  |  | 601 | 14,40 2016.09.22 | 15,15 2016.09.22 | 15,15 2016.09.22 | 0.58 | – | журнал заявок ОДС | 1490 от 22.09.2016 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, нарушений не выявлено,при пробном включении Ф,10-4-РП под напряжением
14 | Ильинка | Ф.10-2-П | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 29 |  |  | 29 |  |  |  |  | 29 | 29 |  |  | 29 |  |  | 29 | 14,50 2016.09.22 | 01,55 2016.09.23 | 01,55 2016.09.23 | 11.08 | – | журнал заявок ОДС | 1491 от 22.09.2016 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
15 | Шорохово | Ф.10-10-Ф | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 | 15,10 2016.09.22 | 17,35 2016.09.22 | 17,35 2016.09.22 | 3.42 | – | журнал заявок ОДС | 1492 от 22.09.2016 | произвели подачу электроснабжения путем перехода на резервный источник питания Ф.10-3-Ф
16 | Тальжино | Ф.10-6-Т | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 98 |  |  | 98 |  |  |  |  | 98 | 98 |  |  | 98 |  |  | 98 | 16,00 2016.09.22 | 19,21 2016.09.22 | 19,21 2016.09.22 | 3.35 | – | журнал заявок ОДС | 1493 от 22.09.2016 | Работы проводит Мысковский РЭС
17 | Есаулка | Ф.6-29-А | ЛЭП | 6 | 5 | [6 empty] | 30 |  |  | 30 |  |  |  |  | 30 | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 | 16,20 2016.09.22 | 16,29 2016.09.22 | 16,29 2016.09.22 | 0.15 | – | журнал заявок ОДС | 1494 от 22.09.2016 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
18 | Ильинка | Ф.10-25-И | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 86 |  |  | 86 |  |  |  |  | 86 | 86 |  |  | 86 |  |  | 86 | 16,30 2016.09.22 | 11,21 2016.09.23 | 11,21 2016.09.23 | 18.85 | – | журнал заявок ОДС | 1495 от 22.09.2016 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
19 | Атаманово | Ф.10-1-К | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 92 |  |  | 92 |  |  |  |  | 92 | 92 |  |  | 92 |  |  | 92 | 17,00 2016.09.22 | 17,09 2016.09.22 | 17,09 2016.09.22 | 0.15 | – | журнал заявок ОДС | 1496 от 22.09.2016 | Работы проводит Мысковский РЭС
20 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 536 |  |  | 536 |  |  |  |  | 536 | 536 |  |  | 536 |  |  | 536 | 09,46 2016.09.24 | 12,33 2016.09.24 | 12,33 2016.09.24 | 2.78 | – | журнал заявок ОДС | 1515 от 24.09.2016 | Работы проводит Осинниковский РЭС
21 | Нижние Кинерки | Т-2-012 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 34 |  |  | 34 |  |  |  |  | 34 | 34 |  |  | 34 |  |  | 34 | 09,46 2016.09.24 | 19,25 2016.09.24 | 19,25 2016.09.24 | 9.82 | – | журнал заявок ОДС | 1517 от 24.09.2016 | Произвели замену проходного изолятора на ТП Т-2-012
22 | Металлургов | Ф.10-4-РП | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 601 |  |  | 601 |  |  |  |  | 601 | 601 |  |  | 601 |  |  | 601 | 19,30 2016.09.24 | 22,00 2016.09.24 | 22,00 2016.09.24 | 2.5 | – | журнал заявок ОДС | 1522 от 24.09.2016 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, включение маслянного выключателя в РП "Металлургов"
23 | Костенково | Ф.10-5-Б | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 8,00 2016.09.25 | 9,56 2016.09.25 | 9,56 2016.09.25 | 1.93 | – | журнал заявок ОДС | 1528 от 25.09.2016 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
24 | Северный | Т-4-035 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 75 |  |  | 75 |  |  |  |  | 75 | 75 |  |  | 75 |  |  | 75 | 20,20 2016.09.26 | 22,50 2016.09.26 | 22,50 2016.09.26 | 2.5 | – | журнал заявок ОДС | 1541 от 26.09.2016 | Произвели осмотр ТП, протяжку контактных соединений, включили автоматический выключатель в РУ-0,4кВ Т-4-035
…..
*Коды причин прекращения передачи электрической энергии
1 | Сверхнормативные сроки эксплуатации и прочие причины
2 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
3 | Воздействие сверхрасчётных природно-климатических нагрузок
4 | Повреждения в сети потребителя
5 | Повреждения в сетях смежной сетевой компании

## 3 квартал
Сведения о техническом состоянии электрических сетей МУП "ТРСК Новокузнецкого района" в 2016 году
Сводная информация об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, и мероприятий по их устранению (3 квартал 2016 года)
№ п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации (населенный пункт) | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1-5)* | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений) | Противоаварийные мероприятия
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности |  |  |  | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | Недорезово | Ф.10-12-К | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 9 |  |  | 9 |  |  |  |  | 9 | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 | 17,10 2016.07.02 | 22,50 2016.07.02 | 22,50 2016.07.02 | 5.67 | – | журнал заявок ОДС | 857 от 02.07.2016 | Произвели отключение поврежденных муфт, подключили ТП Т-4-004 от ВЛ-10кВ Ф.10-13-К
2 | Степной | Ф.10-10-Ф | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 | 12,10 2016.07.03 | 16,25 2016.07.03 | 16,25 2016.07.03 | 4.25 | – | журнал заявок ОДС | 860 от 03.07.2016 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
3 | Тальжино | Ю-3-015 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 24 |  |  | 24 |  |  |  |  | 24 | 24 |  |  | 24 |  |  | 24 | 20,10 2016.07.05 | 21,00 2016.07.05 | 21,00 2016.07.05 | 0.67 | – | журнал заявок ОДС | 878 от 05.07.2016 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, включение автоматического выключателя в РУ-0,4кВ ТП Ю-3-015
4 | Успенка | Ф.10-11-У | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 107 |  |  | 107 |  |  |  |  | 107 | 107 |  |  | 107 |  |  | 107 | 12,45 2016.07.08 | 17,58 2016.07.08 | 17,58 2016.07.08 | 5.22 | – | журнал заявок ОДС | 908 от 08.07.2016 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
5 | Недорезово | Ф.10-13-К | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 9 |  |  | 9 |  |  |  |  | 9 | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 | 15,15 2016.07.08 | 16,30 2016.07.08 | 16,30 2016.07.08 | 1.25 | – | журнал заявок ОДС | 913 от 08.07.2016 | Работы проводит ЗАО "Электросеть"
6 | Металлургов | Ф.10-18-РП | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 15,10 2016.07.08 | 17,45 2016.07.08 | 17,45 2016.07.08 | 2.58 | – | журнал заявок ОДС | 914 от 08.07.2016 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, замену изолятора ШС-10 - 1 шт., замену высоковольтных предохранителей в РУ-10кВ ТП Т-4-028
7 | Недорезово | Ф.10-13-К | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 9 |  |  | 9 |  |  |  |  | 9 | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 | 17,11 2016.07.08 | 02,00 2016.07.09 | 02,00 2016.07.09 | 8.82 | – | журнал заявок ОДС | 915 от 08.07.2016 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, пайку муфты в ТП Т-4-004, подключили ТП от ВЛ-10кВ Ф.10-12-К
8 | Осиновое Плесо | Т-6-004 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 95 |  |  | 95 |  |  |  |  | 95 | 95 |  |  | 95 |  |  | 95 | 23,55 2016.07.10 | 14,00 2016.07.11 | 14,00 2016.07.11 | 14.08 | – | журнал заявок ОДС | 923 от 10.07.2016 | Произвели замену ТМ-160кВа в ТП Т-6-004
9 | Осиновое Плесо | Т-6-004 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 95 |  |  | 95 |  |  |  |  | 95 | 95 |  |  | 95 |  |  | 95 | 08,40 2016.07.12 | 18,50 2016.07.12 | 18,50 2016.07.12 | 10.02 | – | журнал заявок ОДС | 932 от 12.07.2016 | Произвели замену ТМ-250кВа в ТП Т-6-005
10 | Осиновое Плесо | Ф.10-32-М | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 95 |  |  | 95 |  |  |  |  | 95 | 95 |  |  | 95 |  |  | 95 | 8,15 2016.07.13 | 12,30 2016.07.13 | 12,30 2016.07.13 | 4.25 | – | журнал заявок ОДС | 936 от 13.07.2016 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, замену изоляторов ШС-10 2 шт., натяжку провода ВЛ-10кВ - 1 пролет
11 | Недорезово | Ф.10-12-К | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 9 |  |  | 9 |  |  |  |  | 9 | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 | 14,45 2016.07.13 | 20,02 2016.07.13 | 20,02 2016.07.13 | 5.28 | – | журнал заявок ОДС | 945 от 13.07.2016 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, ТП Т-4-003, замену проходных изоляторов ПИ 2 шт. на ТП Т-4-003
12 | Сосновка | Ф.10-1-П | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 14 |  |  | 14 |  |  |  |  | 14 | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 | 18,15 2016.07.14 | 22,12 2016.07.14 | 22,12 2016.07.14 | 3.95 | – | журнал заявок ОДС | 956 от 14.07.2016 | Работы проводит Осинниковский РЭС
13 | Тальжино | Ю-3-015 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 24 |  |  | 24 |  |  |  |  | 24 | 24 |  |  | 24 |  |  | 24 | 23,40 2016.07.14 | 00,00 2016.07.15 | 00,00 2016.07.15 | 0.33 | – | журнал заявок ОДС | 958 от 14.07.2016 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, включение автоматического выключателя в РУ-0,4кВ ТП Ю-3-015
14 | Казанково | Ф.10-1-К | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 237 |  |  | 237 |  |  |  |  | 237 | 237 |  |  | 237 |  |  | 237 | 03,20 2016.07.16 | 16,19 2016.07.16 | 16,19 2016.07.16 | 12.98 | – | журнал заявок ОДС | 966 от 16.07.2016 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, ТП Ю-1-055, нарушений не выявлено, при пробном включении Ф.10-1-к под напряжением
15 | Недорезово | Ф.10-12-К | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 9 |  |  | 9 |  |  |  |  | 9 | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 | 0,50 2016.07.16 | 12,57 2016.07.16 | 12,57 2016.07.16 | 12.12 | – | журнал заявок ОДС | 967 от 16.07.2016 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, устранили посторонний предмет с ВЛ-10кВ, при пробном включении Ф.10-12-К под напряжением
16 | Степной | Ф.10-3-Ф | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 | 05,43 2016.07.17 | 08,00 2016.07.17 | 08,00 2016.07.17 | 2.28 | – | журнал заявок ОДС | 968 от 16.07.2016 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
17 | Костенково | Ф.10-3-С | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 36 |  |  | 36 |  |  |  |  | 36 | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 | 12,11 2016.07.16 | 13,16 2016.07.16 | 13,16 2016.07.16 | 1.08 | – | журнал заявок ОДС | 969 от 16.07.2016 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
18 | Недорезово | Ф.10-12-К | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 9 |  |  | 9 |  |  |  |  | 9 | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 | 20,35 2016.07.17 | 21,20 2016.07.17 | 21,20 2016.07.17 | 0.75 | – | журнал заявок ОДС | 976 от 17.07.2016 | Работы проводит ЗАО "Электросеть"
19 | Степной | Ф.10-3-Ф | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 | 20,10 2016.07.17 | 21,28 2016.07.17 | 21,28 2016.07.17 | 1.3 | – | журнал заявок ОДС | 977 от 17.07.2016 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
20 | Учул | Ф.6-8-У | ЛЭП | 6 | 5 | [6 empty] | 66 |  |  | 66 |  |  |  |  | 66 | 66 |  |  | 66 |  |  | 66 | 13,40 2016.07.18 | 14,04 2016.07.18 | 14,04 2016.07.18 | 0.4 | – | журнал заявок ОДС | 980 от 18.07.2016 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
21 | Недорезово | Ф.10-12-К | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 9 |  |  | 9 |  |  |  |  | 9 | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 | 14,05 2016.07.18 | 14,45 2016.07.18 | 14,45 2016.07.18 | 0.67 | – | журнал заявок ОДС | 981 от 18.07.2016 | Работы проводит ЗАО "Электросеть"
22 | Недорезово | Ф.10-12-К | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 9 |  |  | 9 |  |  |  |  | 9 | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 | 15,53 2016.07.18 | 18,30 2016.07.18 | 18,30 2016.07.18 | 2.62 | – | журнал заявок ОДС | 982 от 18.07.2016 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, включение Ф,10-12-К без ТП Т-4-003
23 | Костенково | Ф.6-2 | ЛЭП | 6 | 5 | [6 empty] | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 | 15,35 2016.07.19 | 18,46 2016.07.19 | 18,46 2016.07.19 | 3.18 | – | журнал заявок ОДС | 990 от 19.07.2016 | Работы проводит ЗАО "Электросеть"
24 | Костенково | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 69 |  |  | 69 |  |  |  |  | 69 | 69 |  |  | 69 |  |  | 69 | 15,30 2016.07.19 | 23,55 2016.07.19 | 23,55 2016.07.19 | 8.42 | – | журнал заявок ОДС | 991 от 19.07.2016 | Работы проводит ЮЭС
25 | Загорский | Ф.6-ПФ-1 | ЛЭП | 6 | 1 | [6 empty] | 138 |  |  | 138 |  |  |  |  | 138 | 138 |  |  | 138 |  |  | 138 | 16,40 2016.07.19 | 21,20 2016.07.19 | 21,20 2016.07.19 | 4.67 | – | журнал заявок ОДС | 992 от 19.07.2016 | Произвели переключение на резервную линиию ВЛ-6кВ Ф.6-16-К
26 | Мостовая | Ф.6-26-М | ЛЭП | 6 | 5 | [6 empty] | 101 |  |  | 101 |  |  |  |  | 101 | 101 |  |  | 101 |  |  | 101 | 18,00 2016.07.19 | 19,00 2016.07.19 | 19,00 2016.07.19 | 1 | – | журнал заявок ОДС | 993 от 19.07.2016 | Работы проводит ЮЭС
27 | Учул | Ф.6-8-У | ЛЭП | 6 | 5 | [6 empty] | 66 |  |  | 66 |  |  |  |  | 66 | 66 |  |  | 66 |  |  | 66 | 18,10 2016.07.19 | 23,23 2016.07.19 | 23,23 2016.07.19 | 5.22 | – | журнал заявок ОДС | 994 от 19.07.2016 | Работы проводит ЮЭС
28 | Рассвет | Ф.6-3-С | ЛЭП | 6 | 5 | [6 empty] | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 | 18,20 2016.07.19 | 20,45 2016.07.19 | 20,45 2016.07.19 | 2.42 | – | журнал заявок ОДС | 995 от 19.07.2016 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
29 | Куртуково | Ф.10-6-А | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 22 |  |  | 22 |  |  |  |  | 22 | 22 |  |  | 22 |  |  | 22 | 18,40 2016.07.19 | 19,03 2016.07.19 | 19,03 2016.07.19 | 0.38 | – | журнал заявок ОДС | 996 от 19.07.2016 | Работы проводит Осинниковский РЭС
30 | Ерунаково | Ф.10-2 | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 62 |  |  | 62 |  |  |  |  | 62 | 62 |  |  | 62 |  |  | 62 | 19,10 2016.07.19 | 22,15 2016.07.19 | 22,15 2016.07.19 | 3.08 | – | журнал заявок ОДС | 997 от 19.07.2016 | Работы проводит РЖД
31 | Таловая | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 29 |  |  | 29 |  |  |  |  | 29 | 29 |  |  | 29 |  |  | 29 | 15,30 2016.07.19 | 11,25 2016.07.20 | 11,25 2016.07.20 | 19.92 | – | журнал заявок ОДС | 999 от 20.07.2016 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, нарушений не выявлено, включение отпайки на д.Таловая без отпайки на потребителя "Струк"
32 | Степной | Ф.10-10-Ф | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 | 15,20 2016.07.20 | 16,00 2016.07.20 | 16,00 2016.07.20 | 0.67 | – | журнал заявок ОДС | 1004 от 20.07.2016 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
33 | Степной | Ф.10-10-Ф | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 | 17,00 2016.07.20 | 21,20 2016.07.20 | 21,20 2016.07.20 | 4.33 | – | журнал заявок ОДС | 1005 от 20.07.2016 | Произвели переключение на резервную линиию ВЛ-10кВ Ф.10-3-Ф
34 | Тальжино | Ю-3-015 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 24 |  |  | 24 |  |  |  |  | 24 | 24 |  |  | 24 |  |  | 24 | 23,45 2016.07.20 | 00,40 2016.07.21 | 00,40 2016.07.21 | 0.92 | – | журнал заявок ОДС | 1007 от 20.07.2016 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, включение автоматического выключателя в РУ-0,4кВ ТП Ю-3-015
35 | Таловая | Т-3-015 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 15 |  |  | 15 |  |  |  |  | 15 | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 | 11,40 2016.07.20 | 11,05 2016.07.21 | 11,05 2016.07.21 | 23.58 | – | журнал заявок ОДС | 1008 от 21.07.2016 | Произвели подключение шлейфа ВЛ-10кВ к РЛНД
36 | Недорезово | Ф.10-12-К | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 9 |  |  | 9 |  |  |  |  | 9 | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 | 08,30 2016.07.21 | 14,50 2016.07.21 | 14,50 2016.07.21 | 6.33 | – | журнал заявок ОДС | 1009 от 21.07.2016 | Произвели ремонт КЛ-10кВ Ф.10-12-К
37 | Недорезово | Ф.10-12-К | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 9 |  |  | 9 |  |  |  |  | 9 | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 | 16,52 2016.07.21 | 18,34 2016.07.21 | 18,34 2016.07.21 | 1.7 | – | журнал заявок ОДС | 1013 от 21.07.2016 | Произвели осмотр линии ВЛ-10кВ, нарушений не выявлено, при пробном включении Ф,10-12-К под напряжением
38 | Металлургов | Ф.10-19-М | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 22 |  |  | 22 |  |  |  |  | 22 | 22 |  |  | 22 |  |  | 22 | 16,30 2016.07.21 | 18,00 2016.07.21 | 18,00 2016.07.21 | 1.5 | – | журнал заявок ОДС | 1014 от 21.07.2016 | Произвели осмотр линии ВЛ-10кВ, нарушений не выявлено, при пробном включении Ф,10-19-М под напряжением
39 | Металлургов | Ф.10-19-М | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 22 |  |  | 22 |  |  |  |  | 22 | 22 |  |  | 22 |  |  | 22 | 19,00 2016.07.21 | 22,00 2016.07.21 | 22,00 2016.07.21 | 3 | – | журнал заявок ОДС | 1015 от 21.07.1016 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, замену опорных изоляторов ШС-10 - 3 шт. по ВЛ-10кВ, Ф.10-19-М включен в работу
40 | Красулино | Ф.10-4-В | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 22 |  |  | 22 |  |  |  |  | 22 | 22 |  |  | 22 |  |  | 22 | 17,35 2016.07.21 | 22,52 2016.07.21 | 22,52 2016.07.21 | 5.28 | – | журнал заявок ОДС | 1018 от 21.07.2016 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
41 | Красулино | Ф.10-4-В | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 00,00 2016.07.21 | 11,20 2016.07.22 | 11,20 2016.07.22 | 11.33 | – | журнал заявок ОДС | 1019 от 22.07.2016 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, замену опорных изоляторов ШС-10 - 4 шт. по ВЛ-10кВ, Ф.10-4-В включен в работу
42 | Тальжино | Ю-3-015 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 24 |  |  | 24 |  |  |  |  | 24 | 24 |  |  | 24 |  |  | 24 | 22,30 2016.07.22 | 23,30 2016.07.22 | 23,30 2016.07.22 | 1 | – | журнал заявок ОДС | 1026 от 22.07.2016 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, включение автоматического выключателя в РУ-0,4кВ ТП Ю-3-015
43 | Тальжино | Ю-3-016 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 24 |  |  | 24 |  |  |  |  | 24 | 24 |  |  | 24 |  |  | 24 | 19,40 2016.07.23 | 20,20 2016.07.23 | 20,20 2016.07.23 | 1 | – | журнал заявок ОДС | 1033 от 22.07.2016 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, включение автоматического выключателя в РУ-0,4кВ ТП Ю-3-016
44 | Костенково | Ф.10-7-Т, Ф.10-3-С | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 105 |  |  | 105 |  |  |  |  | 105 | 105 |  |  | 105 |  |  | 105 | 07,50 2016.07.24 | 09,43 2016.07.24 | 09,43 2016.07.24 | 1.88 | – | журнал заявок ОДС | 1034 от 24.07.2016 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
45 | Сидорово | Ф.10-10-С | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 85 |  |  | 85 |  |  |  |  | 85 | 85 |  |  | 85 |  |  | 85 | 15,39 2016.07.24 | 21,03 2016.07.24 | 21,03 2016.07.24 | 6.7 | – | журнал заявок ОДС | 1036 от 24.07.2016 | Работы проводит Мысковский РЭС
46 | Степной | Ф.10-10-Ф | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 | 11,58 2016.07.24 | 21,05 2016.07.24 | 21,05 2016.07.24 | 9.78 | – | журнал заявок ОДС | 1037 от 24.07.2016 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, замену опорных изоляторов ШС-10 - 2 шт. по ВЛ-10кВ
47 | Атаманово | Ф.10-1-К | ЛЭП | 11 | 5 | [6 empty] | 86 |  |  | 86 |  |  |  |  | 86 | 86 |  |  | 86 |  |  | 86 | 06,54 2016.07.26 | 08,54 2016.07.26 | 08,54 2016.07.26 | 2 | – | журнал заявок ОДС | 1046 от 26.07.2016 | Работы проводит Мысковский РЭС
48 | Елань | Т-1-012 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 52 |  |  | 52 |  |  |  |  | 52 | 52 |  |  | 52 |  |  | 52 | 04,30 2016.07.29 | 7,00 2016.07.29 | 7,00 2016.07.29 | 2.5 | – | журнал заявок ОДС | 1075 от 29.07.2016 | Произвели отключение сетей уличного освещения, взвели автоматический выключатель в РУ-0,4кВ ТП Т-1-012
49 | Металлургов | Т-4-026 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 44 |  |  | 44 |  |  |  |  | 44 | 44 |  |  | 44 |  |  | 44 | 11,10 2016.07.29 | 17,00 2016.07.29 | 17,00 2016.07.29 | 5.83 | – | журнал заявок ОДС | 1078 от 29.07.2016 | Произвели замену концевой муфты от ВЛ-10кВ Ф.10-12-П ТП Т-4-026
50 | Металлургов | Ф.10-12-П | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 580 |  |  | 580 |  |  |  |  | 580 | 580 |  |  | 580 |  |  | 580 | 17,00 2016.07.29 | 23,00 2016.07.29 | 23,00 2016.07.29 | 6 | – | журнал заявок ОДС | 1079 от 29.07.2016 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
51 | Успенка | Ф.10-11-У,Ф.10-2 | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 169 |  |  | 169 |  |  |  |  | 169 | 169 |  |  | 169 |  |  | 169 | 06,21 2016.07.30 | 08,10 2016.07.30 | 08,10 2016.07.30 | 1.82 | – | журнал заявок ОДС | 1086 от 30.07.2016 | Работы проводит РЖД
52 | Ерунаково | Ф.10-14 | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | 06,21 2016.07.30 | 08,45 2016.07.30 | 08,45 2016.07.30 | 2.4 | – | журнал заявок ОДС | 1087 от 30.07.2016 | Работы проводит РЖД
53 | Казанково | Ф.10-7-К | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 244 |  |  | 244 |  |  |  |  | 244 | 244 |  |  | 244 |  |  | 244 | 19,23 2016.07.30 | 19,50 2016.07.30 | 19,50 2016.07.30 | 0.45 | – | журнал заявок ОДС | 1093 от 30.07.2016 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
54 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л отпайка от оп.№ 54 | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 26 |  |  | 26 |  |  |  |  | 26 | 26 |  |  | 26 |  |  | 26 | 01,43 2016.07.31 | 12,40 2016.07.31 | 12,40 2016.07.31 | 11.03 | – | журнал заявок ОДС | 1094 от 31.07.2016 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, отключение поврежденного участка ТП "Глотов", включение КРУН
55 | Загорский | Ф.6-ПФ-1 | ЛЭП | 6 | 1 | [6 empty] | 138 |  |  | 138 |  |  |  |  | 138 | 138 |  |  | 138 |  |  | 138 | 20,40 2016.07.31 | 23,30 2016.07.31 | 23,30 2016.07.31 | 2.83 | – | журнал заявок ОДС | 1096 от 31.07.2016 | Произвели осмотр ВЛ-6кВ, ВЛ-0,4кВ,ТП; включили Ф.6-ПФ-1 в работу с отключенным Ф.3 от ТП Т-3-012
56 | Тальжино | Ф.10-6-Т | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 44 |  |  | 44 |  |  |  |  | 44 | 44 |  |  | 44 |  |  | 44 | 07,30 2016.08.01 | 09,20 2016.08.01 | 09,20 2016.08.01 | 1.83 | – | журнал заявок ОДС | 1098 от 01.08.2016 | Работы проводит Мысковский РЭС
57 | Осиновое Плесо | Т-6-004 | ТП | 0.4 | 2 | [6 empty] | 94 |  |  | 94 |  |  |  |  | 94 | 94 |  |  | 94 |  |  | 94 | 23,15 2016.08.07 | 16,05 2016.08.08 | 16,05 2016.08.08 | 16.83 | – | журнал заявок ОДС | 1151 от 07.08.2016 | Произвели правку опоры по ВЛ-0,4кВ, натяжку провода ВЛ-0,4кВ - 1 пролета
58 | Осиновое Плесо | Т-6-002 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 247 |  |  | 247 |  |  |  |  | 247 | 247 |  |  | 247 |  |  | 247 | 08,15 2016.08.07 | 08,46 2016.08.07 | 08,46 2016.08.07 | 0.52 | – | журнал заявок ОДС | 1152 от 07.08.2016 | Произвели натяжку провода ВЛ-0,4кВ - 1 пролета
59 | Степной | Ф.10-25-И | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 86 |  |  | 86 |  |  |  |  | 86 | 86 |  |  | 86 |  |  | 86 | 17,56 2016.08.07 | 19,44 2016.08.07 | 19,44 2016.08.07 | 1.8 | – | журнал заявок ОДС | 1163 от 07.08.2016 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
60 | Степной | Ф.10-25-И | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 86 |  |  | 86 |  |  |  |  | 86 | 86 |  |  | 86 |  |  | 86 | 20,14 2016.08.07 | 21,11 2016.08.07 | 21,11 2016.08.07 | 1.8 | – | журнал заявок ОДС | 1164 от 07.08.2016 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
61 | Костенково | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 68 |  |  | 68 |  |  |  |  | 68 | 68 |  |  | 68 |  |  | 68 | 08,20 2016.08.10 | 11,48 2016.08.10 | 11,48 2016.08.10 | 3.47 | – | журнал заявок ОДС | 1175 от 10.08.2016 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
62 | Бунгур | Т-3-001 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 32 |  |  | 32 |  |  |  |  | 32 | 32 |  |  | 32 |  |  | 32 | 10,00 2016.08.14 | 11,40 2016.08.14 | 11,40 2016.08.14 | 1.67 | – | журнал заявок ОДС | 1200 от 14.08.2016 | Произвели замену предохранителя в РУ-0,4кВ ТП Т-3-001
63 | Казанково | Ф.10-8-К | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 15,10 2016.08.14 | 15,30 2016.08.14 | 15,30 2016.08.14 | 0.33 | – | журнал заявок ОДС | 1203 от 14.08.2016 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
64 | Тальжино | Ф.10-17-С | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 178 |  |  | 178 |  |  |  |  | 178 | 178 |  |  | 178 |  |  | 178 | 15,30 2016.08.14 | 20,26 2016.08.14 | 20,26 2016.08.14 | 4.93 | – | журнал заявок ОДС | 1204 от 14.08.2016 | Работы проводит Мысковский РЭС
65 | Тальжино | Т-1-009 | ТП | 10 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 16,10 2016.08.14 | 20,26 2016.08.14 | 20,26 2016.08.14 | 4.27 | – | журнал заявок ОДС | 1205 от 14.08.2016 | Произвели демонтаж разрядного изолятора по ВЛ-10кВ - 1 шт.
66 | Успенка | Ф.10-11-У | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 111 |  |  | 111 |  |  |  |  | 111 | 111 |  |  | 111 |  |  | 111 | 19,10 2016.08.16 | 01,32 2016.08.15 | 01,32 2016.08.15 | 6.37 | – | журнал заявок ОДС | 1238 от 16.08.2016 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
67 | Тальжино | Т-1-010 | ТП | 10 | 4 | [6 empty] | 70 |  |  | 70 |  |  |  |  | 70 | 70 |  |  | 70 |  |  | 70 | 16,41 2016.08.17 | 18,14 2016.08.17 | 18,14 2016.08.17 | 1.55 | – | журнал заявок ОДС | 1250 от 17.08.2016 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ (собственник НАРТС), произвели отключение поврежденного участка
68 | Казанково | Ф.10-7-К | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 245 |  |  | 245 |  |  |  |  | 245 | 245 |  |  | 245 |  |  | 245 | 14,00 2016.08.17 | 16,59 2016.08.17 | 16,59 2016.08.17 | 2.98 | – | журнал заявок ОДС | 1251 от 17.08.2016 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
69 | Красулино | Ф.10-4-В | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 22 |  |  | 22 |  |  |  |  | 22 | 22 |  |  | 22 |  |  | 22 | 15,40 2016.08.17 | 20,26 2016.08.17 | 20,26 2016.08.17 | 4.77 | – | журнал заявок ОДС | 1252 от 17.08.2016 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
70 | Успенка | Ф.10-11-У | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 111 |  |  | 111 |  |  |  |  | 111 | 111 |  |  | 111 |  |  | 111 | 19,35 2016.08.17 | 21,33 2016.08.17 | 21,33 2016.08.17 | 1.97 | – | журнал заявок ОДС | 1253 от 17.08.2016 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
71 | Старая Ильинка | Ф.10-25-И | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 86 |  |  | 86 |  |  |  |  | 86 | 86 |  |  | 86 |  |  | 86 | 08,04 2016.08.19 | 09,23 2016.08.19 | 09,23 2016.08.19 | 1.32 | – | журнал заявок ОДС | 1265 от 19.08.2016 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
72 | Недорезово | Ф.10-12-К | ЛЭП | 10 | 4 | [6 empty] | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 | 13,45 2016.08.20 | 18,40 2016.08.20 | 18,40 2016.08.20 | 4.92 | – | журнал заявок ОДС | 1278 от 20.08.2016 | Произвели осмотр линии, нарушений не выявлено, включение Ф.10-12-К без отпайки на потребителя ТД "Сибирь"
73 | Недорезово | Ф.10-12-К | ЛЭП | 10 | 4 | [6 empty] | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 | 07,05 2016.08.22 | 09,55 2016.08.22 | 09,55 2016.08.22 | 2.83 | – | журнал заявок ОДС | 1285 от 22.08.2016 | Произвели осмотр линии, нарушений не выявлено, включение Ф.10-12-К без отпайки на потребителя ТД "Сибирь"
74 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ПС | 10 | 5 | [6 empty] | 555 |  |  | 555 |  |  |  |  | 555 | 555 |  |  | 555 |  |  | 555 | 18,20 2016.08.22 | 19,36 2016.08.22 | 19,36 2016.08.22 | 1.27 | – | журнал заявок ОДС | 1289 от 22.08.2016 | Работы проводит Осинниковский РЭС
75 | Сосновка, Букино,Точилино,Пушкино,Куртуково,Ленинский | Ф.10-1-П,Ф.10-18-Д, Ф.10-14-А,Ф.10-7-С, Ф.10-2-Т | ПС | 10 | 5 | [6 empty] | 702 |  |  | 702 |  |  |  |  | 702 | 702 |  |  | 702 |  |  | 702 | 18,20 2016.08.22 | 19,36 2016.08.22 | 19,36 2016.08.22 | 1.27 | – | журнал заявок ОДС | 1290 от 22.08.2016 | Работы проводит Осинниковский РЭС
76 | Елань | Ф.6-4-Е, Ф.6-12-Е | ПС | 10 | 5 | [6 empty] | 485 |  |  | 485 |  |  |  |  | 485 | 485 |  |  | 485 |  |  | 485 | 18,20 2016.08.22 | 19,36 2016.08.22 | 19,36 2016.08.22 | 1.27 | – | журнал заявок ОДС | 1291 от 22.08.2016 | Работы проводит Осинниковский РЭС
77 | Таловая | Т-3-018 | ТП | 10 | 4 | [6 empty] | 15 |  |  | 15 |  |  |  |  | 15 | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 | 12,22 2016.08.25 | 15,22 2016.08.25 | 15,22 2016.08.25 | 3 | – | журнал заявок ОДС | 1309 от 25.08.2016 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, нарушений не выявлено, включили Т-3-018 без отпайки на "Струг"
78 | Сосновка | Ф.10-18-Д | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 27 |  |  | 27 |  |  |  |  | 27 | 27 |  |  | 27 |  |  | 27 | 19,50 2016.08.27 | 23,43 2016.08.27 | 23,43 2016.08.27 | 3.88 | – | журнал заявок ОДС | 1326 от 27.08.2016 | Работы проводит Осинниковский РЭС
79 | Загадное | Ф.10-33-Т | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 9 |  |  | 9 |  |  |  |  | 9 | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 | 23,40 2016.08.30 | 00,27 2016.08.31 | 00,27 2016.08.31 | 0.78 | – | журнал заявок ОДС | 1344 от 30.08.2016 | Работы проводит Мысковский РЭС
80 | Безруково | Ю-3-010 | ТП | 0.4 | 5 | [6 empty] | 30 |  |  | 30 |  |  |  |  | 30 | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 | 10,35 2016.08.31 | 12,25 2016.08.31 | 12,25 2016.08.31 | 1.83 | – | журнал заявок ОДС |  | Работы проводит Мысковский РЭС
81 | Красулино | Ф.10-4-В | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 22 |  |  | 22 |  |  |  |  | 22 | 22 |  |  | 22 |  |  | 22 | 12,42 2016.08.31 | 17.15 2016.08.31 | 17.15 2016.08.31 | 4.55 | – | журнал заявок ОДС |  | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
82 | Сосновка | Ф.10-18-Д | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 33 |  |  | 33 |  |  |  |  | 33 | 33 |  |  | 33 |  |  | 33 | 07,20 2016.09.02 | 07,50 2016.09.02 | 07,50 2016.09.02 | 0.5 | – | журнал заявок ОДС | 1356 от 02.09.2016 | Работы проводит Осинниковский РЭС
83 | Тальжино | Ф.10-17-С | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 165 |  |  | 165 |  |  |  |  | 165 | 165 |  |  | 165 |  |  | 165 | 20,20 2016.09.05 | 08,37 2016.09.06 | 08,37 2016.09.06 | 12.28 | – | журнал заявок ОДС | 1368 от 05.09.2016 | Произвели замену ЗПО на опоре ВЛ-0,4кВ Ф.10-17-С РП "Тальжино"
84 | Недорезово | Ф.10-12-К | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 11 |  |  | 11 |  |  |  |  | 11 | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 | 22,30 2016.09.05 | 23,12 2016.09.05 | 23,12 2016.09.05 | 0.7 | – | журнал заявок ОДС | 1374 от 05.09.2016 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, нарушений не выявлено,при пробном включении Ф,10-12-К под напряжением
85 | Казанково | Ф.10-8-К | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 | 22,50 2016.09.05 | 01,07 2016.09.06 | 01,07 2016.09.06 | 2.28 | – | журнал заявок ОДС | 1375 от 05.09.2016 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
86 | Недорезово | Ф.10-12-К | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 11 |  |  | 11 |  |  |  |  | 11 | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 | 03,30 2016.09.06 | 22,07 2016.09.06 | 22,07 2016.09.06 | 18.62 | – | журнал заявок ОДС | 1376 от 06.09.2016 | Произвели замену ОФ-10-1 шт., ИП-2 шт., ШС-10-10 шт.; включили Ф.10-12-К в работу
87 | Подгорный | Ф.6-ЦДС | ЛЭП | 6 | 5 | [6 empty] | 106 |  |  | 106 |  |  |  |  | 106 | 106 |  |  | 106 |  |  | 106 | 22,40 2016.09.06 | 00,14 2016.09.07 | 00,14 2016.09.07 | 1.57 | – | журнал заявок ОДС | 1388 от 06.09.2016 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
88 | Загорский | Ф.6-ПФ-1 | ЛЭП | 6 | 1 | [6 empty] | 138 |  |  | 138 |  |  |  |  | 138 | 138 |  |  | 138 |  |  | 138 | 16,40 2016.09.07 | 19,20 2016.09.07 | 19,20 2016.09.07 | 2.62 | – | журнал заявок ОДС | 1395 от 07.09.2016 | Произвели осмотр ВЛ-6кВ, отключение поврежденного участка Т-3-010, включили Ф.6-ПФ-1 в работу
89 | Костенково | Ф.6-2 | ЛЭП | 6 | 5 | [6 empty] | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 | 17,10 2016.09.07 | 21,15 2016.09.07 | 21,15 2016.09.07 | 4.08 | – | журнал заявок ОДС | 1396 от 07.09.2016 | Работы проводит ЗАО Электросеть
90 | Загорский | Ф.6-ПФ-1 | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 138 |  |  | 138 |  |  |  |  | 138 | 138 |  |  | 138 |  |  | 138 | 07,43 2016.09.09 | 08,28 2016.09.09 | 08,28 2016.09.09 | 0.75 | – | журнал заявок ОДС | 1404 от 09.09.2016 | Работы проводит ЮЭС
91 | Металлургов | Ф.10-19-М | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 838 |  |  | 838 |  |  |  |  | 838 | 838 |  |  | 838 |  |  | 838 | 14,00 2016.09.19 | 15,10 2016.09.19 | 15,10 2016.09.19 | 1.17 | – | журнал заявок ОДС | 1465 от 19.09.2016 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, нарушений не выявлено,при пробном включении Ф,10-19-М под напряжением
92 | Недорезово | Ф.10-12-К | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 11 |  |  | 11 |  |  |  |  | 11 | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 | 08,35 2016.09.20 | 16,50 2016.09.20 | 16,50 2016.09.20 | 8.25 | – | журнал заявок ОДС | 1474 от 20.09.2016 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, нарушений не выявлено, включение Ф.10-12-К без отпайки на потребителя ООО "КАМС"
93 | Бунгур | Т-3-001 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 22 |  |  | 22 |  |  |  |  | 22 | 22 |  |  | 22 |  |  | 22 | 21,00 2016.09.21 | 23,20 2016.09.21 | 23,20 2016.09.21 | 2.33 | – | журнал заявок ОДС | 1482 от 21.09.2016 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, замену предохранителя в РУ-0,4кВ Т-3-001
94 | Металлургов | Ф.10-4-РП | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 601 |  |  | 601 |  |  |  |  | 601 | 601 |  |  | 601 |  |  | 601 | 14,40 2016.09.22 | 15,15 2016.09.22 | 15,15 2016.09.22 | 0.58 | – | журнал заявок ОДС | 1490 от 22.09.2016 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, нарушений не выявлено,при пробном включении Ф,10-4-РП под напряжением
95 | Ильинка | Ф.10-2-П | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 29 |  |  | 29 |  |  |  |  | 29 | 29 |  |  | 29 |  |  | 29 | 14,50 2016.09.22 | 01,55 2016.09.23 | 01,55 2016.09.23 | 11.08 | – | журнал заявок ОДС | 1491 от 22.09.2016 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
96 | Шорохово | Ф.10-10-Ф | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 | 15,10 2016.09.22 | 17,35 2016.09.22 | 17,35 2016.09.22 | 3.42 | – | журнал заявок ОДС | 1492 от 22.09.2016 | произвели подачу электроснабжения путем перехода на резервный источник питания Ф.10-3-Ф
97 | Тальжино | Ф.10-6-Т | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 98 |  |  | 98 |  |  |  |  | 98 | 98 |  |  | 98 |  |  | 98 | 16,00 2016.09.22 | 19,21 2016.09.22 | 19,21 2016.09.22 | 3.35 | – | журнал заявок ОДС | 1493 от 22.09.2016 | Работы проводит Мысковский РЭС
98 | Есаулка | Ф.6-29-А | ЛЭП | 6 | 5 | [6 empty] | 30 |  |  | 30 |  |  |  |  | 30 | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 | 16,20 2016.09.22 | 16,29 2016.09.22 | 16,29 2016.09.22 | 0.15 | – | журнал заявок ОДС | 1494 от 22.09.2016 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
99 | Ильинка | Ф.10-25-И | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 86 |  |  | 86 |  |  |  |  | 86 | 86 |  |  | 86 |  |  | 86 | 16,30 2016.09.22 | 11,21 2016.09.23 | 11,21 2016.09.23 | 18.85 | – | журнал заявок ОДС | 1495 от 22.09.2016 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
100 | Атаманово | Ф.10-1-К | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 92 |  |  | 92 |  |  |  |  | 92 | 92 |  |  | 92 |  |  | 92 | 17,00 2016.09.22 | 17,09 2016.09.22 | 17,09 2016.09.22 | 0.15 | – | журнал заявок ОДС | 1496 от 22.09.2016 | Работы проводит Мысковский РЭС
101 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 536 |  |  | 536 |  |  |  |  | 536 | 536 |  |  | 536 |  |  | 536 | 09,46 2016.09.24 | 12,33 2016.09.24 | 12,33 2016.09.24 | 2.78 | – | журнал заявок ОДС | 1515 от 24.09.2016 | Работы проводит Осинниковский РЭС
102 | Нижние Кинерки | Т-2-012 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 34 |  |  | 34 |  |  |  |  | 34 | 34 |  |  | 34 |  |  | 34 | 09,46 2016.09.24 | 19,25 2016.09.24 | 19,25 2016.09.24 | 9.82 | – | журнал заявок ОДС | 1517 от 24.09.2016 | Произвели замену проходного изолятора на ТП Т-2-012
103 | Металлургов | Ф.10-4-РП | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 601 |  |  | 601 |  |  |  |  | 601 | 601 |  |  | 601 |  |  | 601 | 19,30 2016.09.24 | 22,00 2016.09.24 | 22,00 2016.09.24 | 2.5 | – | журнал заявок ОДС | 1522 от 24.09.2016 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, включение маслянного выключателя в РП "Металлургов"
104 | Костенково | Ф.10-5-Б | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 8,00 2016.09.25 | 9,56 2016.09.25 | 9,56 2016.09.25 | 1.93 | – | журнал заявок ОДС | 1528 от 25.09.2016 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
105 | Северный | Т-4-035 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 75 |  |  | 75 |  |  |  |  | 75 | 75 |  |  | 75 |  |  | 75 | 20,20 2016.09.26 | 22,50 2016.09.26 | 22,50 2016.09.26 | 2.5 | – | журнал заявок ОДС | 1541 от 26.09.2016 | Произвели осмотр ТП, протяжку контактных соединений, включили автоматический выключатель в РУ-0,4кВ Т-4-035
….. | [11 empty] | 10134 |  |  | 10134 |  |  |  |  | 10134 | 10134 |  |  | 10134 |  |  | 10134 |  |  |  | 456.99
*Коды причин прекращения передачи электрической энергии
1 | Сверхнормативные сроки эксплуатации и прочие причины
2 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
3 | Воздействие сверхрасчётных природно-климатических нагрузок
4 | Повреждения в сети потребителя
5 | Повреждения в сетях смежной сетевой компании

## октябрь
Сведения о техническом состоянии электрических сетей МУП "ТРСК Новокузнецкого района" в 2016 году
Сводная информация об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, и мероприятий по их устранению (октябрь 2016 года)
№ п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации (населенный пункт) | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1-5)* | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений) | Противоаварийные мероприятия
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности |  |  |  | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | Бунгур | Т-3-001 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 22 |  |  | 22 |  |  |  |  | 22 | 22 |  |  | 22 |  |  | 22 | 05,50 2016.10.04 | 13,15 2016.10.04 | 13,15 2016.10.04 | 7.42 | – | журнал заявок ОДС | 1621 от 04.10.2016 | Произвели переразделку КЛ-0,4кВ от ТП Т-3-001 до ВЛ-0,4кВ
2 | Елань | Ф.6-12-Е | ЛЭП | 6 | 5 | [6 empty] | 123 |  |  | 123 |  |  |  |  | 123 | 123 |  |  | 123 |  |  | 123 | 07,00 2016.10.12 | 11,39 2016.10.12 | 11,39 2016.10.12 | 4.65 | – | журнал заявок ОДС | 1676 от 12.10.2016 | Работы проводит Осинниковский РЭС
3 | Сосновка | Ф.10-1-П | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 30 |  |  | 30 |  |  |  |  | 30 | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 | 08,04 2016.10.12 | 12,30 2016.10.12 | 12,30 2016.10.12 | 4.43 | – | журнал заявок ОДС | 1677 от 12.10.2016 | Работы проводит Осинниковский РЭС
4 | Тальжино | Ю-3-015 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 24 |  |  | 24 |  |  |  |  | 24 | 24 |  |  | 24 |  |  | 24 | 08,19 2016.10.12 | 08,53 2016.10.12 | 08,53 2016.10.12 | 0.57 | – | журнал заявок ОДС | 1678 от 12.10.2016 | Произвели включение ВА в РУ-0,4кВ ТП Ю-3-015
5 | Рассвет | Ф.6-3-С | ЛЭП | 6 | 5 | [6 empty] | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 | 05,30 2016.10.12 | 13,44 2016.10.12 | 13,44 2016.10.12 | 8.23 | – | журнал заявок ОДС | 1690 от 12.10.2016 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
6 | Тальжино | Ф.10-6-Т | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 47 |  |  | 47 |  |  |  |  | 47 | 47 |  |  | 47 |  |  | 47 | 05,20 2016.10.14 | 10,25 2016.10.14 | 10,25 2016.10.14 | 5.08 | – | журнал заявок ОДС | 1706 от 14.10.2016 | Произвели натяжку провода ВЛ-10кВ - 1 пролет
7 | Урочище Высоковского | Ф.10-6-Ч | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 | 8,40 2016.10.14 | 13,05 2016.10.14 | 13,05 2016.10.14 | 4.42 | – | журнал заявок ОДС | 1713 от 14.10.2016 | Работы проводит Кондомский РЭС
8 | Букино | Ф.10-14-А | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 | 14,42 2016.10.16 | 15,21 2016.10.16 | 15,21 2016.10.16 | 0.65 | – | журнал заявок ОДС | 1724 от 16.10.2016 | Работы проводит Осинниковский РЭС
9 | Сосновка | Ф.10-18-Д | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 37 |  |  | 37 |  |  |  |  | 37 | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 | 15,23 2016.10.16 | 15,28 2016.10.16 | 15,28 2016.10.16 | 0.83 | – | журнал заявок ОДС | 1725 от 16.10.2016 | Работы проводит Осинниковский РЭС
10 | Казанково | Ф.10-7-К | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 137 |  |  | 137 |  |  |  |  | 137 | 137 |  |  | 137 |  |  | 137 | 14,55 2016.10.24 | 18,00 2016.10.24 | 18,00 2016.10.24 | 3.08 | – | журнал заявок ОДС | 1775 от 24.10.2016 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
11 | Тальжино | Т-1-006 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 15 |  |  | 15 |  |  |  |  | 15 | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 | 03,40 2016.10.25 | 08,45 2016.10.25 | 08,45 2016.10.25 | 5.67 | – | журнал заявок ОДС | 1777 от 25.10.2016 | Произвели замену высоковольтного предохранителя в Т-1-006
12 | Сосновка | Ф.10-18-Д | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 37 |  |  | 37 |  |  |  |  | 37 | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 | 13,40 2016.10.29 | 14,19 2016.10.29 | 14,19 2016.10.29 | 0.65 | – | журнал заявок ОДС | 1816 от 29.10.2016 | Работы проводит Осинниковский РЭС
…..
*Коды причин прекращения передачи электрической энергии
1 | Сверхнормативные сроки эксплуатации и прочие причины
2 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
3 | Воздействие сверхрасчётных природно-климатических нагрузок
4 | Повреждения в сети потребителя
5 | Повреждения в сетях смежной сетевой компании

## ноябрь
Сведения о техническом состоянии электрических сетей МУП "ТРСК Новокузнецкого района" в 2016 году
Сводная информация об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, и мероприятий по их устранению (ноябрь 2016 года)
№ п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации (населенный пункт) | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1-5)* | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений) | Противоаварийные мероприятия
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности |  |  |  | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | Недорезово | Ф.10-12-К | ЛЭП | 10 | 1 | частичное 13: 9; частичное 16: 9; частичное 21: 9; частичное 22: 9; частичное 25: 9; частичное 28: 9; частичное 29: 02,00 2016.11.02; частичное 30: 11,35 2016.11.02; частичное 31: 11,35 2016.11.02; частичное 32: 9.58; частичное 33: –; частичное 34: журнал заявок ОДС; частичное 35: 1840 от 02.11.2016 | Произвели омотр ВЛ-10кВ, при пробном включении Ф.10-12-К под напряжением
2 | Кузедеево | Ф.10-2-К | ЛЭП | 10 | 5 | частичное 13: 41; частичное 16: 41; частичное 21: 41; частичное 22: 41; частичное 25: 41; частичное 28: 41; частичное 29: 06,50 2016.11.02; частичное 30: 06,55 2016.11.02; частичное 31: 06,55 2016.11.02; частичное 32: 0.08; частичное 33: –; частичное 34: журнал заявок ОДС; частичное 35: 1841 от 02.11.2016 | Работы проводит Кондомский РЭС
3 | Урочище Высоковское | Ф.10-6-Ч | ЛЭП | 10 | 5 | частичное 13: 5; частичное 16: 5; частичное 21: 5; частичное 22: 5; частичное 25: 5; частичное 28: 5; частичное 29: 03,15 2016.11.06; частичное 30: 9,30 2016.11.06; частичное 31: 9,30 2016.11.06; частичное 32: 6.25; частичное 33: –; частичное 34: журнал заявок ОДС; частичное 35: 1859 от 06.11.2016 | Работы проводит Кондомский РЭС
4 | Сосновка | Ф.10-14-А | ЛЭП | 10 | 5 | частичное 13: 10; частичное 16: 10; частичное 21: 10; частичное 22: 10; частичное 25: 10; частичное 28: 10; частичное 29: 21,45 2016.11.07; частичное 30: 02,04 2016.11.07; частичное 31: 02,04 2016.11.07; частичное 32: 4.32; частичное 33: –; частичное 34: журнал заявок ОДС; частичное 35: 1864 от 07.11.2016 | Работы проводит Осинниковский РЭС
5 | Елань | Ф.6-12-Е | ЛЭП | 6 | 5 | частичное 13: 136; частичное 16: 136; частичное 21: 136; частичное 22: 136; частичное 25: 136; частичное 28: 136; частичное 29: 11,35 2016.11.08; частичное 30: 12,50 2016.11.08; частичное 31: 12,50 2016.11.08; частичное 32: 1.25; частичное 33: –; частичное 34: журнал заявок ОДС; частичное 35: 1866 от 08.11.2016 | Работы проводит Осинниковский РЭС
6 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | частичное 13: 536; частичное 16: 536; частичное 21: 536; частичное 22: 536; частичное 25: 536; частичное 28: 536; частичное 29: 17,15 2016.11.08; частичное 30: 19,00 2016.11.08; частичное 31: 19,00 2016.11.08; частичное 32: 1.75; частичное 33: –; частичное 34: журнал заявок ОДС; частичное 35: 1867 от 08.11.2016 | Работы проводит Осинниковский РЭС
7 | Сосновка | Ф.10-1-П | ЛЭП | 10 | 5 | частичное 13: 40; частичное 16: 40; частичное 21: 40; частичное 22: 40; частичное 25: 40; частичное 28: 40; частичное 29: 23,20 2016.11.14; частичное 30: 00,05 2016.11.15; частичное 31: 00,05 2016.11.15; частичное 32: 0.75; частичное 33: –; частичное 34: журнал заявок ОДС; частичное 35: 1913 от 14.11.2016 | Работы проводит Осинниковский РЭС
8 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | частичное 13: 536; частичное 16: 536; частичное 21: 536; частичное 22: 536; частичное 25: 536; частичное 28: 536; частичное 29: 17,55 2016.11.18; частичное 30: 22,31 2016.11.18; частичное 31: 22,31 2016.11.18; частичное 32: 4.6; частичное 33: –; частичное 34: журнал заявок ОДС; частичное 35: 1939 от 18.11.2016 | Работы проводит Осинниковский РЭС
9 | Сосновка | Т-2-010 | ТП | 0.4 | 1 | частичное 13: 26; частичное 16: 26; частичное 21: 26; частичное 22: 26; частичное 25: 26; частичное 28: 26; частичное 29: 18,47 2016.11.18; частичное 30: 20,50 2016.11.18; частичное 31: 20,50 2016.11.18; частичное 32: 2.05; частичное 33: –; частичное 34: журнал заявок ОДС; частичное 35: 1940 от 18.11.2016 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ,включение ВА в РУ-0,4кВ ТП Т-2-010
10 | Подстрелка | КТП-438 | ТП | 0.4 | 5 | частичное 13: 5; частичное 16: 5; частичное 21: 5; частичное 22: 5; частичное 25: 5; частичное 28: 5; частичное 29: 18,55 2016.11.18; частичное 30: 23,40 2016.11.18; частичное 31: 23,40 2016.11.18; частичное 32: 4.75; частичное 33: –; частичное 34: журнал заявок ОДС; частичное 35: 1941 от 18.11.2016 | Произвели преключение шлейфов от шин РУ-0,4кВ до ВА
11 | Тальжино | Ю-3-015 | ТП | 0.4 | 1 | частичное 13: 24; частичное 16: 24; частичное 21: 24; частичное 22: 24; частичное 25: 24; частичное 28: 24; частичное 29: 19,10 2016.11.18; частичное 30: 20,00 2016.11.18; частичное 31: 20,00 2016.11.18; частичное 32: 0.83; частичное 33: –; частичное 34: журнал заявок ОДС; частичное 35: 1942 от 18.11.2016 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, включение автоматического выключателя в РУ-0,4кВ ТП Ю-3-015
12 | Подстрелка | КТП-438 | ТП | 0.4 | 5 | частичное 13: 5; частичное 16: 5; частичное 21: 5; частичное 22: 5; частичное 25: 5; частичное 28: 5; частичное 29: 17,00 2016.11.20; частичное 30: 20,30 2016.11.20; частичное 31: 20,30 2016.11.20; частичное 32: 3.5; частичное 33: –; частичное 34: журнал заявок ОДС; частичное 35: 1949 от 20.11.2016 | Произвели переключение ВЛ-0,4кВ на РЩ без ПУ
13 | Подгорный | Ф.6-ЦДС | ЛЭП | 6 | 5 | частичное 13: 113; частичное 16: 113; частичное 21: 113; частичное 22: 113; частичное 25: 113; частичное 28: 113; частичное 29: 14,15 2016.11.20; частичное 30: 17,15 2016.11.20; частичное 31: 17,15 2016.11.20; частичное 32: 3; частичное 33: –; частичное 34: журнал заявок ОДС; частичное 35: 1950 от 20.11.2016 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
14 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | частичное 13: 536; частичное 16: 536; частичное 21: 536; частичное 22: 536; частичное 25: 536; частичное 28: 536; частичное 29: 18,26 2016.11.23; частичное 30: 21,35 2016.11.23; частичное 31: 21,35 2016.11.23; частичное 32: 3.15; частичное 33: –; частичное 34: журнал заявок ОДС; частичное 35: 1963 от 23.11.2016 | Работы проводит Осинниковский РЭС
15 | Металлургов | Ф.10-4-РП | ЛЭП | 10 | 1 | частичное 13: 581; частичное 16: 581; частичное 21: 581; частичное 22: 581; частичное 25: 581; частичное 28: 581; частичное 29: 14,05 2016.11.23; частичное 30: 14,30 2016.11.23; частичное 31: 14,30 2016.11.23; частичное 32: 0.42; частичное 33: –; частичное 34: журнал заявок ОДС; частичное 35: 1964 от 23.11.2016 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, включение маслянного выключателя в РП-10кВ Ф.10-4-РП
16 | Северный | Т-4-035 | ТП | 0.4 | 1 | частичное 13: 87; частичное 16: 87; частичное 21: 87; частичное 22: 87; частичное 25: 87; частичное 28: 87; частичное 29: 20,15 2016.11.23; частичное 30: 21,15 2016.11.23; частичное 31: 21,15 2016.11.23; частичное 32: 1; частичное 33: –; частичное 34: журнал заявок ОДС; частичное 35: 1966 от 23.11.2016 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ,включение ВА в РУ-0,4кВ ТП Т-4-035
17 | Северный | Т-4-035 | ТП | 0.4 | 1 | частичное 13: 87; частичное 16: 87; частичное 21: 87; частичное 22: 87; частичное 25: 87; частичное 28: 87; частичное 29: 07,15 2016.11.24; частичное 30: 11,00 2016.11.24; частичное 31: 11,00 2016.11.24; частичное 32: 3.75; частичное 33: –; частичное 34: журнал заявок ОДС; частичное 35: 1967 от 24.11.2016 | Произвели переразделку вводного кабеля в РУ-0,4кВ Т-4-035, опрессовку новых наконечников
18 | Костенково | Т-3-017 | ТП | 0.4 | 1 | частичное 13: 38; частичное 16: 38; частичное 21: 38; частичное 22: 38; частичное 25: 38; частичное 28: 38; частичное 29: 16,20 2016.11.25; частичное 30: 18,45 2016.11.25; частичное 31: 18,45 2016.11.25; частичное 32: 2.42; частичное 33: –; частичное 34: журнал заявок ОДС; частичное 35: 1975 от 25.11.2016 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ,включение ВА в РУ-0,4кВ ТП Т-3-017
19 | Сосновка | Ю-2-057 | ТП | 0.4 | 5 | частичное 13: 14; частичное 16: 14; частичное 21: 14; частичное 22: 14; частичное 25: 14; частичное 28: 14; частичное 29: 18,00 2016.11.26; частичное 30: 19,20 2016.11.26; частичное 31: 19,20 2016.11.26; частичное 32: 1.33; частичное 33: –; частичное 34: журнал заявок ОДС; частичное 35: 1981 от 26.11.2016 | Работы проводит Осинниковский РЭС
20 | Сосновка | Ф.10-2-Т | ЛЭП | 10 | 5 | частичное 13: 14; частичное 16: 14; частичное 21: 14; частичное 22: 14; частичное 25: 14; частичное 28: 14; частичное 29: 16,15 2016.11.27; частичное 30: 18,12 2016.11.27; частичное 31: 18,12 2016.11.27; частичное 32: 1.95; частичное 33: –; частичное 34: журнал заявок ОДС; частичное 35: 1983 от 27.11.2016 | Работы проводит Осинниковский РЭС
…..
*Коды причин прекращения передачи электрической энергии
1 | Сверхнормативные сроки эксплуатации и прочие причины
2 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
3 | Воздействие сверхрасчётных природно-климатических нагрузок
4 | Повреждения в сети потребителя
5 | Повреждения в сетях смежной сетевой компании

## декабрь
Сведения о техническом состоянии электрических сетей МУП "ТРСК Новокузнецкого района" в 2016 году
Сводная информация об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, и мероприятий по их устранению (декабрь 2016 года)
№ п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации (населенный пункт) | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1-5)* | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений) | Противоаварийные мероприятия
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности |  |  |  | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | Тальжино | Ю-3-015 | ТП | 0.4 | 1 | частичное 13: 24; частичное 16: 24; частичное 21: 24; частичное 22: 24; частичное 25: 24; частичное 28: 24; частичное 29: 20,15 2016.12.04; частичное 30: 21,20 2016.12.04; частичное 31: 21,20 2016.12.04; частичное 32: 1.08; частичное 33: –; частичное 34: журнал заявок ОДС; частичное 35: 2029 от 04.12.2016 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, включение автоматического выключателя в РУ-0,4кВ ТП Ю-3-015
2 | Загорский | Т-3-012 | ТП | 6 | 1 | частичное 13: 45; частичное 16: 45; частичное 21: 45; частичное 22: 45; частичное 25: 45; частичное 28: 45; частичное 29: 03,40 2016.12.05; частичное 30: 08,30 2016.12.05; частичное 31: 08,30 2016.12.05; частичное 32: 4.83; частичное 33: –; частичное 34: журнал заявок ОДС; частичное 35: 2030 от 05.12.2016 | Произвели осмотр ТП Т-3-012, замену высоковольтных предохранителей в РУ-6-кВ Т-3-012
3 | Нижние Кинерки | Т-2-013 | ТП | 0.4 | 1 | частичное 13: 53; частичное 16: 53; частичное 21: 53; частичное 22: 53; частичное 25: 53; частичное 28: 53; частичное 29: 18,40 2016.12.05; частичное 30: 20,25 2016.12.05; частичное 31: 20,25 2016.12.05; частичное 32: 1.75; частичное 33: –; частичное 34: журнал заявок ОДС; частичное 35: 2035 от 05.12.2016 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, устранили перехлест ВЛ-0,4кВ, произвели включение ТП Т-2-013 в работу
4 | Михайловка | Т-2-016 | ТП | 0.4 | 1 | частичное 13: 3; частичное 16: 3; частичное 21: 3; частичное 22: 3; частичное 25: 3; частичное 28: 3; частичное 29: 21,20 2016.12.05; частичное 30: 03,45 2016.12.06; частичное 31: 03,45 2016.12.06; частичное 32: 6.42; частичное 33: –; частичное 34: журнал заявок ОДС; частичное 35: 2037 от 05.12.2016 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, замену опорного изолятора по ВЛ-0,4кВ, замену рубильника на ТП Т-2-016
5 | Калиновский | Ф.6-8-У | ЛЭП | 6 | 5 | частичное 13: 69; частичное 16: 69; частичное 21: 69; частичное 22: 69; частичное 25: 69; частичное 28: 69; частичное 29: 23,00 2016.12.05; частичное 30: 01,30 2016.12.06; частичное 31: 01,30 2016.12.06; частичное 32: 2.5; частичное 33: –; частичное 34: журнал заявок ОДС; частичное 35: 2038 от 05.12.2016 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
6 | Кузедеево | Ф.10-4-Ш | ЛЭП | 10 | 5 | частичное 13: 22; частичное 16: 22; частичное 21: 22; частичное 22: 22; частичное 25: 22; частичное 28: 22; частичное 29: 23,21 2016.12.09; частичное 30: 03,14 2016.12.10; частичное 31: 03,14 2016.12.10; частичное 32: 3.88; частичное 33: –; частичное 34: журнал заявок ОДС; частичное 35: 2064 от 10.12.2016 | Работы проводит Кондомский РЭС
7 | Костенково | Ф.10-3-С | ЛЭП | 10 | 5 | частичное 13: 38; частичное 16: 38; частичное 21: 38; частичное 22: 38; частичное 25: 38; частичное 28: 38; частичное 29: 11,35 2016.12.13; частичное 30: 17,01 2016.12.13; частичное 31: 17,01 2016.12.13; частичное 32: 5.43; частичное 33: –; частичное 34: журнал заявок ОДС; частичное 35: 2078 от 13.12.2016 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
8 | Казанково | Ф.10-7-К, Ф.10-8-К | ЛЭП | 10 | 5 | частичное 13: 246; частичное 16: 246; частичное 21: 246; частичное 22: 246; частичное 25: 246; частичное 28: 246; частичное 29: 03,35 2016.12.13; частичное 30: 04,24 2016.12.13; частичное 31: 04,24 2016.12.13; частичное 32: 0.82; частичное 33: –; частичное 34: журнал заявок ОДС; частичное 35: 2092 от 13.12.2016 | Работы проводит ЗАО Электросеть
9 | Безруково | Т-1-002 | ТП | 0.4 | 1 | частичное 13: 10; частичное 16: 10; частичное 21: 10; частичное 22: 10; частичное 25: 10; частичное 28: 10; частичное 29: 07,40 2016.12.16; частичное 30: 08,35 2016.12.16; частичное 31: 08,35 2016.12.16; частичное 32: 0.92; частичное 33: –; частичное 34: журнал заявок ОДС; частичное 35: 2113 от 16.12.2016 | Произвели осмотр ТП Т-1-002, протяжку контактных соединений по ВЛ-0,4кВ на ТП Т-1-002
10 | Тальжино | Ю-3-015 | ТП | 0.4 | 1 | частичное 13: 24; частичное 16: 24; частичное 21: 24; частичное 22: 24; частичное 25: 24; частичное 28: 24; частичное 29: 17,50 2016.12.16; частичное 30: 18,40 2016.12.16; частичное 31: 18,40 2016.12.16; частичное 32: 0.83; частичное 33: –; частичное 34: журнал заявок ОДС; частичное 35: 2119 от 16.12.2016 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, включение автоматического выключателя в РУ-0,4кВ ТП Ю-3-015
…..
*Коды причин прекращения передачи электрической энергии
1 | Сверхнормативные сроки эксплуатации и прочие причины
2 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
3 | Воздействие сверхрасчётных природно-климатических нагрузок
4 | Повреждения в сети потребителя
5 | Повреждения в сетях смежной сетевой компании

## 4 квартал
Сведения о техническом состоянии электрических сетей МУП "ТРСК Новокузнецкого района" в 2016 году
Сводная информация об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, и мероприятий по их устранению (4 квартал 2016 года)
№ п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации (населенный пункт) | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1-5)* | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений) | Противоаварийные мероприятия
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности |  |  |  | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | Бунгур | Т-3-001 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 22 |  |  | 22 |  |  |  |  | 22 | 22 |  |  | 22 |  |  | 22 | 05,50 2016.10.04 | 13,15 2016.10.04 | 13,15 2016.10.04 | 7.42 | – | журнал заявок ОДС | 1621 от 04.10.2016 | Произвели переразделку КЛ-0,4кВ от ТП Т-3-001 до ВЛ-0,4кВ
2 | Елань | Ф.6-12-Е | ЛЭП | 6 | 5 | [6 empty] | 123 |  |  | 123 |  |  |  |  | 123 | 123 |  |  | 123 |  |  | 123 | 07,00 2016.10.12 | 11,39 2016.10.12 | 11,39 2016.10.12 | 4.65 | – | журнал заявок ОДС | 1676 от 12.10.2016 | Работы проводит Осинниковский РЭС
3 | Сосновка | Ф.10-1-П | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 30 |  |  | 30 |  |  |  |  | 30 | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 | 08,04 2016.10.12 | 12,30 2016.10.12 | 12,30 2016.10.12 | 4.43 | – | журнал заявок ОДС | 1677 от 12.10.2016 | Работы проводит Осинниковский РЭС
4 | Тальжино | Ю-3-015 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 24 |  |  | 24 |  |  |  |  | 24 | 24 |  |  | 24 |  |  | 24 | 08,19 2016.10.12 | 08,53 2016.10.12 | 08,53 2016.10.12 | 0.57 | – | журнал заявок ОДС | 1678 от 12.10.2016 | Произвели включение ВА в РУ-0,4кВ ТП Ю-3-015
5 | Рассвет | Ф.6-3-С | ЛЭП | 6 | 5 | [6 empty] | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 | 05,30 2016.10.12 | 13,44 2016.10.12 | 13,44 2016.10.12 | 8.23 | – | журнал заявок ОДС | 1690 от 12.10.2016 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
6 | Тальжино | Ф.10-6-Т | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 47 |  |  | 47 |  |  |  |  | 47 | 47 |  |  | 47 |  |  | 47 | 05,20 2016.10.14 | 10,25 2016.10.14 | 10,25 2016.10.14 | 5.08 | – | журнал заявок ОДС | 1706 от 14.10.2016 | Произвели натяжку провода ВЛ-10кВ - 1 пролет
7 | Урочище Высоковского | Ф.10-6-Ч | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 | 8,40 2016.10.14 | 13,05 2016.10.14 | 13,05 2016.10.14 | 4.42 | – | журнал заявок ОДС | 1713 от 14.10.2016 | Работы проводит Кондомский РЭС
8 | Букино | Ф.10-14-А | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 | 14,42 2016.10.16 | 15,21 2016.10.16 | 15,21 2016.10.16 | 0.65 | – | журнал заявок ОДС | 1724 от 16.10.2016 | Работы проводит Осинниковский РЭС
9 | Сосновка | Ф.10-18-Д | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 37 |  |  | 37 |  |  |  |  | 37 | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 | 15,23 2016.10.16 | 15,28 2016.10.16 | 15,28 2016.10.16 | 0.83 | – | журнал заявок ОДС | 1725 от 16.10.2016 | Работы проводит Осинниковский РЭС
10 | Казанково | Ф.10-7-К | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 137 |  |  | 137 |  |  |  |  | 137 | 137 |  |  | 137 |  |  | 137 | 14,55 2016.10.24 | 18,00 2016.10.24 | 18,00 2016.10.24 | 3.08 | – | журнал заявок ОДС | 1775 от 24.10.2016 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
11 | Тальжино | Т-1-006 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 15 |  |  | 15 |  |  |  |  | 15 | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 | 03,40 2016.10.25 | 08,45 2016.10.25 | 08,45 2016.10.25 | 5.67 | – | журнал заявок ОДС | 1777 от 25.10.2016 | Произвели замену высоковольтного предохранителя в Т-1-006
12 | Сосновка | Ф.10-18-Д | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 37 |  |  | 37 |  |  |  |  | 37 | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 | 13,40 2016.10.29 | 14,19 2016.10.29 | 14,19 2016.10.29 | 0.65 | – | журнал заявок ОДС | 1816 от 29.10.2016 | Работы проводит Осинниковский РЭС
13 | Недорезово | Ф.10-12-К | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 9 |  |  | 9 |  |  |  |  | 9 | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 | 02,00 2016.11.02 | 11,35 2016.11.02 | 11,35 2016.11.02 | 9.58 | – | журнал заявок ОДС | 1840 от 02.11.2016 | Произвели омотр ВЛ-10кВ, при пробном включении Ф.10-12-К под напряжением
14 | Кузедеево | Ф.10-2-К | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 41 |  |  | 41 |  |  |  |  | 41 | 41 |  |  | 41 |  |  | 41 | 06,50 2016.11.02 | 06,55 2016.11.02 | 06,55 2016.11.02 | 0.08 | – | журнал заявок ОДС | 1841 от 02.11.2016 | Работы проводит Кондомский РЭС
15 | Урочище Высоковское | Ф.10-6-Ч | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 | 03,15 2016.11.06 | 9,30 2016.11.06 | 9,30 2016.11.06 | 6.25 | – | журнал заявок ОДС | 1859 от 06.11.2016 | Работы проводит Кондомский РЭС
16 | Сосновка | Ф.10-14-А | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 | 21,45 2016.11.07 | 02,04 2016.11.07 | 02,04 2016.11.07 | 4.32 | – | журнал заявок ОДС | 1864 от 07.11.2016 | Работы проводит Осинниковский РЭС
17 | Елань | Ф.6-12-Е | ЛЭП | 6 | 5 | [6 empty] | 136 |  |  | 136 |  |  |  |  | 136 | 136 |  |  | 136 |  |  | 136 | 11,35 2016.11.08 | 12,50 2016.11.08 | 12,50 2016.11.08 | 1.25 | – | журнал заявок ОДС | 1866 от 08.11.2016 | Работы проводит Осинниковский РЭС
18 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 536 |  |  | 536 |  |  |  |  | 536 | 536 |  |  | 536 |  |  | 536 | 17,15 2016.11.08 | 19,00 2016.11.08 | 19,00 2016.11.08 | 1.75 | – | журнал заявок ОДС | 1867 от 08.11.2016 | Работы проводит Осинниковский РЭС
19 | Сосновка | Ф.10-1-П | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 40 |  |  | 40 |  |  |  |  | 40 | 40 |  |  | 40 |  |  | 40 | 23,20 2016.11.14 | 00,05 2016.11.15 | 00,05 2016.11.15 | 0.75 | – | журнал заявок ОДС | 1913 от 14.11.2016 | Работы проводит Осинниковский РЭС
20 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 536 |  |  | 536 |  |  |  |  | 536 | 536 |  |  | 536 |  |  | 536 | 17,55 2016.11.18 | 22,31 2016.11.18 | 22,31 2016.11.18 | 4.6 | – | журнал заявок ОДС | 1939 от 18.11.2016 | Работы проводит Осинниковский РЭС
21 | Сосновка | Т-2-010 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 26 |  |  | 26 |  |  |  |  | 26 | 26 |  |  | 26 |  |  | 26 | 18,47 2016.11.18 | 20,50 2016.11.18 | 20,50 2016.11.18 | 2.05 | – | журнал заявок ОДС | 1940 от 18.11.2016 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ,включение ВА в РУ-0,4кВ ТП Т-2-010
22 | Подстрелка | КТП-438 | ТП | 0.4 | 5 | [6 empty] | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 | 18,55 2016.11.18 | 23,40 2016.11.18 | 23,40 2016.11.18 | 4.75 | – | журнал заявок ОДС | 1941 от 18.11.2016 | Произвели преключение шлейфов от шин РУ-0,4кВ до ВА
23 | Тальжино | Ю-3-015 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 24 |  |  | 24 |  |  |  |  | 24 | 24 |  |  | 24 |  |  | 24 | 19,10 2016.11.18 | 20,00 2016.11.18 | 20,00 2016.11.18 | 0.83 | – | журнал заявок ОДС | 1942 от 18.11.2016 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, включение автоматического выключателя в РУ-0,4кВ ТП Ю-3-015
24 | Подстрелка | КТП-438 | ТП | 0.4 | 5 | [6 empty] | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 | 17,00 2016.11.20 | 20,30 2016.11.20 | 20,30 2016.11.20 | 3.5 | – | журнал заявок ОДС | 1949 от 20.11.2016 | Произвели переключение ВЛ-0,4кВ на РЩ без ПУ
25 | Подгорный | Ф.6-ЦДС | ЛЭП | 6 | 5 | [6 empty] | 113 |  |  | 113 |  |  |  |  | 113 | 113 |  |  | 113 |  |  | 113 | 14,15 2016.11.20 | 17,15 2016.11.20 | 17,15 2016.11.20 | 3 | – | журнал заявок ОДС | 1950 от 20.11.2016 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
26 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 536 |  |  | 536 |  |  |  |  | 536 | 536 |  |  | 536 |  |  | 536 | 18,26 2016.11.23 | 21,35 2016.11.23 | 21,35 2016.11.23 | 3.15 | – | журнал заявок ОДС | 1963 от 23.11.2016 | Работы проводит Осинниковский РЭС
27 | Металлургов | Ф.10-4-РП | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 581 |  |  | 581 |  |  |  |  | 581 | 581 |  |  | 581 |  |  | 581 | 14,05 2016.11.23 | 14,30 2016.11.23 | 14,30 2016.11.23 | 0.42 | – | журнал заявок ОДС | 1964 от 23.11.2016 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, включение маслянного выключателя в РП-10кВ Ф.10-4-РП
28 | Северный | Т-4-035 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 87 |  |  | 87 |  |  |  |  | 87 | 87 |  |  | 87 |  |  | 87 | 20,15 2016.11.23 | 21,15 2016.11.23 | 21,15 2016.11.23 | 1 | – | журнал заявок ОДС | 1966 от 23.11.2016 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ,включение ВА в РУ-0,4кВ ТП Т-4-035
29 | Северный | Т-4-035 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 87 |  |  | 87 |  |  |  |  | 87 | 87 |  |  | 87 |  |  | 87 | 07,15 2016.11.24 | 11,00 2016.11.24 | 11,00 2016.11.24 | 3.75 | – | журнал заявок ОДС | 1967 от 24.11.2016 | Произвели переразделку вводного кабеля в РУ-0,4кВ Т-4-035, опрессовку новых наконечников
30 | Костенково | Т-3-017 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 38 |  |  | 38 |  |  |  |  | 38 | 38 |  |  | 38 |  |  | 38 | 16,20 2016.11.25 | 18,45 2016.11.25 | 18,45 2016.11.25 | 2.42 | – | журнал заявок ОДС | 1975 от 25.11.2016 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ,включение ВА в РУ-0,4кВ ТП Т-3-017
31 | Сосновка | Ю-2-057 | ТП | 0.4 | 5 | [6 empty] | 14 |  |  | 14 |  |  |  |  | 14 | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 | 18,00 2016.11.26 | 19,20 2016.11.26 | 19,20 2016.11.26 | 1.33 | – | журнал заявок ОДС | 1981 от 26.11.2016 | Работы проводит Осинниковский РЭС
32 | Сосновка | Ф.10-2-Т | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 14 |  |  | 14 |  |  |  |  | 14 | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 | 16,15 2016.11.27 | 18,12 2016.11.27 | 18,12 2016.11.27 | 1.95 | – | журнал заявок ОДС | 1983 от 27.11.2016 | Работы проводит Осинниковский РЭС
33 | Тальжино | Ю-3-015 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 24 |  |  | 24 |  |  |  |  | 24 | 24 |  |  | 24 |  |  | 24 | 20,15 2016.12.04 | 21,20 2016.12.04 | 21,20 2016.12.04 | 1.08 | – | журнал заявок ОДС | 2029 от 04.12.2016 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, включение автоматического выключателя в РУ-0,4кВ ТП Ю-3-015
34 | Загорский | Т-3-012 | ТП | 6 | 1 | [6 empty] | 45 |  |  | 45 |  |  |  |  | 45 | 45 |  |  | 45 |  |  | 45 | 03,40 2016.12.05 | 08,30 2016.12.05 | 08,30 2016.12.05 | 4.83 | – | журнал заявок ОДС | 2030 от 05.12.2016 | Произвели осмотр ТП Т-3-012, замену высоковольтных предохранителей в РУ-6-кВ Т-3-012
35 | Нижние Кинерки | Т-2-013 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 53 |  |  | 53 |  |  |  |  | 53 | 53 |  |  | 53 |  |  | 53 | 18,40 2016.12.05 | 20,25 2016.12.05 | 20,25 2016.12.05 | 1.75 | – | журнал заявок ОДС | 2035 от 05.12.2016 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, устранили перехлест ВЛ-0,4кВ, произвели включение ТП Т-2-013 в работу
36 | Михайловка | Т-2-016 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | 21,20 2016.12.05 | 03,45 2016.12.06 | 03,45 2016.12.06 | 6.42 | – | журнал заявок ОДС | 2037 от 05.12.2016 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, замену опорного изолятора по ВЛ-0,4кВ, замену рубильника на ТП Т-2-016
37 | Калиновский | Ф.6-8-У | ЛЭП | 6 | 5 | [6 empty] | 69 |  |  | 69 |  |  |  |  | 69 | 69 |  |  | 69 |  |  | 69 | 23,00 2016.12.05 | 01,30 2016.12.06 | 01,30 2016.12.06 | 2.5 | – | журнал заявок ОДС | 2038 от 05.12.2016 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
38 | Кузедеево | Ф.10-4-Ш | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 22 |  |  | 22 |  |  |  |  | 22 | 22 |  |  | 22 |  |  | 22 | 23,21 2016.12.09 | 03,14 2016.12.10 | 03,14 2016.12.10 | 3.88 | – | журнал заявок ОДС | 2064 от 10.12.2016 | Работы проводит Кондомский РЭС
39 | Костенково | Ф.10-3-С | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 38 |  |  | 38 |  |  |  |  | 38 | 38 |  |  | 38 |  |  | 38 | 11,35 2016.12.13 | 17,01 2016.12.13 | 17,01 2016.12.13 | 5.43 | – | журнал заявок ОДС | 2078 от 13.12.2016 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
40 | Казанково | Ф.10-7-К, Ф.10-8-К | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 246 |  |  | 246 |  |  |  |  | 246 | 246 |  |  | 246 |  |  | 246 | 03,35 2016.12.13 | 04,24 2016.12.13 | 04,24 2016.12.13 | 0.82 | – | журнал заявок ОДС | 2092 от 13.12.2016 | Работы проводит ЗАО Электросеть
41 | Безруково | Т-1-002 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 | 07,40 2016.12.16 | 08,35 2016.12.16 | 08,35 2016.12.16 | 0.92 | – | журнал заявок ОДС | 2113 от 16.12.2016 | Произвели осмотр ТП Т-1-002, протяжку контактных соединений по ВЛ-0,4кВ на ТП Т-1-002
42 | Тальжино | Ю-3-015 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 24 |  |  | 24 |  |  |  |  | 24 | 24 |  |  | 24 |  |  | 24 | 17,50 2016.12.16 | 18,40 2016.12.16 | 18,40 2016.12.16 | 0.83 | – | журнал заявок ОДС | 2119 от 16.12.2016 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, включение автоматического выключателя в РУ-0,4кВ ТП Ю-3-015
…..
*Коды причин прекращения передачи электрической энергии | Сверхнормативные сроки эксплуатации и прочие причины
1 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
2 | Воздействие сверхрасчётных природно-климатических нагрузок
3 | Повреждения в сети потребителя
4 | Повреждения в сетях смежной сетевой компании
5

## 2016 год
Сведения о техническом состоянии электрических сетей МУП "ТРСК Новокузнецкого района" в 2016 году
Сводная информация об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, и мероприятий по их устранению (за 2016 год)
№ п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации (населенный пункт) | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1-5)* | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений) | Противоаварийные мероприятия
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности |  |  |  | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | Осиновое Плесо | Ф.10-32-М | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1017 | 0 | 0 | 1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1017 | 1017 | 0 | 0 | 1017 | 0 | 0 | 1017 | 07,05 2016.04.09 | 07,15 2016.04.09 | 07,15 2016.04.09 | 0.17 | - | журнал заявок ОДС | 371 от 09.04.2016 | произвели осмотр ВЛ-10кВ, повреждений не обнаружено; при пробном включении Ф.10-32-М под напряжением
2 | Осиновое Плесо,Усть-Аскарлы | Ф.10-32-М | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 630 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 630 | 12,35 2016.04.09 | 15,00 2016.04.09 | 15,00 2016.04.09 | 2.42 | - | журнал заявок ОДС | 373 от 09.04.2016 | произвели замену штырьевого изолятора по ВЛ-10кВ
3 | Осиновое Плесо | Т-6-002 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 256 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 256 | 12,35 2016.04.09 | 17,50 2016.04.09 | 17,50 2016.04.09 | 5.25 | - | журнал заявок ОДС | 374 от 09.04.2016 | произвели натяжку провода ВЛ-0,4кВ - 2 пролета
4 | Красулино | Ф.10-4-В | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 13,08 2016.04.09 | 13,18 2016.04.09 | 13,18 2016.04.09 | 0.17 | - | журнал заявок ОДС | 375 от 09.04.2016 | произвели осмотр ВЛ-10кВ, повреждений не обнаружено; при пробном включении Ф.10-4-В под напряжением
5 | Куртуково | Ф.10-6-А | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0,54 2016.04.15 | 05,27 2016.04.15 | 05,27 2016.04.15 | 4.55 | - | журнал заявок ОДС | 400 от 15.04.2016 | работы проводит Осинниковский РЭС
6 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 | 0 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 | 534 | 0 | 0 | 534 | 0 | 0 | 534 | 16,35 2016.04.22 | 17,22 2016.04.22 | 17,22 2016.04.22 | 0.78 | - | журнал заявок ОДС | 432 от 22.04.2016 | произвели осмотр ВЛ-10кВ, повреждений не обнаружено; при пробном включении Ф.10-17-Л под напряжением
7 | Костенково | Ф.6-2 | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 21,30 2016.04.22 | 21,55 2016.04.22 | 21,55 2016.04.22 | 0.42 | - | журнал заявок ОДС | 433 от 22.04.2016 | произвели осмотр ВЛ-10кВ, повреждений не обнаружено; при пробном включении Ф.6-2 под напряжением
8 | Костенково | Ф.6-2 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 22,00 2016.04.22 | 03,50 2016.04.23 | 03,50 2016.04.23 | 5.33 | - | журнал заявок ОДС | 434 от 22.04.2016 | произвели включение Ф.6-2 в работу с отключеной отпайкой на ТП Т-3-016
9 | Костенково | Т-3-016 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 03,50 2016.04.23 | 13,30 2016.04.23 | 13,30 2016.04.23 | 9.57 | - | журнал заявок ОДС | 435 от 24.04.2016 | произвели пайку концевой муфты в ТП Т-3-016
10 | Елань | Т-1-014 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 133 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 133 | 16,00 2016.04.23 | 17,40 2016.04.23 | 17,40 2016.04.23 | 1.67 | - | журнал заявок ОДС | 437 от 23.04.2016 | произвели замену предохранителя в РУ-0,4кВ ТП Т-1-014
11 | Елань | Ф.6-12-Е | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 145 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 145 | 16,04 2016.04.23 | 16,38 2016.04.23 | 16,38 2016.04.23 | 0.57 | - | журнал заявок ОДС | 439 от 23.04.2016 | работы проводит Осинниковский РЭС
12 | Металлургов | Т-4-030 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 03,40 2016.04.24 | 12,54 2016.04.24 | 12,54 2016.04.24 | 9.08 | - | журнал заявок ОДС | 440 от 24.04.2016 | произвели укрепление ж/б опоры (установку пасынка),замену изолятора по ВЛ-0,4кВ,замену автоматического выключателя в РУ-0,4кВ ТП Т-4-030
13 | Успенка | Ф.10-11-У | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 127 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 127 | 5,30 2016.04.25 | 6,00 2016.04.25 | 6,00 2016.04.25 | 0.5 | - | журнал заявок ОДС | 443 от 25.04.2016 | работы проводит Новокузнецкий РЭС
14 | Красулино | Ф.10-4-В | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 6,20 2016.04.25 | 6,50 2016.04.25 | 6,50 2016.04.25 | 0.5 | - | журнал заявок ОДС | 444 от 25.04.2016 | работы проводит Новокузнецкий РЭС
15 | Загадное,Макарьиха | Ф.10-33-Т | ЛЭП | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 18,10 2016.04.25 | 21,35 2016.04.25 | 21,35 2016.04.25 | 3.47 | - | журнал заявок ОДС | 452 от 25.04.2016 | произвели осмотр ВЛ-10кВ, замену изолятора по ВЛ-10кВ на опоре №29
16 | Елань | Т-1-012 | ТП | 0.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 177 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 177 | 19,50 2016.04.25 | 0,45 2016.04.25 | 0,45 2016.04.25 | 4.92 | - | журнал заявок ОДС | 453 от 25.04.2016 | произвели замену автоматических выключателей в РУ-0,4кВ ТП Т-1-012, переразделку и подключение кабеля
17 | Калиновский | Ф.6-8-У | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 09,30 2016.04.27 | 13,07 2016.04.27 | 13,07 2016.04.27 | 3.67 | - | журнал заявок ОДС | 460 от 27.04.2016 | работы проводит Новокузнецкий РЭС
18 | Сосновка | Ф.10-2-Т | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | 13,28 2016.05.01 | 16,21 2016.05.01 | 16,21 2016.05.01 | 2.53 | – | журнал заявок ОДС | 482 от 01.05.2016 | произвели осмотр ВЛ-10кВ Ф.10-2-Т, убрали посторонние предметы по ВЛ-10 кВ на отпайке от опоры №37
19 | Успенка | Ю-1-052 | ЛЭП | 0.4 | 2 | [6 empty] | 73 |  |  | 73 |  |  |  |  | 73 | 73 |  |  | 73 |  |  | 73 | 07,55 2016.05.02 | 12,14 2016.05.02 | 12,14 2016.05.02 | 4.32 | – | журнал заявок ОДС | 484 от 02.05.2016 | произвели демонтаж опоры, перетяжку провода ВЛ-0,4кВ 2-ух пролетов
20 | Сосновка | Ф.10-2-Т | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | 16,40 2016.05.02 | 17,55 2016.05.02 | 17,55 2016.05.02 | 1.25 | – | журнал заявок ОДС | 486 от 02.05.2016 | произвели замену опоры ВЛ-10кВ, натяжку провода
21 | Тальжино | Ф.10-6-Т | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 46 |  |  | 46 |  |  |  |  | 46 | 46 |  |  | 46 |  |  | 46 | 5,25 2016.05.06 | 5,40 2016.05.06 | 5,40 2016.05.06 | 0.25 | – | журнал заявок ОДС | 496 от 06.05.2016 | произвели пробное включение Ф.10-6-Т под напряжением
22 | Бунгур | Ф.6-32-П | ЛЭП | 6 | 5 | [6 empty] | 72 |  |  | 72 |  |  |  |  | 72 | 72 |  |  | 72 |  |  | 72 | 15,30 2016.05.07 | 15,53 2016.05.07 | 15,53 2016.05.07 | 0.38 | – | журнал заявок ОДС | 506 от 07.05.2016 | произвели пробное включение, Ф.6-32-П под напряжением
23 | Металлургов | Ф.10-4-РП (Ф.1) | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 638 |  |  | 638 |  |  |  |  | 638 | 638 |  |  | 638 |  |  | 638 | 16,47 2016.05.07 | 18,20 2016.05.07 | 18,20 2016.05.07 | 1.55 | – | журнал заявок ОДС | 508 от 07.05.2016 | произвели осмотр ВЛ-10кВ, повреждений не обнаружено; включили маслянный выключатель Ф.1 РП"Металлургов"
24 | Букино | Ю-2-022 | ТП | 0.4 | 5 | [6 empty] | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 | 19,00 2016.05.07 | 05,50 2016.05.07 | 05,50 2016.05.07 | 10.83 | – | журнал заявок ОДС | 510 от 07.05.2016 | Произвели замену ТМ ТП Ю-2-022
25 | Металлургов | Ф.10-4-РП (Ф.1) | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 638 |  |  | 638 |  |  |  |  | 638 | 638 |  |  | 638 |  |  | 638 | 15,15 2016.05.08 | 16,20 2016.05.08 | 16,20 2016.05.08 | 1.08 | – | журнал заявок ОДС | 512 от 08.05.2016 | произвели осмотр ВЛ-10кВ, повреждений не обнаружено, включили маслянный выключатель Ф.1 РП"Металлургов"
26 | Рассвет | Ф.6-3-С | ЛЭП | 6 | 5 | [6 empty] | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 | 23,15 2016.05.09 | 08,15 2016.05.09 | 08,15 2016.05.09 | 9 | – | журнал заявок ОДС | 514 от 09.05.2016 | убрали посторонние предметы по ВЛ-6кВ Ф.6-3-С, произвели ремонт линейного разъединителя
27 | Бунгур | Т-3-001 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 35 |  |  | 35 |  |  |  |  | 35 | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 | 18,30 2016.05.09 | 19,50 2016.05.09 | 19,50 2016.05.09 | 1.33 | – | журнал заявок ОДС | 518 от 09.05.2016 | произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, замену предохранителя в РУ-0,4кВ
28 | Костенково | Ф.6-2 | ЛЭП | 6 | 3 | [6 empty] | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 | 17,10 2016.05.11 | 20,20 2016.05.11 | 20,20 2016.05.11 | 3.17 | – | журнал заявок ОДС | 529 от 11.05.2016 | произвели омотр линии ВЛ-6кВ,убрали посторонние предметы в пролете опор №28-29
29 | Бунгур | Т-3-001 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 35 |  |  | 35 |  |  |  |  | 35 | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 | 17,30 2016.05.11 | 22,05 2016.05.11 | 22,05 2016.05.11 | 4.58 | – | журнал заявок ОДС | 530 от 11.05.2016 | произвели замену предохранителя в РУ-0,4кВ, перетяжку провода по ВЛ-0,4кВ 1-го пролета
30 | Казанково | Ф.10-8-К | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 | 19,55 2016.05.11 | 20,05 2016.05.11 | 20,05 2016.05.11 | 0.17 | – | журнал заявок ОДС | 533 от 11.05.2016 | произвели пробное включение, Ф.10-6-Т под напряжением
31 | Костенково | Ф.10-3-С | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 36 |  |  | 36 |  |  |  |  | 36 | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 | 23,05 2016.05.11 | 4,49 2016.05.11 | 4,49 2016.05.11 | 5.7 | – | журнал заявок ОДС | 535 от 11.05.2016 | произвели включение Ф.10-3-С без потребительских отпаек
32 | Атаманово | Ф.10-1-К | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 | 2,40 2016.05.12 | 5,00 2016.05.12 | 5,00 2016.05.12 | 2.33 | – | журнал заявок ОДС | 536 от 12.05.2016 | произвели включение Ф.10-1-К без отпайки на ТП Ю-3-015
33 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 555 |  |  | 555 |  |  |  |  | 555 | 555 |  |  | 555 |  |  | 555 | 6,55 2016.05.20 | 7,15 2016.05.20 | 7,15 2016.05.20 | 0.33 | – | журнал заявок ОДС | 583 от 20.05.2016 | произвели пробное включение, Ф.10-17-Л под напряжением
34 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 555 |  |  | 555 |  |  |  |  | 555 | 555 |  |  | 555 |  |  | 555 | 7,15 2016.05.20 | 18,18 2016.05.20 | 18,18 2016.05.20 | 11.05 | – | журнал заявок ОДС | 584 от 20.05.2016 | произвели восстановление шлейфа по ВЛ-10кВ на опоре №80
35 | Елань | Т-1-012 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 174 |  |  | 174 |  |  |  |  | 174 | 174 |  |  | 174 |  |  | 174 | 21,00 2016.05.20 | 01,00 2016.05.20 | 01,00 2016.05.20 | 3 | – | журнал заявок ОДС | 590 от 20.05.2016 | произвели осмотр РУ-0,4кВ,замену наконечника фазы В Ф.2, включение автоматического выключателяв ТП
36 | Казанково | Ф.10-7-К | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 257 |  |  | 257 |  |  |  |  | 257 | 257 |  |  | 257 |  |  | 257 | 16,47 2016.05.22 | 16,56 2016.05.22 | 16,56 2016.05.22 | 0.09 | – | журнал заявок ОДС | 596 от 22.05.2016 | произвели пробное включение, Ф.10-7-К под напряжением
37 | Шорохово | Ф.10-3-Ф | ЛЭП | 10 | 4 | [6 empty] | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 | 17,00 2016.05.24 | 01,50 2016.05.24 | 01,50 2016.05.24 | 8.38 | – | журнал заявок ОДС | 606 от 24.05.2016 | произвели осмотр ВЛ-10кВ Ф.10-3-Ф, натяжку провода ВЛ-10кВ
38 | Костенково | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 67 |  |  | 67 |  |  |  |  | 67 | 67 |  |  | 67 |  |  | 67 | 12,20 2016.05.26 | 16,50 2016.05.26 | 16,50 2016.05.26 | 4.5 | – | журнал заявок ОДС | 615 от 26.05.2016 | произвели замену штырьевого изолятора по ВЛ-10кВ на опоре №192
39 | Осиновое Плесо | Ф.10-32-М | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 1017 |  |  | 1017 |  |  |  |  | 1017 | 1017 |  |  | 1017 |  |  | 1017 | 12,56 2016.05.26 | 13,35 2016.05.26 | 13,35 2016.05.26 | 0.65 | – | журнал заявок ОДС | 616 от 26.05.2016 | произвели пробное включение, Ф.6-12-Е под напряжением
40 | Елань | Ф.6-12-Е | ЛЭП | 6 | 5 | [6 empty] | 145 |  |  | 145 |  |  |  |  | 145 | 145 |  |  | 145 |  |  | 145 | 15,56 2016.05.26 | 15,56 2016.05.26 | 15,56 2016.05.26 | 0.68 | – | журнал заявок ОДС | 619 от 26.05.2016 | произвели пробное включение, Ф.10-32-М под напряжением
41 | Костенково | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 67 |  |  | 67 |  |  |  |  | 67 | 67 |  |  | 67 |  |  | 67 | 2,05 2016.05.27 | 5,27 2016.05.27 | 5,27 2016.05.27 | 3.37 | – | журнал заявок ОДС | 622 от 27.05.2016 | произвели включение Ф.10-7-Т без отпайки д.Таловая
42 | Таловая | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 4 | [6 empty] | 29 |  |  | 29 |  |  |  |  | 29 | 29 |  |  | 29 |  |  | 29 | 5,27 2016.05.27 | 23,50 2016.05.27 | 23,50 2016.05.27 | 18.38 | – | журнал заявок ОДС | 623 от 27.05.2016 | произвели осмотр ВЛ-10кВ, повреждение обнаружено на отпайке потребителя, Ф.10-7-Т поставлен под напряжение без отпайки на потребителя
43 | Бунгур | Ф.6-32-П | ЛЭП | 6 | 5 | [6 empty] | 72 |  |  | 72 |  |  |  |  | 72 | 72 |  |  | 72 |  |  | 72 | 16,45 2016.05.28 | 18,10 2016.05.28 | 18,10 2016.05.28 | 1.42 | – | журнал заявок ОДС | 630 от 28.05.2016 | произвели подачу электроснабжения путем перехода на резервный источник питания Ф.6-8-С
44 | Костенково | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 67 |  |  | 67 |  |  |  |  | 67 | 67 |  |  | 67 |  |  | 67 | 16,12 2016.05.29 | 17,41 2016.05.29 | 17,41 2016.05.29 | 1.48 | – | журнал заявок ОДС | 633 от 29.05.2016 | произвели включение Ф.10-7-Т без отпайки д.Таловая
45 | Таловая | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 4 | [6 empty] | 29 |  |  | 29 |  |  |  |  | 29 | 29 |  |  | 29 |  |  | 29 | 17,41 2016.05.29 | 23,55 2016.05.29 | 23,55 2016.05.29 | 6.23 | – | журнал заявок ОДС | 634 от 29.05.2016 | произвели осмотр ВЛ-10кВ, повреждение обнаружено на отпайке потребителя, Ф.10-7-Т поставлен под напряжение без отпайки на потребителя
46 | Мостовая | Т-3-014 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 98 |  |  | 98 |  |  |  |  | 98 | 98 |  |  | 98 |  |  | 98 | 19,30 2016.05.31 | 21,55 2016.05.31 | 21,55 2016.05.31 | 2.42 | – | журнал заявок ОДС | 649 от 31.05.2016 | произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, устранили перехлест ВЛ-0,4кВ, произвели натяжку провода ВЛ-0,4кВ 1-го пролета
47 | Бунгур | Т-3-001 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 35 |  |  | 35 |  |  |  |  | 35 | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 | 10,56 2016.06.01 | 11,53 2016.06.01 | 11,53 2016.06.01 | 0.95 | – | журнал заявок ОДС | 652 от 01.06.2016 | произвели замену предохранителя в РУ-0,4кВ ТП Т-3-001
48 | Недорезово | Ф.10-12-К | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 | 11,36 2016.06.06 | 11,50 2016.06.06 | 11,50 2016.06.06 | 0.25 | – | журнал заявок ОДС | 677 от 06.06.2016 | работы проводит Новокузнецкий РЭС
49 | Недорезово | Т-4-004 | ТП | 10 | 1 | [6 empty] | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 | 11,40 2016.06.06 | 17,00 2016.06.06 | 17,00 2016.06.06 | 5.33 | – | журнал заявок ОДС | 678 от 06.06.2016 | произвели замену предохранителя в РУ-10кВ ТП Т-4-004
50 | Костенково | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 71 |  |  | 71 |  |  |  |  | 71 | 71 |  |  | 71 |  |  | 71 | 12,43 2016.06.06 | 15,47 2016.06.06 | 15,47 2016.06.06 | 3.07 | – | журнал заявок ОДС | 679 от 06.06.2016 | работы проводит Новокузнецкий РЭС
51 | Таловая | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 29 |  |  | 29 |  |  |  |  | 29 | 29 |  |  | 29 |  |  | 29 | 20,39 2016.06.06 | 00,05 2016.06.06 | 00,05 2016.06.06 | 3.43 | – | журнал заявок ОДС | 680 от 06.06.2016 | произвели осмотр линии, ТП, нарушений не выявлено, отпайка от Ф.10-7-Т на д.Таловая поставлена под напряжение
52 | Степной | Ф.10-3-Ф | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 | 12,46 2016.06.06 | 18,40 2016.06.06 | 18,40 2016.06.06 | 5.9 | – | журнал заявок ОДС | 681 от 06.06.2016 | произвели переключение на резервный Ф.10-10-Ф
53 | Металлургов | Ф.10-4-РП, Ф.10-19-М | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 919 |  |  | 919 |  |  |  |  | 919 | 919 |  |  | 919 |  |  | 919 | 13,15 2016.06.06 | 17,40 2016.06.06 | 17,40 2016.06.06 | 4.42 | – | журнал заявок ОДС | 682 от 06.06.2016 | работы проводит Новокузнецкий РЭС
54 | Металлургов | Ф.10-4-РП | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 636 |  |  | 636 |  |  |  |  | 636 | 636 |  |  | 636 |  |  | 636 | 17,40 2016.06.06 | 20,00 2016.06.06 | 20,00 2016.06.06 | 2.33 | – | журнал заявок ОДС | 683 от 06.06.2016 | произвели отключение Ф.10-4-РП из-за отсутствия фазы ,подключили РП-10кВ от Ф.10-19-М
55 | Славино | Ф.10-5-Г | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 65 |  |  | 65 |  |  |  |  | 65 | 65 |  |  | 65 |  |  | 65 | 13,30 2016.06.06 | 14,00 2016.06.06 | 14.00 2016.06.06 | 0.5 | – | журнал заявок ОДС | 685 от 06.06.2016 | работы проводит Мысковский РЭС
56 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 555 |  |  | 555 |  |  |  |  | 555 | 555 |  |  | 555 |  |  | 555 | 17,58 2016.06.06 | 18,34 2016.06.06 | 18,34 2016.06.06 | 0.6 | – | журнал заявок ОДС | 687 от 06.06.2016 | работы проводит Осинниковский РЭС
57 | Подгорный | Ф.6-ЦДС | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 67 |  |  | 67 |  |  |  |  | 67 | 67 |  |  | 67 |  |  | 67 | 20,30 2016.06.06 | 22,30 2016.06.06 | 22,30 2016.06.06 | 2 | – | журнал заявок ОДС | 689 от 06.06.2016 | произвели монтаж опоры, натяжку провода ВЛ-0,4кВ - 2 пролета
58 | Мостовая | Ф.6-26-М | ЛЭП | 6 | 5 | [6 empty] | 108 |  |  | 108 |  |  |  |  | 108 | 108 |  |  | 108 |  |  | 108 | 21,20 2016.06.06 | 00,28 2016.06.06 | 00,28 2016.06.06 | 3.13 | – | журнал заявок ОДС | 691 от 06.06.2016 | работы проводит Новокузнецкий РЭС
59 | Таргайский дом отдыха | Т-2-007 | ТП | 10 | 1 | [6 empty] | 29 |  |  | 29 |  |  |  |  | 29 | 29 |  |  | 29 |  |  | 29 | 19,00 2016.06.06 | 22,50 2016.06.06 | 22,50 2016.06.06 | 3.83 | – | журнал заявок ОДС | 692 от 06.06.2016 | произвели замену 2-х высоковольтных предохранителей в РУ-10 кВ ТП Т-2-007
60 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л отпайка от оп.№ 54 | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 26 |  |  | 26 |  |  |  |  | 26 | 26 |  |  | 26 |  |  | 26 | 4,50 2016.06.07 | 11,10 2016.06.07 | 11,10 2016.06.07 | 9.33 | – | журнал заявок ОДС | 695 от 07.06.2016 | произвели осмотр ВЛ-10кВ, включение КРУН
61 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 555 |  |  | 555 |  |  |  |  | 555 | 555 |  |  | 555 |  |  | 555 | 10,48 2016.06.09 | 11,08 2016.06.09 | 11,08.2016.06.07 | 0.33 | – | журнал заявок ОДС | 706 от 09.06.2016 | работы проводит Осинниковский РЭС
62 | Шарап | Ф.6-ЦДС | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 56 |  |  | 56 |  |  |  |  | 56 | 56 |  |  | 56 |  |  | 56 | 10,46 2016.06.09 | 12,10 2016.06.09 | 12,10 2016.06.09 | 1.4 | – | журнал заявок ОДС | 707 от 09.06.2016 | произвели натяжку провода ВЛ-0,4кВ 1 пролет
63 | Казанково | Т-4-006 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 21 |  |  | 21 |  |  |  |  | 21 | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 | 19,25 2016.06.11 | 00,15 2016.06.12 | 00,15 2016.06.12 | 4.83 | – | журнал заявок ОДС | 716 от 11.06.2016 | произвели замену опорных изоляторов и шины в РУ-0,4кВ ТП Т-4-006
64 | Металлургов | Т-4-043 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 71 |  |  | 71 |  |  |  |  | 71 | 71 |  |  | 71 |  |  | 71 | 20,20 2016.06.11 | 21,55 2016.06.11 | 21,55 2016.06.11 | 1.58 | – | журнал заявок ОДС | 717 от 11.06.2016 | произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, нарушений не выявлено, взвели автоматический выключатель в РУ-0,4кВ ТП Т-4-043
65 | Подгорнный, Шарап | Ф.6-ЦДС | ЛЭП | 6 | 1 | [6 empty] | 123 |  |  | 123 |  |  |  |  | 123 | 123 |  |  | 123 |  |  | 123 | 21,07 2016.06.11 | 21,47 2016.06.11 | 21,47 2016.06.11 | 0.67 | – | журнал заявок ОДС | 718 от 11.06.2016 | произвели включение Ф.6-ЦДС без отпайки на СО "Металлург"
66 | Костенково | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 71 |  |  | 71 |  |  |  |  | 71 | 71 |  |  | 71 |  |  | 71 | 08,22 2016.06.12 | 09,46 2016.06.12 | 09,46 2016.06.12 | 1.4 | – | журнал заявок ОДС | 719 от 12.06.2016 | работы проводит Новокузнецкий РЭС
67 | Недорезово | Ф.10-12-К | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 | 3,45 2016.06.14 | 6,20 2016.06.14 | 6,20 2016.06.14 | 2.58 | – | журнал заявок ОДС | 725 от 14.06.2016 | работы проводит ЗАО Электросеть
68 | Таловая | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 4 | [6 empty] | 29 |  |  | 29 |  |  |  |  | 29 | 29 |  |  | 29 |  |  | 29 | 15,30 2016.06.14 | 22,40 2016 06.14 | 22,40 2016 06.14 | 7.17 | – | журнал заявок ОДС | 729 от 14.06.2016 | произвели осмотр ВЛ-10кВ, нарушений не выявлено,включили отпайку на Таловая без отпайки на потребителя "Струк"
69 | Успенка | Ю-1-052 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 73 |  |  | 73 |  |  |  |  | 73 | 73 |  |  | 73 |  |  | 73 | 19,00 2016.06.14 | 00,55 2016.06.15 | 00,55 2016.06.15 | 5.92 | – | журнал заявок ОДС | 730 от 14.06.2016 | произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, вырубку просеки 2 пролета, взвели автоматический выключатель в РУ-0,4кВ ТП Ю-1-052
70 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 555 |  |  | 555 |  |  |  |  | 555 | 555 |  |  | 555 |  |  | 555 | 10,20 2016.06.15 | 10,34 2016.06.15 | 10,34 2016.06.15 | 0.23 | – | журнал заявок ОДС | 734 от 15.06.2016 | работы проводит Осинниковский РЭС
71 | Казанково | Ф.10-7-К | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 257 |  |  | 257 |  |  |  |  | 257 | 257 |  |  | 257 |  |  | 257 | 11,33 2016.06.17 | 13,10 2016.06.17 | 13,10 2016.06.17 | 1.62 | – | журнал заявок ОДС | 753 от 17.06.2016 | работы проводит Новокузнецкий РЭС
72 | Костенково | Т-3-017 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 38 |  |  | 38 |  |  |  |  | 38 | 38 |  |  | 38 |  |  | 38 | 17,00 2016.06.19 | 21,20 2016.06.19 | 21,20 2016.06.19 | 4.33 | – | журнал заявок ОДС | 759 от 19.06.2016 | произвели натяжку провода ВЛ-0,4кВ 1 пролет
73 | Красулино | Ф.10-4-В | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 25 |  |  | 25 |  |  |  |  | 25 | 25 |  |  | 25 |  |  | 25 | 7,20 2016.06.20 | 13,20 2016.06.20 | 13,20 2016.06.20 | 6 | – | журнал заявок ОДС | 760 от 20.06.2016 | работы проводит Новокузнецкий РЭС
74 | Осиновое Плесо | Ф.10-32-М | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 1017 |  |  | 1017 |  |  |  |  | 1017 | 1017 |  |  | 1017 |  |  | 1017 | 2,00 2016.06.24 | 7,18 2016.06.24 | 7,18 2016.06.24 | 5.3 | – | журнал заявок ОДС | 783 от 24.06.2016 | работы проводит Мысковский РЭС
75 | Подгорный | Т-3-003 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 67 |  |  | 67 |  |  |  |  | 67 | 67 |  |  | 67 |  |  | 67 | 07,30 2016.06.24 | 10,55 2016.06.24 | 10,55 2016.06.24 | 3.42 | – | журнал заявок ОДС | 784 от 24.06.2016 | устранили перехлест провода по ВЛ-0,4кВ - 1 пролет, произвели натяжку провода ВЛ-0,4кВ - 1 пролет, включили автоматический выключатель в ТП
76 | Костенково | Ф.10-3-С | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 36 |  |  | 36 |  |  |  |  | 36 | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 | 08,25 2016.06.24 | 08,31 2016.06.27 | 08,31 2016.06.27 | 0.1 | – | журнал заявок ОДС | 788 от 24.06.2016 | работы проводит Новокузнецкий РЭС
77 | Металлургов | Ф.10-18-РП | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 9 |  |  | 9 |  |  |  |  | 9 | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 | 12,46 2016.06.27 | 06,00 2016.06.28 | 06,00 2016.06.28 | 17.23 | – | журнал заявок ОДС | 804 от 27.06.2016 | произвели осмотр ВЛ-10кВ, установку 1 опоры по ВЛ-10кВ, натяжку провода ВЛ-10кВ - 3 пролета.
78 | Мостовая | Т-3-014 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 108 |  |  | 108 |  |  |  |  | 108 | 108 |  |  | 108 |  |  | 108 | 13,30 2016.06.30 | 15,40 2016.06.30 | 15,40 2016.06.30 | 2.17 | – | журнал заявок ОДС | 840 от 30.06.2016 | произвели осмотр линии ВЛ-0,4кВ, нарушений не выявлено, включили автоматический выключатель в РУ-0,4кВ ТП Т-3-014
79 | Недорезово | Ф.10-12-К | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 9 |  |  | 9 |  |  |  |  | 9 | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 | 17,10 2016.07.02 | 22,50 2016.07.02 | 22,50 2016.07.02 | 5.67 | – | журнал заявок ОДС | 857 от 02.07.2016 | Произвели отключение поврежденных муфт, подключили ТП Т-4-004 от ВЛ-10кВ Ф.10-13-К
80 | Степной | Ф.10-10-Ф | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 | 12,10 2016.07.03 | 16,25 2016.07.03 | 16,25 2016.07.03 | 4.25 | – | журнал заявок ОДС | 860 от 03.07.2016 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
81 | Тальжино | Ю-3-015 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 24 |  |  | 24 |  |  |  |  | 24 | 24 |  |  | 24 |  |  | 24 | 20,10 2016.07.05 | 21,00 2016.07.05 | 21,00 2016.07.05 | 0.67 | – | журнал заявок ОДС | 878 от 05.07.2016 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, включение автоматического выключателя в РУ-0,4кВ ТП Ю-3-015
82 | Успенка | Ф.10-11-У | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 107 |  |  | 107 |  |  |  |  | 107 | 107 |  |  | 107 |  |  | 107 | 12,45 2016.07.08 | 17,58 2016.07.08 | 17,58 2016.07.08 | 5.22 | – | журнал заявок ОДС | 908 от 08.07.2016 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
83 | Недорезово | Ф.10-13-К | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 9 |  |  | 9 |  |  |  |  | 9 | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 | 15,15 2016.07.08 | 16,30 2016.07.08 | 16,30 2016.07.08 | 1.25 | – | журнал заявок ОДС | 913 от 08.07.2016 | Работы проводит ЗАО "Электросеть"
84 | Металлургов | Ф.10-18-РП | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 15,10 2016.07.08 | 17,45 2016.07.08 | 17,45 2016.07.08 | 2.58 | – | журнал заявок ОДС | 914 от 08.07.2016 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, замену изолятора ШС-10 - 1 шт., замену высоковольтных предохранителей в РУ-10кВ ТП Т-4-028
85 | Недорезово | Ф.10-13-К | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 9 |  |  | 9 |  |  |  |  | 9 | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 | 17,11 2016.07.08 | 02,00 2016.07.09 | 02,00 2016.07.09 | 8.82 | – | журнал заявок ОДС | 915 от 08.07.2016 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, пайку муфты в ТП Т-4-004, подключили ТП от ВЛ-10кВ Ф.10-12-К
86 | Осиновое Плесо | Т-6-004 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 95 |  |  | 95 |  |  |  |  | 95 | 95 |  |  | 95 |  |  | 95 | 23,55 2016.07.10 | 14,00 2016.07.11 | 14,00 2016.07.11 | 14.08 | – | журнал заявок ОДС | 923 от 10.07.2016 | Произвели замену ТМ-160кВа в ТП Т-6-004
87 | Осиновое Плесо | Т-6-004 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 95 |  |  | 95 |  |  |  |  | 95 | 95 |  |  | 95 |  |  | 95 | 08,40 2016.07.12 | 18,50 2016.07.12 | 18,50 2016.07.12 | 10.02 | – | журнал заявок ОДС | 932 от 12.07.2016 | Произвели замену ТМ-250кВа в ТП Т-6-005
88 | Осиновое Плесо | Ф.10-32-М | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 95 |  |  | 95 |  |  |  |  | 95 | 95 |  |  | 95 |  |  | 95 | 8,15 2016.07.13 | 12,30 2016.07.13 | 12,30 2016.07.13 | 4.25 | – | журнал заявок ОДС | 936 от 13.07.2016 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, замену изоляторов ШС-10 2 шт., натяжку провода ВЛ-10кВ - 1 пролет
89 | Недорезово | Ф.10-12-К | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 9 |  |  | 9 |  |  |  |  | 9 | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 | 14,45 2016.07.13 | 20,02 2016.07.13 | 20,02 2016.07.13 | 5.28 | – | журнал заявок ОДС | 945 от 13.07.2016 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, ТП Т-4-003, замену проходных изоляторов ПИ 2 шт. на ТП Т-4-003
90 | Сосновка | Ф.10-1-П | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 14 |  |  | 14 |  |  |  |  | 14 | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 | 18,15 2016.07.14 | 22,12 2016.07.14 | 22,12 2016.07.14 | 3.95 | – | журнал заявок ОДС | 956 от 14.07.2016 | Работы проводит Осинниковский РЭС
91 | Тальжино | Ю-3-015 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 24 |  |  | 24 |  |  |  |  | 24 | 24 |  |  | 24 |  |  | 24 | 23,40 2016.07.14 | 00,00 2016.07.15 | 00,00 2016.07.15 | 0.33 | – | журнал заявок ОДС | 958 от 14.07.2016 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, включение автоматического выключателя в РУ-0,4кВ ТП Ю-3-015
92 | Казанково | Ф.10-1-К | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 237 |  |  | 237 |  |  |  |  | 237 | 237 |  |  | 237 |  |  | 237 | 03,20 2016.07.16 | 16,19 2016.07.16 | 16,19 2016.07.16 | 12.98 | – | журнал заявок ОДС | 966 от 16.07.2016 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, ТП Ю-1-055, нарушений не выявлено, при пробном включении Ф.10-1-к под напряжением
93 | Недорезово | Ф.10-12-К | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 9 |  |  | 9 |  |  |  |  | 9 | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 | 0,50 2016.07.16 | 12,57 2016.07.16 | 12,57 2016.07.16 | 12.12 | – | журнал заявок ОДС | 967 от 16.07.2016 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, устранили посторонний предмет с ВЛ-10кВ, при пробном включении Ф.10-12-К под напряжением
94 | Степной | Ф.10-3-Ф | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 | 05,43 2016.07.17 | 08,00 2016.07.17 | 08,00 2016.07.17 | 2.28 | – | журнал заявок ОДС | 968 от 16.07.2016 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
95 | Костенково | Ф.10-3-С | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 36 |  |  | 36 |  |  |  |  | 36 | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 | 12,11 2016.07.16 | 13,16 2016.07.16 | 13,16 2016.07.16 | 1.08 | – | журнал заявок ОДС | 969 от 16.07.2016 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
96 | Недорезово | Ф.10-12-К | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 9 |  |  | 9 |  |  |  |  | 9 | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 | 20,35 2016.07.17 | 21,20 2016.07.17 | 21,20 2016.07.17 | 0.75 | – | журнал заявок ОДС | 976 от 17.07.2016 | Работы проводит ЗАО "Электросеть"
97 | Степной | Ф.10-3-Ф | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 | 20,10 2016.07.17 | 21,28 2016.07.17 | 21,28 2016.07.17 | 1.3 | – | журнал заявок ОДС | 977 от 17.07.2016 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
98 | Учул | Ф.6-8-У | ЛЭП | 6 | 5 | [6 empty] | 66 |  |  | 66 |  |  |  |  | 66 | 66 |  |  | 66 |  |  | 66 | 13,40 2016.07.18 | 14,04 2016.07.18 | 14,04 2016.07.18 | 0.4 | – | журнал заявок ОДС | 980 от 18.07.2016 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
99 | Недорезово | Ф.10-12-К | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 9 |  |  | 9 |  |  |  |  | 9 | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 | 14,05 2016.07.18 | 14,45 2016.07.18 | 14,45 2016.07.18 | 0.67 | – | журнал заявок ОДС | 981 от 18.07.2016 | Работы проводит ЗАО "Электросеть"
100 | Недорезово | Ф.10-12-К | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 9 |  |  | 9 |  |  |  |  | 9 | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 | 15,53 2016.07.18 | 18,30 2016.07.18 | 18,30 2016.07.18 | 2.62 | – | журнал заявок ОДС | 982 от 18.07.2016 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, включение Ф,10-12-К без ТП Т-4-003
101 | Костенково | Ф.6-2 | ЛЭП | 6 | 5 | [6 empty] | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 | 15,35 2016.07.19 | 18,46 2016.07.19 | 18,46 2016.07.19 | 3.18 | – | журнал заявок ОДС | 990 от 19.07.2016 | Работы проводит ЗАО "Электросеть"
102 | Костенково | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 69 |  |  | 69 |  |  |  |  | 69 | 69 |  |  | 69 |  |  | 69 | 15,30 2016.07.19 | 23,55 2016.07.19 | 23,55 2016.07.19 | 8.42 | – | журнал заявок ОДС | 991 от 19.07.2016 | Работы проводит ЮЭС
103 | Загорский | Ф.6-ПФ-1 | ЛЭП | 6 | 1 | [6 empty] | 138 |  |  | 138 |  |  |  |  | 138 | 138 |  |  | 138 |  |  | 138 | 16,40 2016.07.19 | 21,20 2016.07.19 | 21,20 2016.07.19 | 4.67 | – | журнал заявок ОДС | 992 от 19.07.2016 | Произвели переключение на резервную линиию ВЛ-6кВ Ф.6-16-К
104 | Мостовая | Ф.6-26-М | ЛЭП | 6 | 5 | [6 empty] | 101 |  |  | 101 |  |  |  |  | 101 | 101 |  |  | 101 |  |  | 101 | 18,00 2016.07.19 | 19,00 2016.07.19 | 19,00 2016.07.19 | 1 | – | журнал заявок ОДС | 993 от 19.07.2016 | Работы проводит ЮЭС
105 | Учул | Ф.6-8-У | ЛЭП | 6 | 5 | [6 empty] | 66 |  |  | 66 |  |  |  |  | 66 | 66 |  |  | 66 |  |  | 66 | 18,10 2016.07.19 | 23,23 2016.07.19 | 23,23 2016.07.19 | 5.22 | – | журнал заявок ОДС | 994 от 19.07.2016 | Работы проводит ЮЭС
106 | Рассвет | Ф.6-3-С | ЛЭП | 6 | 5 | [6 empty] | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 | 18,20 2016.07.19 | 20,45 2016.07.19 | 20,45 2016.07.19 | 2.42 | – | журнал заявок ОДС | 995 от 19.07.2016 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
107 | Куртуково | Ф.10-6-А | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 22 |  |  | 22 |  |  |  |  | 22 | 22 |  |  | 22 |  |  | 22 | 18,40 2016.07.19 | 19,03 2016.07.19 | 19,03 2016.07.19 | 0.38 | – | журнал заявок ОДС | 996 от 19.07.2016 | Работы проводит Осинниковский РЭС
108 | Ерунаково | Ф.10-2 | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 62 |  |  | 62 |  |  |  |  | 62 | 62 |  |  | 62 |  |  | 62 | 19,10 2016.07.19 | 22,15 2016.07.19 | 22,15 2016.07.19 | 3.08 | – | журнал заявок ОДС | 997 от 19.07.2016 | Работы проводит РЖД
109 | Таловая | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 29 |  |  | 29 |  |  |  |  | 29 | 29 |  |  | 29 |  |  | 29 | 15,30 2016.07.19 | 11,25 2016.07.20 | 11,25 2016.07.20 | 19.92 | – | журнал заявок ОДС | 999 от 20.07.2016 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, нарушений не выявлено, включение отпайки на д.Таловая без отпайки на потребителя "Струк"
110 | Степной | Ф.10-10-Ф | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 | 15,20 2016.07.20 | 16,00 2016.07.20 | 16,00 2016.07.20 | 0.67 | – | журнал заявок ОДС | 1004 от 20.07.2016 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
111 | Степной | Ф.10-10-Ф | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 | 17,00 2016.07.20 | 21,20 2016.07.20 | 21,20 2016.07.20 | 4.33 | – | журнал заявок ОДС | 1005 от 20.07.2016 | Произвели переключение на резервную линиию ВЛ-10кВ Ф.10-3-Ф
112 | Тальжино | Ю-3-015 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 24 |  |  | 24 |  |  |  |  | 24 | 24 |  |  | 24 |  |  | 24 | 23,45 2016.07.20 | 00,40 2016.07.21 | 00,40 2016.07.21 | 0.92 | – | журнал заявок ОДС | 1007 от 20.07.2016 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, включение автоматического выключателя в РУ-0,4кВ ТП Ю-3-015
113 | Таловая | Т-3-015 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 15 |  |  | 15 |  |  |  |  | 15 | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 | 11,40 2016.07.20 | 11,05 2016.07.21 | 11,05 2016.07.21 | 23.58 | – | журнал заявок ОДС | 1008 от 21.07.2016 | Произвели подключение шлейфа ВЛ-10кВ к РЛНД
114 | Недорезово | Ф.10-12-К | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 9 |  |  | 9 |  |  |  |  | 9 | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 | 08,30 2016.07.21 | 14,50 2016.07.21 | 14,50 2016.07.21 | 6.33 | – | журнал заявок ОДС | 1009 от 21.07.2016 | Произвели ремонт КЛ-10кВ Ф.10-12-К
115 | Недорезово | Ф.10-12-К | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 9 |  |  | 9 |  |  |  |  | 9 | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 | 16,52 2016.07.21 | 18,34 2016.07.21 | 18,34 2016.07.21 | 1.7 | – | журнал заявок ОДС | 1013 от 21.07.2016 | Произвели осмотр линии ВЛ-10кВ, нарушений не выявлено, при пробном включении Ф,10-12-К под напряжением
116 | Металлургов | Ф.10-19-М | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 22 |  |  | 22 |  |  |  |  | 22 | 22 |  |  | 22 |  |  | 22 | 16,30 2016.07.21 | 18,00 2016.07.21 | 18,00 2016.07.21 | 1.5 | – | журнал заявок ОДС | 1014 от 21.07.2016 | Произвели осмотр линии ВЛ-10кВ, нарушений не выявлено, при пробном включении Ф,10-19-М под напряжением
117 | Металлургов | Ф.10-19-М | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 22 |  |  | 22 |  |  |  |  | 22 | 22 |  |  | 22 |  |  | 22 | 19,00 2016.07.21 | 22,00 2016.07.21 | 22,00 2016.07.21 | 3 | – | журнал заявок ОДС | 1015 от 21.07.1016 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, замену опорных изоляторов ШС-10 - 3 шт. по ВЛ-10кВ, Ф.10-19-М включен в работу
118 | Красулино | Ф.10-4-В | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 22 |  |  | 22 |  |  |  |  | 22 | 22 |  |  | 22 |  |  | 22 | 17,35 2016.07.21 | 22,52 2016.07.21 | 22,52 2016.07.21 | 5.28 | – | журнал заявок ОДС | 1018 от 21.07.2016 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
119 | Красулино | Ф.10-4-В | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 00,00 2016.07.21 | 11,20 2016.07.22 | 11,20 2016.07.22 | 11.33 | – | журнал заявок ОДС | 1019 от 22.07.2016 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, замену опорных изоляторов ШС-10 - 4 шт. по ВЛ-10кВ, Ф.10-4-В включен в работу
120 | Тальжино | Ю-3-015 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 24 |  |  | 24 |  |  |  |  | 24 | 24 |  |  | 24 |  |  | 24 | 22,30 2016.07.22 | 23,30 2016.07.22 | 23,30 2016.07.22 | 1 | – | журнал заявок ОДС | 1026 от 22.07.2016 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, включение автоматического выключателя в РУ-0,4кВ ТП Ю-3-015
121 | Тальжино | Ю-3-016 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 24 |  |  | 24 |  |  |  |  | 24 | 24 |  |  | 24 |  |  | 24 | 19,40 2016.07.23 | 20,20 2016.07.23 | 20,20 2016.07.23 | 1 | – | журнал заявок ОДС | 1033 от 22.07.2016 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, включение автоматического выключателя в РУ-0,4кВ ТП Ю-3-016
122 | Костенково | Ф.10-7-Т, Ф.10-3-С | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 105 |  |  | 105 |  |  |  |  | 105 | 105 |  |  | 105 |  |  | 105 | 07,50 2016.07.24 | 09,43 2016.07.24 | 09,43 2016.07.24 | 1.88 | – | журнал заявок ОДС | 1034 от 24.07.2016 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
123 | Сидорово | Ф.10-10-С | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 85 |  |  | 85 |  |  |  |  | 85 | 85 |  |  | 85 |  |  | 85 | 15,39 2016.07.24 | 21,03 2016.07.24 | 21,03 2016.07.24 | 6.7 | – | журнал заявок ОДС | 1036 от 24.07.2016 | Работы проводит Мысковский РЭС
124 | Степной | Ф.10-10-Ф | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 | 11,58 2016.07.24 | 21,05 2016.07.24 | 21,05 2016.07.24 | 9.78 | – | журнал заявок ОДС | 1037 от 24.07.2016 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, замену опорных изоляторов ШС-10 - 2 шт. по ВЛ-10кВ
125 | Атаманово | Ф.10-1-К | ЛЭП | 11 | 5 | [6 empty] | 86 |  |  | 86 |  |  |  |  | 86 | 86 |  |  | 86 |  |  | 86 | 06,54 2016.07.26 | 08,54 2016.07.26 | 08,54 2016.07.26 | 2 | – | журнал заявок ОДС | 1046 от 26.07.2016 | Работы проводит Мысковский РЭС
126 | Елань | Т-1-012 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 52 |  |  | 52 |  |  |  |  | 52 | 52 |  |  | 52 |  |  | 52 | 04,30 2016.07.29 | 7,00 2016.07.29 | 7,00 2016.07.29 | 2.5 | – | журнал заявок ОДС | 1075 от 29.07.2016 | Произвели отключение сетей уличного освещения, взвели автоматический выключатель в РУ-0,4кВ ТП Т-1-012
127 | Металлургов | Т-4-026 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 44 |  |  | 44 |  |  |  |  | 44 | 44 |  |  | 44 |  |  | 44 | 11,10 2016.07.29 | 17,00 2016.07.29 | 17,00 2016.07.29 | 5.83 | – | журнал заявок ОДС | 1078 от 29.07.2016 | Произвели замену концевой муфты от ВЛ-10кВ Ф.10-12-П ТП Т-4-026
128 | Металлургов | Ф.10-12-П | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 580 |  |  | 580 |  |  |  |  | 580 | 580 |  |  | 580 |  |  | 580 | 17,00 2016.07.29 | 23,00 2016.07.29 | 23,00 2016.07.29 | 6 | – | журнал заявок ОДС | 1079 от 29.07.2016 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
129 | Успенка | Ф.10-11-У,Ф.10-2 | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 169 |  |  | 169 |  |  |  |  | 169 | 169 |  |  | 169 |  |  | 169 | 06,21 2016.07.30 | 08,10 2016.07.30 | 08,10 2016.07.30 | 1.82 | – | журнал заявок ОДС | 1086 от 30.07.2016 | Работы проводит РЖД
130 | Ерунаково | Ф.10-14 | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | 06,21 2016.07.30 | 08,45 2016.07.30 | 08,45 2016.07.30 | 2.4 | – | журнал заявок ОДС | 1087 от 30.07.2016 | Работы проводит РЖД
131 | Казанково | Ф.10-7-К | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 244 |  |  | 244 |  |  |  |  | 244 | 244 |  |  | 244 |  |  | 244 | 19,23 2016.07.30 | 19,50 2016.07.30 | 19,50 2016.07.30 | 0.45 | – | журнал заявок ОДС | 1093 от 30.07.2016 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
132 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л отпайка от оп.№ 54 | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 26 |  |  | 26 |  |  |  |  | 26 | 26 |  |  | 26 |  |  | 26 | 01,43 2016.07.31 | 12,40 2016.07.31 | 12,40 2016.07.31 | 11.03 | – | журнал заявок ОДС | 1094 от 31.07.2016 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, отключение поврежденного участка ТП "Глотов", включение КРУН
133 | Загорский | Ф.6-ПФ-1 | ЛЭП | 6 | 1 | [6 empty] | 138 |  |  | 138 |  |  |  |  | 138 | 138 |  |  | 138 |  |  | 138 | 20,40 2016.07.31 | 23,30 2016.07.31 | 23,30 2016.07.31 | 2.83 | – | журнал заявок ОДС | 1096 от 31.07.2016 | Произвели осмотр ВЛ-6кВ, ВЛ-0,4кВ,ТП; включили Ф.6-ПФ-1 в работу с отключенным Ф.3 от ТП Т-3-012
134 | Тальжино | Ф.10-6-Т | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 44 |  |  | 44 |  |  |  |  | 44 | 44 |  |  | 44 |  |  | 44 | 07,30 2016.08.01 | 09,20 2016.08.01 | 09,20 2016.08.01 | 1.83 | – | журнал заявок ОДС | 1098 от 01.08.2016 | Работы проводит Мысковский РЭС
135 | Осиновое Плесо | Т-6-004 | ТП | 0.4 | 2 | [6 empty] | 94 |  |  | 94 |  |  |  |  | 94 | 94 |  |  | 94 |  |  | 94 | 23,15 2016.08.07 | 16,05 2016.08.08 | 16,05 2016.08.08 | 16.83 | – | журнал заявок ОДС | 1151 от 07.08.2016 | Произвели правку опоры по ВЛ-0,4кВ, натяжку провода ВЛ-0,4кВ - 1 пролета
136 | Осиновое Плесо | Т-6-002 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 247 |  |  | 247 |  |  |  |  | 247 | 247 |  |  | 247 |  |  | 247 | 08,15 2016.08.07 | 08,46 2016.08.07 | 08,46 2016.08.07 | 0.52 | – | журнал заявок ОДС | 1152 от 07.08.2016 | Произвели натяжку провода ВЛ-0,4кВ - 1 пролета
137 | Степной | Ф.10-25-И | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 86 |  |  | 86 |  |  |  |  | 86 | 86 |  |  | 86 |  |  | 86 | 17,56 2016.08.07 | 19,44 2016.08.07 | 19,44 2016.08.07 | 1.8 | – | журнал заявок ОДС | 1163 от 07.08.2016 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
138 | Степной | Ф.10-25-И | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 86 |  |  | 86 |  |  |  |  | 86 | 86 |  |  | 86 |  |  | 86 | 20,14 2016.08.07 | 21,11 2016.08.07 | 21,11 2016.08.07 | 1.8 | – | журнал заявок ОДС | 1164 от 07.08.2016 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
139 | Костенково | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 68 |  |  | 68 |  |  |  |  | 68 | 68 |  |  | 68 |  |  | 68 | 08,20 2016.08.10 | 11,48 2016.08.10 | 11,48 2016.08.10 | 3.47 | – | журнал заявок ОДС | 1175 от 10.08.2016 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
140 | Бунгур | Т-3-001 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 32 |  |  | 32 |  |  |  |  | 32 | 32 |  |  | 32 |  |  | 32 | 10,00 2016.08.14 | 11,40 2016.08.14 | 11,40 2016.08.14 | 1.67 | – | журнал заявок ОДС | 1200 от 14.08.2016 | Произвели замену предохранителя в РУ-0,4кВ ТП Т-3-001
141 | Казанково | Ф.10-8-К | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 15,10 2016.08.14 | 15,30 2016.08.14 | 15,30 2016.08.14 | 0.33 | – | журнал заявок ОДС | 1203 от 14.08.2016 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
142 | Тальжино | Ф.10-17-С | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 178 |  |  | 178 |  |  |  |  | 178 | 178 |  |  | 178 |  |  | 178 | 15,30 2016.08.14 | 20,26 2016.08.14 | 20,26 2016.08.14 | 4.93 | – | журнал заявок ОДС | 1204 от 14.08.2016 | Работы проводит Мысковский РЭС
143 | Тальжино | Т-1-009 | ТП | 10 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 16,10 2016.08.14 | 20,26 2016.08.14 | 20,26 2016.08.14 | 4.27 | – | журнал заявок ОДС | 1205 от 14.08.2016 | Произвели демонтаж разрядного изолятора по ВЛ-10кВ - 1 шт.
144 | Успенка | Ф.10-11-У | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 111 |  |  | 111 |  |  |  |  | 111 | 111 |  |  | 111 |  |  | 111 | 19,10 2016.08.16 | 01,32 2016.08.15 | 01,32 2016.08.15 | 6.37 | – | журнал заявок ОДС | 1238 от 16.08.2016 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
145 | Тальжино | Т-1-010 | ТП | 10 | 4 | [6 empty] | 70 |  |  | 70 |  |  |  |  | 70 | 70 |  |  | 70 |  |  | 70 | 16,41 2016.08.17 | 18,14 2016.08.17 | 18,14 2016.08.17 | 1.55 | – | журнал заявок ОДС | 1250 от 17.08.2016 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ (собственник НАРТС), произвели отключение поврежденного участка
146 | Казанково | Ф.10-7-К | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 245 |  |  | 245 |  |  |  |  | 245 | 245 |  |  | 245 |  |  | 245 | 14,00 2016.08.17 | 16,59 2016.08.17 | 16,59 2016.08.17 | 2.98 | – | журнал заявок ОДС | 1251 от 17.08.2016 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
147 | Красулино | Ф.10-4-В | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 22 |  |  | 22 |  |  |  |  | 22 | 22 |  |  | 22 |  |  | 22 | 15,40 2016.08.17 | 20,26 2016.08.17 | 20,26 2016.08.17 | 4.77 | – | журнал заявок ОДС | 1252 от 17.08.2016 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
148 | Успенка | Ф.10-11-У | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 111 |  |  | 111 |  |  |  |  | 111 | 111 |  |  | 111 |  |  | 111 | 19,35 2016.08.17 | 21,33 2016.08.17 | 21,33 2016.08.17 | 1.97 | – | журнал заявок ОДС | 1253 от 17.08.2016 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
149 | Старая Ильинка | Ф.10-25-И | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 86 |  |  | 86 |  |  |  |  | 86 | 86 |  |  | 86 |  |  | 86 | 08,04 2016.08.19 | 09,23 2016.08.19 | 09,23 2016.08.19 | 1.32 | – | журнал заявок ОДС | 1265 от 19.08.2016 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
150 | Недорезово | Ф.10-12-К | ЛЭП | 10 | 4 | [6 empty] | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 | 13,45 2016.08.20 | 18,40 2016.08.20 | 18,40 2016.08.20 | 4.92 | – | журнал заявок ОДС | 1278 от 20.08.2016 | Произвели осмотр линии, нарушений не выявлено, включение Ф.10-12-К без отпайки на потребителя ТД "Сибирь"
151 | Недорезово | Ф.10-12-К | ЛЭП | 10 | 4 | [6 empty] | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 | 07,05 2016.08.22 | 09,55 2016.08.22 | 09,55 2016.08.22 | 2.83 | – | журнал заявок ОДС | 1285 от 22.08.2016 | Произвели осмотр линии, нарушений не выявлено, включение Ф.10-12-К без отпайки на потребителя ТД "Сибирь"
152 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ПС | 10 | 5 | [6 empty] | 555 |  |  | 555 |  |  |  |  | 555 | 555 |  |  | 555 |  |  | 555 | 18,20 2016.08.22 | 19,36 2016.08.22 | 19,36 2016.08.22 | 1.27 | – | журнал заявок ОДС | 1289 от 22.08.2016 | Работы проводит Осинниковский РЭС
153 | Сосновка, Букино,Точилино,Пушкино,Куртуково,Ленинский | Ф.10-1-П,Ф.10-18-Д, Ф.10-14-А,Ф.10-7-С, Ф.10-2-Т | ПС | 10 | 5 | [6 empty] | 702 |  |  | 702 |  |  |  |  | 702 | 702 |  |  | 702 |  |  | 702 | 18,20 2016.08.22 | 19,36 2016.08.22 | 19,36 2016.08.22 | 1.27 | – | журнал заявок ОДС | 1290 от 22.08.2016 | Работы проводит Осинниковский РЭС
154 | Елань | Ф.6-4-Е, Ф.6-12-Е | ПС | 10 | 5 | [6 empty] | 485 |  |  | 485 |  |  |  |  | 485 | 485 |  |  | 485 |  |  | 485 | 18,20 2016.08.22 | 19,36 2016.08.22 | 19,36 2016.08.22 | 1.27 | – | журнал заявок ОДС | 1291 от 22.08.2016 | Работы проводит Осинниковский РЭС
155 | Таловая | Т-3-018 | ТП | 10 | 4 | [6 empty] | 15 |  |  | 15 |  |  |  |  | 15 | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 | 12,22 2016.08.25 | 15,22 2016.08.25 | 15,22 2016.08.25 | 3 | – | журнал заявок ОДС | 1309 от 25.08.2016 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, нарушений не выявлено, включили Т-3-018 без отпайки на "Струг"
156 | Сосновка | Ф.10-18-Д | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 27 |  |  | 27 |  |  |  |  | 27 | 27 |  |  | 27 |  |  | 27 | 19,50 2016.08.27 | 23,43 2016.08.27 | 23,43 2016.08.27 | 3.88 | – | журнал заявок ОДС | 1326 от 27.08.2016 | Работы проводит Осинниковский РЭС
157 | Загадное | Ф.10-33-Т | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 9 |  |  | 9 |  |  |  |  | 9 | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 | 23,40 2016.08.30 | 00,27 2016.08.31 | 00,27 2016.08.31 | 0.78 | – | журнал заявок ОДС | 1344 от 30.08.2016 | Работы проводит Мысковский РЭС
158 | Безруково | Ю-3-010 | ТП | 0.4 | 5 | [6 empty] | 30 |  |  | 30 |  |  |  |  | 30 | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 | 10,35 2016.08.31 | 12,25 2016.08.31 | 12,25 2016.08.31 | 1.83 | – | журнал заявок ОДС |  | Работы проводит Мысковский РЭС
159 | Красулино | Ф.10-4-В | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 22 |  |  | 22 |  |  |  |  | 22 | 22 |  |  | 22 |  |  | 22 | 12,42 2016.08.31 | 17.15 2016.08.31 | 17.15 2016.08.31 | 4.55 | – | журнал заявок ОДС |  | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
160 | Сосновка | Ф.10-18-Д | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 33 |  |  | 33 |  |  |  |  | 33 | 33 |  |  | 33 |  |  | 33 | 07,20 2016.09.02 | 07,50 2016.09.02 | 07,50 2016.09.02 | 0.5 | – | журнал заявок ОДС | 1356 от 02.09.2016 | Работы проводит Осинниковский РЭС
161 | Тальжино | Ф.10-17-С | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 165 |  |  | 165 |  |  |  |  | 165 | 165 |  |  | 165 |  |  | 165 | 20,20 2016.09.05 | 08,37 2016.09.06 | 08,37 2016.09.06 | 12.28 | – | журнал заявок ОДС | 1368 от 05.09.2016 | Произвели замену ЗПО на опоре ВЛ-0,4кВ Ф.10-17-С РП "Тальжино"
162 | Недорезово | Ф.10-12-К | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 11 |  |  | 11 |  |  |  |  | 11 | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 | 22,30 2016.09.05 | 23,12 2016.09.05 | 23,12 2016.09.05 | 0.7 | – | журнал заявок ОДС | 1374 от 05.09.2016 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, нарушений не выявлено,при пробном включении Ф,10-12-К под напряжением
163 | Казанково | Ф.10-8-К | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 | 22,50 2016.09.05 | 01,07 2016.09.06 | 01,07 2016.09.06 | 2.28 | – | журнал заявок ОДС | 1375 от 05.09.2016 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
164 | Недорезово | Ф.10-12-К | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 11 |  |  | 11 |  |  |  |  | 11 | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 | 03,30 2016.09.06 | 22,07 2016.09.06 | 22,07 2016.09.06 | 18.62 | – | журнал заявок ОДС | 1376 от 06.09.2016 | Произвели замену ОФ-10-1 шт., ИП-2 шт., ШС-10-10 шт.; включили Ф.10-12-К в работу
165 | Подгорный | Ф.6-ЦДС | ЛЭП | 6 | 5 | [6 empty] | 106 |  |  | 106 |  |  |  |  | 106 | 106 |  |  | 106 |  |  | 106 | 22,40 2016.09.06 | 00,14 2016.09.07 | 00,14 2016.09.07 | 1.57 | – | журнал заявок ОДС | 1388 от 06.09.2016 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
166 | Загорский | Ф.6-ПФ-1 | ЛЭП | 6 | 1 | [6 empty] | 138 |  |  | 138 |  |  |  |  | 138 | 138 |  |  | 138 |  |  | 138 | 16,40 2016.09.07 | 19,20 2016.09.07 | 19,20 2016.09.07 | 2.62 | – | журнал заявок ОДС | 1395 от 07.09.2016 | Произвели осмотр ВЛ-6кВ, отключение поврежденного участка Т-3-010, включили Ф.6-ПФ-1 в работу
167 | Костенково | Ф.6-2 | ЛЭП | 6 | 5 | [6 empty] | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 | 17,10 2016.09.07 | 21,15 2016.09.07 | 21,15 2016.09.07 | 4.08 | – | журнал заявок ОДС | 1396 от 07.09.2016 | Работы проводит ЗАО Электросеть
168 | Загорский | Ф.6-ПФ-1 | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 138 |  |  | 138 |  |  |  |  | 138 | 138 |  |  | 138 |  |  | 138 | 07,43 2016.09.09 | 08,28 2016.09.09 | 08,28 2016.09.09 | 0.75 | – | журнал заявок ОДС | 1404 от 09.09.2016 | Работы проводит ЮЭС
169 | Металлургов | Ф.10-19-М | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 838 |  |  | 838 |  |  |  |  | 838 | 838 |  |  | 838 |  |  | 838 | 14,00 2016.09.19 | 15,10 2016.09.19 | 15,10 2016.09.19 | 1.17 | – | журнал заявок ОДС | 1465 от 19.09.2016 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, нарушений не выявлено,при пробном включении Ф,10-19-М под напряжением
170 | Недорезово | Ф.10-12-К | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 11 |  |  | 11 |  |  |  |  | 11 | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 | 08,35 2016.09.20 | 16,50 2016.09.20 | 16,50 2016.09.20 | 8.25 | – | журнал заявок ОДС | 1474 от 20.09.2016 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, нарушений не выявлено, включение Ф.10-12-К без отпайки на потребителя ООО "КАМС"
171 | Бунгур | Т-3-001 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 22 |  |  | 22 |  |  |  |  | 22 | 22 |  |  | 22 |  |  | 22 | 21,00 2016.09.21 | 23,20 2016.09.21 | 23,20 2016.09.21 | 2.33 | – | журнал заявок ОДС | 1482 от 21.09.2016 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, замену предохранителя в РУ-0,4кВ Т-3-001
172 | Металлургов | Ф.10-4-РП | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 601 |  |  | 601 |  |  |  |  | 601 | 601 |  |  | 601 |  |  | 601 | 14,40 2016.09.22 | 15,15 2016.09.22 | 15,15 2016.09.22 | 0.58 | – | журнал заявок ОДС | 1490 от 22.09.2016 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, нарушений не выявлено,при пробном включении Ф,10-4-РП под напряжением
173 | Ильинка | Ф.10-2-П | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 29 |  |  | 29 |  |  |  |  | 29 | 29 |  |  | 29 |  |  | 29 | 14,50 2016.09.22 | 01,55 2016.09.23 | 01,55 2016.09.23 | 11.08 | – | журнал заявок ОДС | 1491 от 22.09.2016 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
174 | Шорохово | Ф.10-10-Ф | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 | 15,10 2016.09.22 | 17,35 2016.09.22 | 17,35 2016.09.22 | 3.42 | – | журнал заявок ОДС | 1492 от 22.09.2016 | произвели подачу электроснабжения путем перехода на резервный источник питания Ф.10-3-Ф
175 | Тальжино | Ф.10-6-Т | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 98 |  |  | 98 |  |  |  |  | 98 | 98 |  |  | 98 |  |  | 98 | 16,00 2016.09.22 | 19,21 2016.09.22 | 19,21 2016.09.22 | 3.35 | – | журнал заявок ОДС | 1493 от 22.09.2016 | Работы проводит Мысковский РЭС
176 | Есаулка | Ф.6-29-А | ЛЭП | 6 | 5 | [6 empty] | 30 |  |  | 30 |  |  |  |  | 30 | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 | 16,20 2016.09.22 | 16,29 2016.09.22 | 16,29 2016.09.22 | 0.15 | – | журнал заявок ОДС | 1494 от 22.09.2016 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
177 | Ильинка | Ф.10-25-И | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 86 |  |  | 86 |  |  |  |  | 86 | 86 |  |  | 86 |  |  | 86 | 16,30 2016.09.22 | 11,21 2016.09.23 | 11,21 2016.09.23 | 18.85 | – | журнал заявок ОДС | 1495 от 22.09.2016 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
178 | Атаманово | Ф.10-1-К | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 92 |  |  | 92 |  |  |  |  | 92 | 92 |  |  | 92 |  |  | 92 | 17,00 2016.09.22 | 17,09 2016.09.22 | 17,09 2016.09.22 | 0.15 | – | журнал заявок ОДС | 1496 от 22.09.2016 | Работы проводит Мысковский РЭС
179 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 536 |  |  | 536 |  |  |  |  | 536 | 536 |  |  | 536 |  |  | 536 | 09,46 2016.09.24 | 12,33 2016.09.24 | 12,33 2016.09.24 | 2.78 | – | журнал заявок ОДС | 1515 от 24.09.2016 | Работы проводит Осинниковский РЭС
180 | Нижние Кинерки | Т-2-012 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 34 |  |  | 34 |  |  |  |  | 34 | 34 |  |  | 34 |  |  | 34 | 09,46 2016.09.24 | 19,25 2016.09.24 | 19,25 2016.09.24 | 9.82 | – | журнал заявок ОДС | 1517 от 24.09.2016 | Произвели замену проходного изолятора на ТП Т-2-012
181 | Металлургов | Ф.10-4-РП | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 601 |  |  | 601 |  |  |  |  | 601 | 601 |  |  | 601 |  |  | 601 | 19,30 2016.09.24 | 22,00 2016.09.24 | 22,00 2016.09.24 | 2.5 | – | журнал заявок ОДС | 1522 от 24.09.2016 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, включение маслянного выключателя в РП "Металлургов"
182 | Костенково | Ф.10-5-Б | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 8,00 2016.09.25 | 9,56 2016.09.25 | 9,56 2016.09.25 | 1.93 | – | журнал заявок ОДС | 1528 от 25.09.2016 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
183 | Северный | Т-4-035 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 75 |  |  | 75 |  |  |  |  | 75 | 75 |  |  | 75 |  |  | 75 | 20,20 2016.09.26 | 22,50 2016.09.26 | 22,50 2016.09.26 | 2.5 | – | журнал заявок ОДС | 1541 от 26.09.2016 | Произвели осмотр ТП, протяжку контактных соединений, включили автоматический выключатель в РУ-0,4кВ Т-4-035
184 | Бунгур | Т-3-001 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 22 |  |  | 22 |  |  |  |  | 22 | 22 |  |  | 22 |  |  | 22 | 05,50 2016.10.04 | 13,15 2016.10.04 | 13,15 2016.10.04 | 7.42 | – | журнал заявок ОДС | 1621 от 04.10.2016 | Произвели переразделку КЛ-0,4кВ от ТП Т-3-001 до ВЛ-0,4кВ
185 | Елань | Ф.6-12-Е | ЛЭП | 6 | 5 | [6 empty] | 123 |  |  | 123 |  |  |  |  | 123 | 123 |  |  | 123 |  |  | 123 | 07,00 2016.10.12 | 11,39 2016.10.12 | 11,39 2016.10.12 | 4.65 | – | журнал заявок ОДС | 1676 от 12.10.2016 | Работы проводит Осинниковский РЭС
186 | Сосновка | Ф.10-1-П | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 30 |  |  | 30 |  |  |  |  | 30 | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 | 08,04 2016.10.12 | 12,30 2016.10.12 | 12,30 2016.10.12 | 4.43 | – | журнал заявок ОДС | 1677 от 12.10.2016 | Работы проводит Осинниковский РЭС
187 | Тальжино | Ю-3-015 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 24 |  |  | 24 |  |  |  |  | 24 | 24 |  |  | 24 |  |  | 24 | 08,19 2016.10.12 | 08,53 2016.10.12 | 08,53 2016.10.12 | 0.57 | – | журнал заявок ОДС | 1678 от 12.10.2016 | Произвели включение ВА в РУ-0,4кВ ТП Ю-3-015
188 | Рассвет | Ф.6-3-С | ЛЭП | 6 | 5 | [6 empty] | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 | 05,30 2016.10.12 | 13,44 2016.10.12 | 13,44 2016.10.12 | 8.23 | – | журнал заявок ОДС | 1690 от 12.10.2016 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
189 | Тальжино | Ф.10-6-Т | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 47 |  |  | 47 |  |  |  |  | 47 | 47 |  |  | 47 |  |  | 47 | 05,20 2016.10.14 | 10,25 2016.10.14 | 10,25 2016.10.14 | 5.08 | – | журнал заявок ОДС | 1706 от 14.10.2016 | Произвели натяжку провода ВЛ-10кВ - 1 пролет
190 | Урочище Высоковского | Ф.10-6-Ч | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 | 8,40 2016.10.14 | 13,05 2016.10.14 | 13,05 2016.10.14 | 4.42 | – | журнал заявок ОДС | 1713 от 14.10.2016 | Работы проводит Кондомский РЭС
191 | Букино | Ф.10-14-А | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 | 14,42 2016.10.16 | 15,21 2016.10.16 | 15,21 2016.10.16 | 0.65 | – | журнал заявок ОДС | 1724 от 16.10.2016 | Работы проводит Осинниковский РЭС
192 | Сосновка | Ф.10-18-Д | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 37 |  |  | 37 |  |  |  |  | 37 | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 | 15,23 2016.10.16 | 15,28 2016.10.16 | 15,28 2016.10.16 | 0.83 | – | журнал заявок ОДС | 1725 от 16.10.2016 | Работы проводит Осинниковский РЭС
193 | Казанково | Ф.10-7-К | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 137 |  |  | 137 |  |  |  |  | 137 | 137 |  |  | 137 |  |  | 137 | 14,55 2016.10.24 | 18,00 2016.10.24 | 18,00 2016.10.24 | 3.08 | – | журнал заявок ОДС | 1775 от 24.10.2016 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
194 | Тальжино | Т-1-006 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 15 |  |  | 15 |  |  |  |  | 15 | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 | 03,40 2016.10.25 | 08,45 2016.10.25 | 08,45 2016.10.25 | 5.67 | – | журнал заявок ОДС | 1777 от 25.10.2016 | Произвели замену высоковольтного предохранителя в Т-1-006
195 | Сосновка | Ф.10-18-Д | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 37 |  |  | 37 |  |  |  |  | 37 | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 | 13,40 2016.10.29 | 14,19 2016.10.29 | 14,19 2016.10.29 | 0.65 | – | журнал заявок ОДС | 1816 от 29.10.2016 | Работы проводит Осинниковский РЭС
196 | Недорезово | Ф.10-12-К | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 9 |  |  | 9 |  |  |  |  | 9 | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 | 02,00 2016.11.02 | 11,35 2016.11.02 | 11,35 2016.11.02 | 9.58 | – | журнал заявок ОДС | 1840 от 02.11.2016 | Произвели омотр ВЛ-10кВ, при пробном включении Ф.10-12-К под напряжением
197 | Кузедеево | Ф.10-2-К | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 41 |  |  | 41 |  |  |  |  | 41 | 41 |  |  | 41 |  |  | 41 | 06,50 2016.11.02 | 06,55 2016.11.02 | 06,55 2016.11.02 | 0.08 | – | журнал заявок ОДС | 1841 от 02.11.2016 | Работы проводит Кондомский РЭС
198 | Урочище Высоковское | Ф.10-6-Ч | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 | 03,15 2016.11.06 | 9,30 2016.11.06 | 9,30 2016.11.06 | 6.25 | – | журнал заявок ОДС | 1859 от 06.11.2016 | Работы проводит Кондомский РЭС
199 | Сосновка | Ф.10-14-А | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 | 21,45 2016.11.07 | 02,04 2016.11.07 | 02,04 2016.11.07 | 4.32 | – | журнал заявок ОДС | 1864 от 07.11.2016 | Работы проводит Осинниковский РЭС
200 | Елань | Ф.6-12-Е | ЛЭП | 6 | 5 | [6 empty] | 136 |  |  | 136 |  |  |  |  | 136 | 136 |  |  | 136 |  |  | 136 | 11,35 2016.11.08 | 12,50 2016.11.08 | 12,50 2016.11.08 | 1.25 | – | журнал заявок ОДС | 1866 от 08.11.2016 | Работы проводит Осинниковский РЭС
201 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 536 |  |  | 536 |  |  |  |  | 536 | 536 |  |  | 536 |  |  | 536 | 17,15 2016.11.08 | 19,00 2016.11.08 | 19,00 2016.11.08 | 1.75 | – | журнал заявок ОДС | 1867 от 08.11.2016 | Работы проводит Осинниковский РЭС
202 | Сосновка | Ф.10-1-П | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 40 |  |  | 40 |  |  |  |  | 40 | 40 |  |  | 40 |  |  | 40 | 23,20 2016.11.14 | 00,05 2016.11.15 | 00,05 2016.11.15 | 0.75 | – | журнал заявок ОДС | 1913 от 14.11.2016 | Работы проводит Осинниковский РЭС
203 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 536 |  |  | 536 |  |  |  |  | 536 | 536 |  |  | 536 |  |  | 536 | 17,55 2016.11.18 | 22,31 2016.11.18 | 22,31 2016.11.18 | 4.6 | – | журнал заявок ОДС | 1939 от 18.11.2016 | Работы проводит Осинниковский РЭС
204 | Сосновка | Т-2-010 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 26 |  |  | 26 |  |  |  |  | 26 | 26 |  |  | 26 |  |  | 26 | 18,47 2016.11.18 | 20,50 2016.11.18 | 20,50 2016.11.18 | 2.05 | – | журнал заявок ОДС | 1940 от 18.11.2016 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ,включение ВА в РУ-0,4кВ ТП Т-2-010
205 | Подстрелка | КТП-438 | ТП | 0.4 | 5 | [6 empty] | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 | 18,55 2016.11.18 | 23,40 2016.11.18 | 23,40 2016.11.18 | 4.75 | – | журнал заявок ОДС | 1941 от 18.11.2016 | Произвели преключение шлейфов от шин РУ-0,4кВ до ВА
206 | Тальжино | Ю-3-015 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 24 |  |  | 24 |  |  |  |  | 24 | 24 |  |  | 24 |  |  | 24 | 19,10 2016.11.18 | 20,00 2016.11.18 | 20,00 2016.11.18 | 0.83 | – | журнал заявок ОДС | 1942 от 18.11.2016 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, включение автоматического выключателя в РУ-0,4кВ ТП Ю-3-015
207 | Подстрелка | КТП-438 | ТП | 0.4 | 5 | [6 empty] | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 | 17,00 2016.11.20 | 20,30 2016.11.20 | 20,30 2016.11.20 | 3.5 | – | журнал заявок ОДС | 1949 от 20.11.2016 | Произвели переключение ВЛ-0,4кВ на РЩ без ПУ
208 | Подгорный | Ф.6-ЦДС | ЛЭП | 6 | 5 | [6 empty] | 113 |  |  | 113 |  |  |  |  | 113 | 113 |  |  | 113 |  |  | 113 | 14,15 2016.11.20 | 17,15 2016.11.20 | 17,15 2016.11.20 | 3 | – | журнал заявок ОДС | 1950 от 20.11.2016 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
209 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 536 |  |  | 536 |  |  |  |  | 536 | 536 |  |  | 536 |  |  | 536 | 18,26 2016.11.23 | 21,35 2016.11.23 | 21,35 2016.11.23 | 3.15 | – | журнал заявок ОДС | 1963 от 23.11.2016 | Работы проводит Осинниковский РЭС
210 | Металлургов | Ф.10-4-РП | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 581 |  |  | 581 |  |  |  |  | 581 | 581 |  |  | 581 |  |  | 581 | 14,05 2016.11.23 | 14,30 2016.11.23 | 14,30 2016.11.23 | 0.42 | – | журнал заявок ОДС | 1964 от 23.11.2016 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, включение маслянного выключателя в РП-10кВ Ф.10-4-РП
211 | Северный | Т-4-035 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 87 |  |  | 87 |  |  |  |  | 87 | 87 |  |  | 87 |  |  | 87 | 20,15 2016.11.23 | 21,15 2016.11.23 | 21,15 2016.11.23 | 1 | – | журнал заявок ОДС | 1966 от 23.11.2016 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ,включение ВА в РУ-0,4кВ ТП Т-4-035
212 | Северный | Т-4-035 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 87 |  |  | 87 |  |  |  |  | 87 | 87 |  |  | 87 |  |  | 87 | 07,15 2016.11.24 | 11,00 2016.11.24 | 11,00 2016.11.24 | 3.75 | – | журнал заявок ОДС | 1967 от 24.11.2016 | Произвели переразделку вводного кабеля в РУ-0,4кВ Т-4-035, опрессовку новых наконечников
213 | Костенково | Т-3-017 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 38 |  |  | 38 |  |  |  |  | 38 | 38 |  |  | 38 |  |  | 38 | 16,20 2016.11.25 | 18,45 2016.11.25 | 18,45 2016.11.25 | 2.42 | – | журнал заявок ОДС | 1975 от 25.11.2016 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ,включение ВА в РУ-0,4кВ ТП Т-3-017
214 | Сосновка | Ю-2-057 | ТП | 0.4 | 5 | [6 empty] | 14 |  |  | 14 |  |  |  |  | 14 | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 | 18,00 2016.11.26 | 19,20 2016.11.26 | 19,20 2016.11.26 | 1.33 | – | журнал заявок ОДС | 1981 от 26.11.2016 | Работы проводит Осинниковский РЭС
215 | Сосновка | Ф.10-2-Т | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 14 |  |  | 14 |  |  |  |  | 14 | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 | 16,15 2016.11.27 | 18,12 2016.11.27 | 18,12 2016.11.27 | 1.95 | – | журнал заявок ОДС | 1983 от 27.11.2016 | Работы проводит Осинниковский РЭС
216 | Тальжино | Ю-3-015 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 24 |  |  | 24 |  |  |  |  | 24 | 24 |  |  | 24 |  |  | 24 | 20,15 2016.12.04 | 21,20 2016.12.04 | 21,20 2016.12.04 | 1.08 | – | журнал заявок ОДС | 2029 от 04.12.2016 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, включение автоматического выключателя в РУ-0,4кВ ТП Ю-3-015
217 | Загорский | Т-3-012 | ТП | 6 | 1 | [6 empty] | 45 |  |  | 45 |  |  |  |  | 45 | 45 |  |  | 45 |  |  | 45 | 03,40 2016.12.05 | 08,30 2016.12.05 | 08,30 2016.12.05 | 4.83 | – | журнал заявок ОДС | 2030 от 05.12.2016 | Произвели осмотр ТП Т-3-012, замену высоковольтных предохранителей в РУ-6-кВ Т-3-012
218 | Нижние Кинерки | Т-2-013 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 53 |  |  | 53 |  |  |  |  | 53 | 53 |  |  | 53 |  |  | 53 | 18,40 2016.12.05 | 20,25 2016.12.05 | 20,25 2016.12.05 | 1.75 | – | журнал заявок ОДС | 2035 от 05.12.2016 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, устранили перехлест ВЛ-0,4кВ, произвели включение ТП Т-2-013 в работу
219 | Михайловка | Т-2-016 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | 21,20 2016.12.05 | 03,45 2016.12.06 | 03,45 2016.12.06 | 6.42 | – | журнал заявок ОДС | 2037 от 05.12.2016 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, замену опорного изолятора по ВЛ-0,4кВ, замену рубильника на ТП Т-2-016
220 | Калиновский | Ф.6-8-У | ЛЭП | 6 | 5 | [6 empty] | 69 |  |  | 69 |  |  |  |  | 69 | 69 |  |  | 69 |  |  | 69 | 23,00 2016.12.05 | 01,30 2016.12.06 | 01,30 2016.12.06 | 2.5 | – | журнал заявок ОДС | 2038 от 05.12.2016 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
221 | Кузедеево | Ф.10-4-Ш | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 22 |  |  | 22 |  |  |  |  | 22 | 22 |  |  | 22 |  |  | 22 | 23,21 2016.12.09 | 03,14 2016.12.10 | 03,14 2016.12.10 | 3.88 | – | журнал заявок ОДС | 2064 от 10.12.2016 | Работы проводит Кондомский РЭС
222 | Костенково | Ф.10-3-С | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 38 |  |  | 38 |  |  |  |  | 38 | 38 |  |  | 38 |  |  | 38 | 11,35 2016.12.13 | 17,01 2016.12.13 | 17,01 2016.12.13 | 5.43 | – | журнал заявок ОДС | 2078 от 13.12.2016 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
223 | Казанково | Ф.10-7-К, Ф.10-8-К | ЛЭП | 10 | 5 | [6 empty] | 246 |  |  | 246 |  |  |  |  | 246 | 246 |  |  | 246 |  |  | 246 | 03,35 2016.12.13 | 04,24 2016.12.13 | 04,24 2016.12.13 | 0.82 | – | журнал заявок ОДС | 2092 от 13.12.2016 | Работы проводит ЗАО Электросеть
224 | Безруково | Т-1-002 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 | 07,40 2016.12.16 | 08,35 2016.12.16 | 08,35 2016.12.16 | 0.92 | – | журнал заявок ОДС | 2113 от 16.12.2016 | Произвели осмотр ТП Т-1-002, протяжку контактных соединений по ВЛ-0,4кВ на ТП Т-1-002
225 | Тальжино | Ю-3-015 | ТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 24 |  |  | 24 |  |  |  |  | 24 | 24 |  |  | 24 |  |  | 24 | 17,50 2016.12.16 | 18,40 2016.12.16 | 18,40 2016.12.16 | 0.83 | – | журнал заявок ОДС | 2119 от 16.12.2016 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, включение автоматического выключателя в РУ-0,4кВ ТП Ю-3-015
…..
*Коды причин прекращения передачи электрической энергии
1 | Сверхнормативные сроки эксплуатации и прочие причины
2 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
3 | Воздействие сверхрасчётных природно-климатических нагрузок
4 | Повреждения в сети потребителя
5 | Повреждения в сетях смежной сетевой компании