## январь
Сведения о техническом состоянии электрических сетей МУП "ТРСК Новокузнецкого района" в 2017 году
Сводная информация об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, и мероприятий по их устранению (январь 2017 года)
№ п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации (населенный пункт) | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1-5)* | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений) | Противоаварийные мероприятия
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности |  |  |  | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | Костенково | Ф.10-3-С | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 10,20 2017.01.02 | 13,10 2017.01.02 | 13,10 2017.01.02 | 2.83 | - | журнал заявок ОДС | 2 от 02.01.2017 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
2 | Сосновка | Т-2-008 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 17,38 2017.01.04 | 18,58 2017.01.04 | 18,58 2017.01.04 | 1.33 | - | журнал заявок ОДС | 4 от 04.01.2017 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, нарушений не выявлено, включение ВА в РУ-0,4кВ ТП Т-2-008
3 | Атаманово | Ф.10-1-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 | 15,30 2017.01.09 | 16,10 2017.01.09 | 16,10 2017.01.09 | 0.67 | - | журнал заявок ОДС | 15 от 09.01.2017 | Работы проводит Мысковский РЭС
4 | Костенково | Т-3-017 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 16,40 2017.01.09 | 18,10 2017.01.09 | 18,10 2017.01.09 | 1.5 | - | журнал заявок ОДС | 16 от 09.01.2017 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, нарушений не выявлено, включение ВА в РУ-0,4кВ ТП Т-3-017
5 | Тальжино | Ю-3-015 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 19,14 2017.01.16 | 19,52 2017.01.16 | 19,52 2017.01.16 | 0.63 | - | журнал заявок ОДС | 48 от 16.01.2017 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, нарушений не выявлено, включение ВА в РУ-0,4кВ ТП Ю-3-015
6 | Тальжино | Ю-3-016 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 20,30 2017.01.16 | 22,23 2017.01.16 | 22,23 2017.01.16 | 1.88 | - | журнал заявок ОДС | 49 от 16.01.2017 | Произвели ремонт и включение ВА в РУ-0,4кВ ТП Ю-3-015
7 | Осиновое Плесо | Т-6-003 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 18,00 2017.01.21 | 19,00 2017.01.21 | 19,00 2017.01.21 | 1 | - | журнал заявок ОДС | 94 от 21.01.2017 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, нарушений не выявлено, включение ВА в РУ-0,4кВ ТП Т-6-003
8 | Северный | Т-4-035 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 87 | 07,00 2017.01.22 | 09,50 2017.01.22 | 09,50 2017.01.22 | 2.83 | - | журнал заявок ОДС | 95 от 22.01.2017 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, нарушений не выявлено, включение ВА в РУ-0,4кВ ТП Т-4-035
9 | Сидорово | Ю-1-090 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 | 06,40 2017.01.24 | 10,15 2017.01.24 | 10,15 2017.01.24 | 3.58 | - | журнал заявок ОДС | 100 от 24.01.2017 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, замену крюка ИО-0,4 по ВЛ-0,4кВ, включение ВА в РУ-0,4кВ ТП Ю-1-090
10 | Безруково | Ф.6-5-Б | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 20,00 2017.01.25 | 20,42 2017.01.25 | 20,42 2017.01.25 | 0.7 | - | журнал заявок ОДС | 111 от 25.01.2017 | Работы проводит Мысковский РЭС
11 | Сосновка | Ф.10-18-Д | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 05,10 2017.01.26 | 05,59 2017.01.26 | 05,59 2017.01.26 | 0.82 | - | журнал заявок ОДС | 113 от 26.01.2017 | Работы проводит Осинниковский РЭС
12 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л отпайка от опоры № 54 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 06,50 2017.01.26 | 13,00 2017.01.26 | 13,00 2017.01.26 | 6.17 | - | журнал заявок ОДС | 114 от 26.01.2017 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, отключение поврежденного участка отпайки от опоры № 7, ВЛ-10кВ отпайка от опоры №54 включена в работу
13 | Сосновка | Ф.10-1-П | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 09,11 2017.01.26 | 12,49 2017.01.26 | 12,49 2017.01.26 | 3.63 | - | журнал заявок ОДС | 116 от 26.01.2017 | Работы проводит Осинниковский РЭС
14 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536 | 0 | 0 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536 | 536 | 0 | 0 | 536 | 0 | 0 | 536 | 09,11 2017.01.26 | 12,43 2017.01.26 | 12,43 2017.01.26 | 3.53 | - | журнал заявок ОДС | 117 от 26.01.2017 | Работы проводит Осинниковский РЭС
15 | Кузедеево | Ю-4-008 | ТП | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 05,30 2017.01.26 | 14,50 2017.01.26 | 14,50 2017.01.26 | 9.33 | - | журнал заявок ОДС | 118 от 26.01.2017 | Работы проводит Кондомский РЭС
16 | Казанково | Ф.10-8-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 246 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 246 | 19,40 2017.01.29 | 21,31 2017.01.29 | 21,31 2017.01.29 | 1.85 | - | журнал заявок ОДС | 132 от 29.01.2017 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
…..
*Коды причин прекращения передачи электрической энергии
1 | Сверхнормативные сроки эксплуатации и прочие причины
2 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
3 | Воздействие сверхрасчётных природно-климатических нагрузок
4 | Повреждения в сети потребителя
5 | Повреждения в сетях смежной сетевой компании

## февраль
Сведения о техническом состоянии электрических сетей МУП "ТРСК Новокузнецкого района" в 2017 году
Сводная информация об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, и мероприятий по их устранению (февраль 2017 года)
№ п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации (населенный пункт) | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1-5)* | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений) | Противоаварийные мероприятия
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности |  |  |  | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | Казанково | Ю-1-055 | ЛЭП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 11,35 2017.02.07 | 14,40 2017.02.07 | 14,40 2017.02.07 | 3.08 | - | журнал заявок ОДС | 162 от 07.02.2017 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, зачистку контактных соединений и подключение Абонентов к электроснабжению
2 | Бунгур | Ю-2-075 | ЛЭП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 19,26 2017.02.09 | 20,13 2017.02.09 | 20,13 2017.02.09 | 0.78 | - | журнал заявок ОДС | 168 от 09.02.2017 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, замену ВА в РУ-0,4 кВ в ТП Ю-2-075
3 | Бунгур | Ю-2-075 | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 14,50 2017.02.13 | 17,45 2017.02.13 | 17,45 2017.02.13 | 2.92 | - | журнал заявок ОДС | 182 от 13.02.2017 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
4 | Костенково | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 03,30 2017.02.17 | 08,40 2017.02.17 | 08,40 2017.02.17 | 5.17 | - | журнал заявок ОДС | 195 от 17.02.2017 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
5 | Костенково | Т-3-017 | ТП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 08,40 2017.02.17 | 16,11 2017.02.17 | 16,11 2017.02.17 | 5.52 | - | журнал заявок ОДС | 196 от 17.02.2017 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, замену концевой муфты КЛ-10кВ от ВЛ-10кВ Ф.10-7-Т ТП Т-3-017
6 | Сосновка | Т-2-005 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 11,40 2017.02.19 | 13,15 2017.02.19 | 13,15 2017.02.19 | 1.58 | - | журнал заявок ОДС | 197 от 19.02.2017 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, зачистку и опрессовку фазного провода в ТП Т-2-005
7 | Металлургов | Ф.10-19-М | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 133 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 133 | 16,35 2017.02.21 | 19,12 2017.02.21 | 19,12 2017.02.21 | 2.62 | - | журнал заявок ОДС | 208 от 21.02.2017 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, восстановление 2-х шлейфов по ВЛ-10кВ Ф.10-19-М на опоре
8 | Металлургов | Т-4-030 | ТП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 16,35 2017.02.21 | 22,17 2017.02.21 | 22,17 2017.02.21 | 5.7 | - | журнал заявок ОДС | 209 от 21.02.2017 | Произвели осмотр ВЛ-10-кВ, ТП; замену 3-х ИП-10 на ТП Т-4-030, 3-х ИО-10 по ВЛ-10кВ Ф.10-19-М
9 | Металлургов | Ф.10-18-Д | ЛЭП | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23,36 2017.02.21 | 00,20 2017.02.22 | 00,20 2017.02.22 | 0.73 | - | журнал заявок ОДС | 210 от 21.02.2017 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
10 | Металлургов | Ф.10-4-РП | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 0 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 341 | 0 | 0 | 341 | 0 | 0 | 341 | 05,15 2017.02.22 | 07,25 2017.02.22 | 07,25 2017.02.22 | 2.17 | - | журнал заявок ОДС | 211 от 22.02.2017 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, включение маслянного выключателя в РП-10кВ Ф№2
11 | Бунгур | Ф.6-32-П | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 06,05 2017.02.22 | 06,55 2017.02.22 | 06,55 2017.02.22 | 0.83 | - | журнал заявок ОДС | 212 от 22.02.2017 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
12 | Бунгур | Ю-2-075 | ТП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 06,05 2017.02.22 | 13,00 2017.02.22 | 13,00 2017.02.22 | 7.08 | - | журнал заявок ОДС | 213 от 22.02.2017 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
13 | Металлургов | Ф.10-4-РП | ЛЭП | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 0 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 341 | 0 | 0 | 341 | 0 | 0 | 341 | 11,20 2017.02.22 | 14,30 2017.02.22 | 14,30 2017.02.22 | 3.17 | - | журнал заявок ОДС | 214 от 22.02.2017 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ Ф.10-4-РП, замену ПТ-10 в РУ-10кВ Т-4-036, вклочение маслянного выключателя в РП-10кВ Ф.10-4-РП, без отпайки от ВЛ-10кВ на потребителя "Кузнецкие Ферросплавы"
14 | Кузедеево | Ю-4-008 | ТП | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 18,10 2017.02.23 | 19,14 2017.02.23 | 19,14 2017.02.23 | 1.07 | - | журнал заявок ОДС | 217 от 23.02.2017 | Работы проводит Кондомский РЭС
15 | Осиновое Плесо | Т-6-001 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 16,40 2017.02.25 | 17,20 2017.02.25 | 17,20 2017.02.25 | 0.67 | - | журнал заявок ОДС | 220 от 25.02.2017 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ Ф.10-32-М; перетяжку 2 пролетов провода ВЛ-0,4кВ
16 | Ильинка | Т-4-016 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 18,10 2017.02.28 | 20,40 2017.02.28 | 20,40 2017.02.28 | 2.5 | - | журнал заявок ОДС | 237 от 28.02.2017 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, замену высоковольтного предохранителя в Т-4-016
…..
*Коды причин прекращения передачи электрической энергии
1 | Сверхнормативные сроки эксплуатации и прочие причины
2 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
3 | Воздействие сверхрасчётных природно-климатических нагрузок
4 | Повреждения в сети потребителя
5 | Повреждения в сетях смежной сетевой компании

## март
Сведения о техническом состоянии электрических сетей МУП "ТРСК Новокузнецкого района" в 2017 году
Сводная информация об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, и мероприятий по их устранению (март 2017 года)
№ п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации (населенный пункт) | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1-5)* | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений) | Противоаварийные мероприятия
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности |  |  |  | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | Металлургов | Ф.10-4-РП | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 0 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 341 | 0 | 0 | 341 | 0 | 0 | 341 | 10,10 2017.03.02 | 11,40 2017.03.02 | 11,40 2017.03.02 | 1.5 | - | журнал заявок ОДС | 250 от 02.03.2017 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, РП-10кВ, включение маслянного выключателя Ф.2 РП-10кВ
2 | Кузедеево | Ф.10-2-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 11,50 2017.03.05 | 20,10 2017.03.05 | 20,10 2017.03.05 | 8.18 | - | журнал заявок ОДС | 259 от 05.03.2017 | Работы проводит Кондомский РЭС
3 | Бенжереп-1 | Ф.10-6-Б | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11,50 2017.03.05 | 12,40 2017.03.05 | 12,40 2017.03.05 | 0.83 | - | журнал заявок ОДС | 260 от 05.03.2017 | Работы проводит Кондомский РЭС
4 | Сары-Чумыш | Ф.10-6-Ч | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11,50 2017.03.05 | 12,40 2017.03.05 | 12,40 2017.03.05 | 0.83 | - | журнал заявок ОДС | 261 от 05.03.2017 | Работы проводит Кондомский РЭС
5 | Тальжино | Т-1-010 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 | 18,00 2017.03.07 | 19,40 2017.03.07 | 19,40 2017.03.07 | 1.67 | - | журнал заявок ОДС | 276 от 07.03.2017 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, замену 6-ти прокалывающих зажимов на опоре по ВЛ-0,4кВ
6 | Костенково | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 12,10 2017.03.14 | 15,53 2017.03.14 | 15,53 2017.03.14 | 3.72 | - | журнал заявок ОДС | 295 от 14.03.2017 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
7 | Осиновое Плесо | Т-6-004 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 18,57 2017.03.21 | 19,42 2017.03.21 | 19,42 2017.03.21 | 0.75 | - | журнал заявок ОДС | 342 от 21.03.2017 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, натяжку провода ВЛ-0,4кВ 1-го пролета
8 | Костенково | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 00,50 2017.03.27 | 05,11 2017.03.27 | 05,11 2017.03.27 | 4.35 | - | журнал заявок ОДС | 358 от 27.03.2017 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
9 | Костенково | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 12,10 2017.03.27 | 18,00 2017.03.27 | 18,00 2017.03.27 | 5.83 | - | журнал заявок ОДС | 361 от 27.03.2017 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
10 | Казанково | Ф.10-7-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 06,25 2017.03.29 | 13,54 2017.03.29 | 13,54 2017.03.29 | 7.48 | - | журнал заявок ОДС | 369 от 29.03.2017 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
11 | Южный | Ф.6-7-БШ | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 11,10 2017.03.29 | 20,45 2017.03.29 | 20,45 2017.03.29 | 9.58 | - | журнал заявок ОДС | 374 от 29.03.2017 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
12 | Загорский | Ф.6-16-К | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 14,59 2017.03.29 | 16,09 2017.03.29 | 16,09 2017.03.29 | 1.17 | - | журнал заявок ОДС | 375 от 29.03.2017 | Произвели переход на резервную линию Ф.6-ПФ-1 ПС "Куйбышвская"
13 | Степной | Ф.10-3-Ф | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 15,22 2017.03.29 | 18,00 2017.03.29 | 18,00 2017.03.29 | 2.63 | - | журнал заявок ОДС | 377 от 29.03.2017 | Работы проводит ЮЭС
14 | Елань | Ф.6-4-Е | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 144 | 12,40 2017.03.30 | 14,15 2017.03.30 | 14,15 2017.03.30 | 1.58 | - | журнал заявок ОДС | 383 от 30.03.2017 | Работы проводит Осинниковский РЭС
15 | Сосновка | Т-2-008 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 21,40 2017.03.30 | 00,10 2017.03.30 | 00,10 2017.03.30 | 2.5 | - | журнал заявок ОДС | 385 от 30.03.2017 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, натяжку провода по ВЛ-0,4кВ - 1 пролет
16 | Нижние Кинерки | Ф.10-12-НК | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | 22,00 2017.03.30 | 05,43 2017.03.30 | 05,43 2017.03.30 | 7.72 | - | журнал заявок ОДС | 386 от 30.03.2017 | Работы проводит Осинниковский РЭС
17 | Букино | Ю-2-022 | ПС | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 22,20 2017.03.30 | 01,10 2017.03.30 | 01,10 2017.03.30 | 2.83 | - | журнал заявок ОДС | 387 от 30.03.2017 | Работы проводит Осинниковский РЭС
18 | Сосновка | Ф.10-2-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 22,40 2017.03.30 | 22,48 2017.03.30 | 22,48 2017.03.30 | 0.13 | - | журнал заявок ОДС | 388 от 30.03.2017 | Работы проводит Осинниковский РЭС
19 | Куртуково | Ф.10-6-А | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 22,40 2017.03.30 | 22,50 2017.03.30 | 22,50 2017.03.30 | 0.17 | - | журнал заявок ОДС | 389 от 30.03.2017 | Работы проводит Осинниковский РЭС
20 | Подгорный | Ф.6-ЦДС | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 122 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 122 | 23,57 2017.03.30 | 15,00 2017.03.30 | 18,03 2017.03.30 | 18.05 | - | журнал заявок ОДС | 391 от 30.03.2017 | Произвели осмотр ВЛ-6кВ, на оп. №53,54 произвели замену штырьевых изоляторов и натяжку проводов, 2 пролёта. Заявка на включение отпайки ВЛ-6кВ Ф.6-ЦДС прередана в Новокузнецкий РЭС временем 15,40ч.
21 | Костенково "Сибирская сказка" | Ф.6-2 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 04,45 2017.03.30 | 13,50 2017.03.30 | 13,50 2017.03.30 | 9.08 | - | журнал заявок ОДС | 392 от 31.03.2017 | Произвели осмотр ВЛ-6кВ, нарушений не выявлено. При пробном включении линия под напряжением
22 | Металлургов | Т-4-030 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 05,27 2017.03.31 | 15,50 2017.03.31 | 15,50 2017.03.31 | 9.55 | - | журнал заявок ОДС | 393 от 31.03.2017 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, натяжку 1 пролета провода по ВЛ-0,4кВ
23 | Нижние Кинерки | Ф.10-12-НК | ЛЭП | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | 05,43 2017.03.31 | 08,50 2017.03.31 | 14,38 2017.03.31 | 8.92 | - | журнал заявок ОДС | 394 от 31.03.2017 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, обнаружено падение дерева и обрыв проводов на линии эл.передач потреб.отпайки С/О"Жемчужина". Произвели натяжку проводов ВЛ-10кВ, замену штырьевых изоляторов на потребительской отпайке. Заявка на включение отпайки ВЛ-10кВ Ф.10-12-НК передана в Осинниковский РЭС временем 08,50ч.
24 | Букино | Ю-2-022 | ПС | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 08,10 2017.03.31 | 17,00 2017.03.31 | 17,00 2017.03.31 | 8.83 | - | журнал заявок ОДС | 396 от 31.03.2017 | Работы проводит Осинниковский РЭС
25 | Костенково | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 09,10 2017.03.31 | 17,40 2017.03.31 | 17,40 2017.03.31 | 8.5 | - | журнал заявок ОДС | 397 от 31.03.2017 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
26 | Костенково | Т-3-017 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 18,00 2017.03.31 | 20,35 2017.03.31 | 20,35 2017.03.31 | 2.58 | - | журнал заявок ОДС | 398 от 31.03.2017 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, нарушений не обнаружено. При пробном включении ВЛ-0,4кВ Ф.1 под напряжением.
27 | Сосновка | Ф.10-2-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 10,00 2017.03.31 | 10,50 2017.03.31 | 10,50 2017.03.31 | 0.83 | - | журнал заявок ОДС | 400 от 31.03.2017 | Работы проводит Осинниковский РЭС
28 | Казанково | Ф.10-8-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12,00 2017.03.31 | 12,36 2017.03.31 | 12,36 2017.03.31 | 0.6 | - | журнал заявок ОДС | 402 от 31.03.2017 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
29 | Безруково | Ю-3-010 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 12,20 2017.03.31 | 12,45 2017.03.31 | 12,45 2017.03.31 | 0.42 | - | журнал заявок ОДС | 403 от 31.03.2017 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, включение автоматического выключателя в РУ-0,4 кВ в ТП (Ю-3-010)
30 | Бунгур | Ф.6-32-П | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 09,05 2017.03.31 | 16,30 2017.03.31 | 16,30 2017.03.31 | 7.42 | - | журнал заявок ОДС | 407 от 31.03.2017 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
30 | Мостовая | Ф.6-26-М | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 99 | 12,50 2017.03.31 | 21,00 2017.03.31 | 03,10 2017.03.31 | 14.33 | - | журнал заявок ОДС | 410 от 31.03.2017 | Произвели осмотр ВЛ-6кВ, нарушений не выявлено.Работы окончены в 21,00ч., заявка на включение Ф.6-26-М предана в Новокузнецкий РЭС временем 21,55ч.
…..
*Коды причин прекращения передачи электрической энергии
1 | Сверхнормативные сроки эксплуатации и прочие причины
2 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
3 | Воздействие сверхрасчётных природно-климатических нагрузок
4 | Повреждения в сети потребителя
5 | Повреждения в сетях смежной сетевой компании

## 1 квартал
Сведения о техническом состоянии электрических сетей МУП "ТРСК Новокузнецкого района" в 2017 году
Сводная информация об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, и мероприятий по их устранению (1 квартал 2017 года)
№ п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации (населенный пункт) | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1-5)* | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений) | Противоаварийные мероприятия
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности |  |  |  | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | Костенково | Ф.10-3-С | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 10,20 2017.01.02 | 13,10 2017.01.02 | 13,10 2017.01.02 | 2.83 | - | журнал заявок ОДС | 2 от 02.01.2017 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
2 | Сосновка | Т-2-008 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 17,38 2017.01.04 | 18,58 2017.01.04 | 18,58 2017.01.04 | 1.33 | - | журнал заявок ОДС | 4 от 04.01.2017 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, нарушений не выявлено, включение ВА в РУ-0,4кВ ТП Т-2-008
3 | Атаманово | Ф.10-1-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 | 15,30 2017.01.09 | 16,10 2017.01.09 | 16,10 2017.01.09 | 0.67 | - | журнал заявок ОДС | 15 от 09.01.2017 | Работы проводит Мысковский РЭС
4 | Костенково | Т-3-017 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 16,40 2017.01.09 | 18,10 2017.01.09 | 18,10 2017.01.09 | 1.5 | - | журнал заявок ОДС | 16 от 09.01.2017 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, нарушений не выявлено, включение ВА в РУ-0,4кВ ТП Т-3-017
5 | Тальжино | Ю-3-015 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 19,14 2017.01.16 | 19,52 2017.01.16 | 19,52 2017.01.16 | 0.63 | - | журнал заявок ОДС | 48 от 16.01.2017 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, нарушений не выявлено, включение ВА в РУ-0,4кВ ТП Ю-3-015
6 | Тальжино | Ю-3-016 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 20,30 2017.01.16 | 22,23 2017.01.16 | 22,23 2017.01.16 | 1.88 | - | журнал заявок ОДС | 49 от 16.01.2017 | Произвели ремонт и включение ВА в РУ-0,4кВ ТП Ю-3-015
7 | Осиновое Плесо | Т-6-003 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 18,00 2017.01.21 | 19,00 2017.01.21 | 19,00 2017.01.21 | 1 | - | журнал заявок ОДС | 94 от 21.01.2017 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, нарушений не выявлено, включение ВА в РУ-0,4кВ ТП Т-6-003
8 | Северный | Т-4-035 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 87 | 07,00 2017.01.22 | 09,50 2017.01.22 | 09,50 2017.01.22 | 2.83 | - | журнал заявок ОДС | 95 от 22.01.2017 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, нарушений не выявлено, включение ВА в РУ-0,4кВ ТП Т-4-035
9 | Сидорово | Ю-1-090 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 | 06,40 2017.01.24 | 10,15 2017.01.24 | 10,15 2017.01.24 | 3.58 | - | журнал заявок ОДС | 100 от 24.01.2017 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, замену крюка ИО-0,4 по ВЛ-0,4кВ, включение ВА в РУ-0,4кВ ТП Ю-1-090
10 | Безруково | Ф.6-5-Б | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 20,00 2017.01.25 | 20,42 2017.01.25 | 20,42 2017.01.25 | 0.7 | - | журнал заявок ОДС | 111 от 25.01.2017 | Работы проводит Мысковский РЭС
11 | Сосновка | Ф.10-18-Д | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 05,10 2017.01.26 | 05,59 2017.01.26 | 05,59 2017.01.26 | 0.82 | - | журнал заявок ОДС | 113 от 26.01.2017 | Работы проводит Осинниковский РЭС
12 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л отпайка от опоры № 54 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 06,50 2017.01.26 | 13,00 2017.01.26 | 13,00 2017.01.26 | 6.17 | - | журнал заявок ОДС | 114 от 26.01.2017 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, отключение поврежденного участка отпайки от опоры № 7, ВЛ-10кВ отпайка от опоры №54 включена в работу
13 | Сосновка | Ф.10-1-П | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 09,11 2017.01.26 | 12,49 2017.01.26 | 12,49 2017.01.26 | 3.63 | - | журнал заявок ОДС | 116 от 26.01.2017 | Работы проводит Осинниковский РЭС
14 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536 | 0 | 0 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536 | 536 | 0 | 0 | 536 | 0 | 0 | 536 | 09,11 2017.01.26 | 12,43 2017.01.26 | 12,43 2017.01.26 | 3.53 | - | журнал заявок ОДС | 117 от 26.01.2017 | Работы проводит Осинниковский РЭС
15 | Кузедеево | Ю-4-008 | ТП | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 05,30 2017.01.26 | 14,50 2017.01.26 | 14,50 2017.01.26 | 9.33 | - | журнал заявок ОДС | 118 от 26.01.2017 | Работы проводит Кондомский РЭС
16 | Казанково | Ф.10-8-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 246 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 246 | 19,40 2017.01.29 | 21,31 2017.01.29 | 21,31 2017.01.29 | 1.85 | - | журнал заявок ОДС | 132 от 29.01.2017 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
17 | Казанково | Ю-1-055 | ЛЭП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 11,35 2017.02.07 | 14,40 2017.02.07 | 14,40 2017.02.07 | 3.08 | - | журнал заявок ОДС | 162 от 07.02.2017 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, зачистку контактных соединений и подключение Абонентов к электроснабжению
18 | Бунгур | Ю-2-075 | ЛЭП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 19,26 2017.02.09 | 20,13 2017.02.09 | 20,13 2017.02.09 | 0.78 | - | журнал заявок ОДС | 168 от 09.02.2017 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, замену ВА в РУ-0,4 кВ в ТП Ю-2-075
19 | Бунгур | Ю-2-075 | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 14,50 2017.02.13 | 17,45 2017.02.13 | 17,45 2017.02.13 | 2.92 | - | журнал заявок ОДС | 182 от 13.02.2017 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
20 | Костенково | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 03,30 2017.02.17 | 08,40 2017.02.17 | 08,40 2017.02.17 | 5.17 | - | журнал заявок ОДС | 195 от 17.02.2017 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
21 | Костенково | Т-3-017 | ТП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 08,40 2017.02.17 | 16,11 2017.02.17 | 16,11 2017.02.17 | 5.52 | - | журнал заявок ОДС | 196 от 17.02.2017 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, замену концевой муфты КЛ-10кВ от ВЛ-10кВ Ф.10-7-Т ТП Т-3-017
22 | Сосновка | Т-2-005 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 11,40 2017.02.19 | 13,15 2017.02.19 | 13,15 2017.02.19 | 1.58 | - | журнал заявок ОДС | 197 от 19.02.2017 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, зачистку и опрессовку фазного провода в ТП Т-2-005
23 | Металлургов | Ф.10-19-М | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 133 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 133 | 16,35 2017.02.21 | 19,12 2017.02.21 | 19,12 2017.02.21 | 2.62 | - | журнал заявок ОДС | 208 от 21.02.2017 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, восстановление 2-х шлейфов по ВЛ-10кВ Ф.10-19-М на опоре
24 | Металлургов | Т-4-030 | ТП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 16,35 2017.02.21 | 22,17 2017.02.21 | 22,17 2017.02.21 | 5.7 | - | журнал заявок ОДС | 209 от 21.02.2017 | Произвели осмотр ВЛ-10-кВ, ТП; замену 3-х ИП-10 на ТП Т-4-030, 3-х ИО-10 по ВЛ-10кВ Ф.10-19-М
25 | Металлургов | Ф.10-18-Д | ЛЭП | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23,36 2017.02.21 | 00,20 2017.02.22 | 00,20 2017.02.22 | 0.73 | - | журнал заявок ОДС | 210 от 21.02.2017 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
26 | Металлургов | Ф.10-4-РП | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 0 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 341 | 0 | 0 | 341 | 0 | 0 | 341 | 05,15 2017.02.22 | 07,25 2017.02.22 | 07,25 2017.02.22 | 2.17 | - | журнал заявок ОДС | 211 от 22.02.2017 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, включение маслянного выключателя в РП-10кВ Ф№2
27 | Бунгур | Ф.6-32-П | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 06,05 2017.02.22 | 06,55 2017.02.22 | 06,55 2017.02.22 | 0.83 | - | журнал заявок ОДС | 212 от 22.02.2017 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
28 | Бунгур | Ю-2-075 | ТП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 06,05 2017.02.22 | 13,00 2017.02.22 | 13,00 2017.02.22 | 7.08 | - | журнал заявок ОДС | 213 от 22.02.2017 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
29 | Металлургов | Ф.10-4-РП | ЛЭП | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 0 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 341 | 0 | 0 | 341 | 0 | 0 | 341 | 11,20 2017.02.22 | 14,30 2017.02.22 | 14,30 2017.02.22 | 3.17 | - | журнал заявок ОДС | 214 от 22.02.2017 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ Ф.10-4-РП, замену ПТ-10 в РУ-10кВ Т-4-036, вклочение маслянного выключателя в РП-10кВ Ф.10-4-РП, без отпайки от ВЛ-10кВ на потребителя "Кузнецкие Ферросплавы"
30 | Кузедеево | Ю-4-008 | ТП | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 18,10 2017.02.23 | 19,14 2017.02.23 | 19,14 2017.02.23 | 1.07 | - | журнал заявок ОДС | 217 от 23.02.2017 | Работы проводит Кондомский РЭС
31 | Осиновое Плесо | Т-6-001 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 16,40 2017.02.25 | 17,20 2017.02.25 | 17,20 2017.02.25 | 0.67 | - | журнал заявок ОДС | 220 от 25.02.2017 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ Ф.10-32-М; перетяжку 2 пролетов провода ВЛ-0,4кВ
32 | Ильинка | Т-4-016 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 18,10 2017.02.28 | 20,40 2017.02.28 | 20,40 2017.02.28 | 2.5 | - | журнал заявок ОДС | 237 от 28.02.2017 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, замену высоковольтного предохранителя в Т-4-016
33 | Металлургов | Ф.10-4-РП | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 0 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 341 | 0 | 0 | 341 | 0 | 0 | 341 | 10,10 2017.03.02 | 11,40 2017.03.02 | 11,40 2017.03.02 | 1.5 | - | журнал заявок ОДС | 250 от 02.03.2017 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, РП-10кВ, включение маслянного выключателя Ф.2 РП-10кВ
34 | Кузедеево | Ф.10-2-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 11,50 2017.03.05 | 20,10 2017.03.05 | 20,10 2017.03.05 | 8.18 | - | журнал заявок ОДС | 259 от 05.03.2017 | Работы проводит Кондомский РЭС
35 | Бенжереп-1 | Ф.10-6-Б | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11,50 2017.03.05 | 12,40 2017.03.05 | 12,40 2017.03.05 | 0.83 | - | журнал заявок ОДС | 260 от 05.03.2017 | Работы проводит Кондомский РЭС
36 | Сары-Чумыш | Ф.10-6-Ч | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11,50 2017.03.05 | 12,40 2017.03.05 | 12,40 2017.03.05 | 0.83 | - | журнал заявок ОДС | 261 от 05.03.2017 | Работы проводит Кондомский РЭС
37 | Тальжино | Т-1-010 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 | 18,00 2017.03.07 | 19,40 2017.03.07 | 19,40 2017.03.07 | 1.67 | - | журнал заявок ОДС | 276 от 07.03.2017 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, замену 6-ти прокалывающих зажимов на опоре по ВЛ-0,4кВ
38 | Костенково | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 12,10 2017.03.14 | 15,53 2017.03.14 | 15,53 2017.03.14 | 3.72 | - | журнал заявок ОДС | 295 от 14.03.2017 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
39 | Осиновое Плесо | Т-6-004 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 18,57 2017.03.21 | 19,42 2017.03.21 | 19,42 2017.03.21 | 0.75 | - | журнал заявок ОДС | 342 от 21.03.2017 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, натяжку провода ВЛ-0,4кВ 1-го пролета
40 | Костенково | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 00,50 2017.03.27 | 05,11 2017.03.27 | 05,11 2017.03.27 | 4.35 | - | журнал заявок ОДС | 358 от 27.03.2017 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
41 | Костенково | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 12,10 2017.03.27 | 18,00 2017.03.27 | 18,00 2017.03.27 | 5.83 | - | журнал заявок ОДС | 361 от 27.03.2017 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
42 | Казанково | Ф.10-7-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 06,25 2017.03.29 | 13,54 2017.03.29 | 13,54 2017.03.29 | 7.48 | - | журнал заявок ОДС | 369 от 29.03.2017 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
43 | Южный | Ф.6-7-БШ | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 11,10 2017.03.29 | 20,45 2017.03.29 | 20,45 2017.03.29 | 9.58 | - | журнал заявок ОДС | 374 от 29.03.2017 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
44 | Загорский | Ф.6-16-К | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 14,59 2017.03.29 | 16,09 2017.03.29 | 16,09 2017.03.29 | 1.17 | - | журнал заявок ОДС | 375 от 29.03.2017 | Произвели переход на резервную линию Ф.6-ПФ-1 ПС "Куйбышвская"
45 | Степной | Ф.10-3-Ф | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 15,22 2017.03.29 | 18,00 2017.03.29 | 18,00 2017.03.29 | 2.63 | - | журнал заявок ОДС | 377 от 29.03.2017 | Работы проводит ЮЭС
46 | Елань | Ф.6-4-Е | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 144 | 12,40 2017.03.30 | 14,15 2017.03.30 | 14,15 2017.03.30 | 1.58 | - | журнал заявок ОДС | 383 от 30.03.2017 | Работы проводит Осинниковский РЭС
47 | Сосновка | Т-2-008 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 21,40 2017.03.30 | 00,10 2017.03.30 | 00,10 2017.03.30 | 2.5 | - | журнал заявок ОДС | 385 от 30.03.2017 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, натяжку провода по ВЛ-0,4кВ - 1 пролет
48 | Нижние Кинерки | Ф.10-12-НК | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | 22,00 2017.03.30 | 05,43 2017.03.30 | 05,43 2017.03.30 | 7.72 | - | журнал заявок ОДС | 386 от 30.03.2017 | Работы проводит Осинниковский РЭС
49 | Букино | Ю-2-022 | ПС | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 22,20 2017.03.30 | 01,10 2017.03.30 | 01,10 2017.03.30 | 2.83 | - | журнал заявок ОДС | 387 от 30.03.2017 | Работы проводит Осинниковский РЭС
50 | Сосновка | Ф.10-2-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 22,40 2017.03.30 | 22,48 2017.03.30 | 22,48 2017.03.30 | 0.13 | - | журнал заявок ОДС | 388 от 30.03.2017 | Работы проводит Осинниковский РЭС
51 | Куртуково | Ф.10-6-А | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 22,40 2017.03.30 | 22,50 2017.03.30 | 22,50 2017.03.30 | 0.17 | - | журнал заявок ОДС | 389 от 30.03.2017 | Работы проводит Осинниковский РЭС
52 | Подгорный | Ф.6-ЦДС | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 122 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 122 | 23,57 2017.03.30 | 15,00 2017.03.30 | 18,03 2017.03.30 | 18.05 | - | журнал заявок ОДС | 391 от 30.03.2017 | Произвели осмотр ВЛ-6кВ, на оп. №53,54 произвели замену штырьевых изоляторов и натяжку проводов, 2 пролёта. Заявка на включение отпайки ВЛ-6кВ Ф.6-ЦДС прередана в Новокузнецкий РЭС временем 15,40ч.
53 | Костенково "Сибирская сказка" | Ф.6-2 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 04,45 2017.03.30 | 13,50 2017.03.30 | 13,50 2017.03.30 | 9.08 | - | журнал заявок ОДС | 392 от 31.03.2017 | Произвели осмотр ВЛ-6кВ, нарушений не выявлено. При пробном включении линия под напряжением
54 | Металлургов | Т-4-030 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 05,27 2017.03.31 | 15,50 2017.03.31 | 15,50 2017.03.31 | 9.55 | - | журнал заявок ОДС | 393 от 31.03.2017 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, натяжку 1 пролета провода по ВЛ-0,4кВ
55 | Нижние Кинерки | Ф.10-12-НК | ЛЭП | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | 05,43 2017.03.31 | 08,50 2017.03.31 | 14,38 2017.03.31 | 8.92 | - | журнал заявок ОДС | 394 от 31.03.2017 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, обнаружено падение дерева и обрыв проводов на линии эл.передач потреб.отпайки С/О"Жемчужина". Произвели натяжку проводов ВЛ-10кВ, замену штырьевых изоляторов на потребительской отпайке. Заявка на включение отпайки ВЛ-10кВ Ф.10-12-НК передана в Осинниковский РЭС временем 08,50ч.
56 | Букино | Ю-2-022 | ПС | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 08,10 2017.03.31 | 17,00 2017.03.31 | 17,00 2017.03.31 | 8.83 | - | журнал заявок ОДС | 396 от 31.03.2017 | Работы проводит Осинниковский РЭС
57 | Костенково | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 09,10 2017.03.31 | 17,40 2017.03.31 | 17,40 2017.03.31 | 8.5 | - | журнал заявок ОДС | 397 от 31.03.2017 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
58 | Костенково | Т-3-017 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 18,00 2017.03.31 | 20,35 2017.03.31 | 20,35 2017.03.31 | 2.58 | - | журнал заявок ОДС | 398 от 31.03.2017 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, нарушений не обнаружено. При пробном включении ВЛ-0,4кВ Ф.1 под напряжением.
59 | Сосновка | Ф.10-2-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 10,00 2017.03.31 | 10,50 2017.03.31 | 10,50 2017.03.31 | 0.83 | - | журнал заявок ОДС | 400 от 31.03.2017 | Работы проводит Осинниковский РЭС
60 | Казанково | Ф.10-8-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12,00 2017.03.31 | 12,36 2017.03.31 | 12,36 2017.03.31 | 0.6 | - | журнал заявок ОДС | 402 от 31.03.2017 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
61 | Безруково | Ю-3-010 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 12,20 2017.03.31 | 12,45 2017.03.31 | 12,45 2017.03.31 | 0.42 | - | журнал заявок ОДС | 403 от 31.03.2017 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, включение автоматического выключателя в РУ-0,4 кВ в ТП (Ю-3-010)
62 | Бунгур | Ф.6-32-П | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 09,05 2017.03.31 | 16,30 2017.03.31 | 16,30 2017.03.31 | 7.42 | - | журнал заявок ОДС | 407 от 31.03.2017 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
63 | Мостовая | Ф.6-26-М | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 99 | 12,50 2017.03.31 | 21,00 2017.03.31 | 03,10 2017.03.31 | 14.33 | - | журнал заявок ОДС | 410 от 31.03.2017 | Произвели осмотр ВЛ-6кВ, нарушений не выявлено.Работы окончены в 21,00ч., заявка на включение Ф.6-26-М предана в Новокузнецкий РЭС временем 21,55ч.
…..
*Коды причин прекращения передачи электрической энергии
1 | Сверхнормативные сроки эксплуатации и прочие причины
2 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
3 | Воздействие сверхрасчётных природно-климатических нагрузок
4 | Повреждения в сети потребителя
5 | Повреждения в сетях смежной сетевой компании

## апрель
Сведения о техническом состоянии электрических сетей МУП "ТРСК Новокузнецкого района" в 2017 году
Сводная информация об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, и мероприятий по их устранению (апрель 2017 года)
№ п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации (населенный пункт) | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1-5)* | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений) | Противоаварийные мероприятия
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности |  |  |  | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | Осиновое Плесо | Ф.10-32-М | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931 | 0 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931 | 931 | 0 | 0 | 931 | 0 | 0 | 931 | 21,55 2017.04.01 | 03,35 2017.04.02 | 03,35 2017.04.02 | 5.67 | - | журнал заявок ОДС | 413 от 01.04.2017 | Работы проводит Мысковский РЭС
2 | Костенково | Ф.6-2 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 10,15 2017.04.02 | 13,25 2017.04.02 | 13,25 2017.04.02 | 3.17 | - | журнал заявок ОДС | 414 от 02.04.2017 | Произвели осмотр ВЛ-6кВ,устранили обрыв провода по ВЛ-6кВ оп.№ 100
3 | Тальжино | Ф.6-10 | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 05,00 2017.04.05 | 05.15 2017.04.05 | 05.15 2017.04.05 | 0.25 | - | журнал заявок ОДС | 423 от 05.04.2017 | Работы проводит РЖД
4 | Загорский | Т-3-012 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 16,20 2017.04.07 | 18,00 2017.04.07 | 18,00 2017.04.07 | 1.67 | - | журнал заявок ОДС | 442 от 07.04.2017 | Произвели осмотр линин ВЛ-0,4кВ, устранили перехлест провода, включили автоматический выключатель в РУ-0,4кВ Т-3-012
5 | Тальжино | Ф.6-10 | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 10,35 2017.04.12 | 12,17 2017.04.12 | 12,17 2017.04.12 | 1.7 | - | журнал заявок ОДС | 457 от 12.04.2017 | Работы проводит РЖД
6 | Недорезово | Ф.10-12-К | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 13,48 2017.04.17 | 21,00 2017.04.17 | 21,00 2017.04.17 | 6.8 | - | журнал заявок ОДС | 478 от 17.04.2017 | Включили в работу Ф.10-12-К (с отключеными потребительскими отпайками )
7 | Подгорный | Ф.6-ЦДС | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 106 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 106 | 17,20 2017.04.17 | 03,40 2017.04.17 | 03,40 2017.04.17 | 10.33 | - | журнал заявок ОДС | 480 от 17.04.2017 | Произвели осмотр ВЛ-6кВ, натяжку 2 пролетов провода ВЛ-6кВ
8 | Мостовая | Т-3-014 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 15,35 2017.04.17 | 03,10 2017.04.17 | 03,10 2017.04.17 | 11.75 | - | журнал заявок ОДС | 481 от 17.04.2017 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, натяжку 6 пролетов провода ВЛ-0,4кВ
9 | Мостовая | Ф.6-26-М | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 15,35 2017.04.17 | 11,25 2017.04.18 | 11,25 2017.04.18 | 19.83 | - | журнал заявок ОДС | 482 от 18.04.2017 | Произвели осмотр ВЛ-6кВ, натяжку 1 пролета провода ВЛ-6кВ
10 | Куртуково | Ф.10-6-А | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 12,25 2017.04.18 | 13,00 2017.04.18 | 13,00 2017.04.18 | 0.58 | - | журнал заявок ОДС | 487 от 18.04.2017 | Работы проводит Осинниковский РЭС
11 | Букино | Ю-2-022 | ПС | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 17,25 2017.04.18 | 21,46 2017.04.18 | 21,46 2017.04.18 | 4.35 | - | журнал заявок ОДС | 488 от 18.04.2017 | Работы проводит Осинниковский РЭС
12 | Недорезово | Ф.10-12-К | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 19,25 2017.04.18 | 22,23 2017.04.18 | 22,23 2017.04.18 | 2.97 | - | журнал заявок ОДС | 489 от 18.04.2017 | Произвели осмотр ВЛ-10-кВ, замену 2 штырьевых изоляторов по ВЛ-10кВ.
13 | Бунгур | Ю-2-057 | ПС | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 19,30 2017.04.19 | 21,31 2017.04.19 | 21,31 2017.04.19 | 2.02 | - | журнал заявок ОДС | 498 от 18.04.2017 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ , ТП Ю-2-075; замену прокалывающего зажима в ТП
14 | Загадное | Ф.10-33-Т | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 | 08,27 2017.04.20 | 12,40 2017.04.20 | 17,40 2017.04.20 | 9.25 | - | журнал заявок ОДС | 500 от 20.04.2017 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ,убрали посторонний предмет с ВЛ-10кВ
15 | Металлургов | Ф.10-4-РП | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 0 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 341 | 0 | 0 | 341 | 0 | 0 | 341 | 07,05 2017.04.21 | 09,10 2017.04.21 | 09,10 2017.04.21 | 2.08 | - | журнал заявок ОДС | 504 от 21.04.2017 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, включение маслянного выключателя в РП-10кВ
16 | Казанково | Ю-1-055 | ЛЭП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 22,15 2017.04.23 | 01,40 2017.04.24 | 01,40 2017.04.24 | 2.42 | - | журнал заявок ОДС | 525 от 23.04.2017 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, замену 2-ух прокалывающих зажимов по ВЛ-0,4кВ
17 | Загорский | Ф.6-16-К | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11,35 2017.04.24 | 13,40 2017.04.24 | 13,40 2017.04.24 | 2.05 | - | журнал заявок ОДС | 527 от 24.04.2017 | Произвели переключение на резерв Ф.6-ПФ-1
18 | Бунгур | Ф.6-32-П | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 16,20 2017.04.24 | 16,58 2017.04.24 | 16,58 2017.04.24 | 0.38 | - | журнал заявок ОДС | 534 от 24.04.2017 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
19 | Увал | Ф.10-32-М | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 305 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 305 | 08,00 2017.04.29 | 09,25 2017.04.29 | 09,25 2017.04.29 | 1.42 | - | журнал заявок ОДС | 571 от 29.04.2017 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, нарушений не выявлено, отпайку на п.Увал, Краснознаменку включили в работу.
20 | Осиновое Плесо | Ф.10-32-М | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611 | 0 | 0 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611 | 611 | 0 | 0 | 611 | 0 | 0 | 611 | 08,40 2017.04.29 | 11,38 2017.04.29 | 11,38 2017.04.29 | 2.97 | - | журнал заявок ОДС | 572 от 29.04.2017 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, убрали посторонний предмет с ВЛ-10кВ, Ф.10-32-М включили в работу.
…..
*Коды причин прекращения передачи электрической энергии
1 | Сверхнормативные сроки эксплуатации и прочие причины
2 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
3 | Воздействие сверхрасчётных природно-климатических нагрузок
4 | Повреждения в сети потребителя
5 | Повреждения в сетях смежной сетевой компании

## май
Сведения о техническом состоянии электрических сетей МУП "ТРСК Новокузнецкого района" в 2017 году
Сводная информация об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, и мероприятий по их устранению (май 2017 года)
№ п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации (населенный пункт) | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1-5)* | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений) | Противоаварийные мероприятия
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности |  |  |  | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | Есаулка | Ф.6-29-А | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 19,10 2017.05.01 | 23,56 2017.05.01 | 23,56 2017.05.01 | 4.47 | - | журнал заявок ОДС | 579 от 01.05.2017 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
2 | Куртуково | Ф.10-6-А | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 13,15 2017.05.03 | 14,30 2017.05.03 | 14,30 2017.05.03 | 1.25 | - | журнал заявок ОДС | 587 от 03.05.2017 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, ТП Т-2-011, замену проходного высоковольтного изолятора в ТП Т-2-011
3 | Кузедеево | Ю-4-008 | ПС | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12,30 2017.05.06 | 14,00 2017.05.06 | 14,00 2017.05.06 | 1.5 | - | журнал заявок ОДС | 610 от 06.05.2017 | Работы проводит Кондомский РЭС
4 | Тальжино | Ф.10-17-С | ЛЭП | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 178 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 178 | 14,20 2017.05.06 | 20,08 2017.05.06 | 20,08 2017.05.06 | 5.8 | - | журнал заявок ОДС | 611 от 06.05.2017 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, РЛНД ; натяжку провода 2 пролёта ВЛ-10кВ Ф.10-17-С и установили шунтирующие перемычки на РЛНД ВЛ-10кВ Ф.10-17-С
5 | Осиновое Плесо | Ф.10-32-М | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 913 | 0 | 0 | 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 913 | 913 | 0 | 0 | 913 | 0 | 0 | 913 | 14,20 2017.05.06 | 23,07 2017.05.06 | 23,07 2017.05.06 | 8.28 | - | журнал заявок ОДС | 612 от 06.05.2017 | Работы проводит Мысковский РЭС
6 | Атаманово | Ф.10-1-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 92 | 15,00 2017.05.06 | 16,32 2017.05.06 | 16,32 2017.05.06 | 1.53 | - | журнал заявок ОДС | 613 от 06.05.2017 | Работы проводит Мысковский РЭС
7 | Ильинка | Ф.10-2-П | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 21,00 2017.05.06 | 21,57 2017.05.06 | 21,57 2017.05.06 | 0.95 | - | журнал заявок ОДС | 615 от 06.05.2017 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
8 | Таргайский дом отдыха | отпайка от оп.54 Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 7,00 2017.05.07 | 10,00 2017.05.07 | 10,00 2017.05.07 | 3 | - | журнал заявок ОДС | 620 от 07.05.2017 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, устранили посторонний предмет с ВЛ-10кВ отпайки оп.54 Ф.10-17-Л
9 | Ленинский | Ф.10-1-П | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 7,50 2017.05.07 | 15,00 2017.05.07 | 15,00 2017.05.07 | 7.17 | - | журнал заявок ОДС | 623 от 07.05.2017 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, натяжку провода 2 пролета ВЛ-10кВ Ф.10-1-П, чистка просекиВЛ-10кВ 1 пролета
10 | Черемза | Ф.6-12-П | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 13,45 2017.05.07 | 17,35 2017.05.07 | 17,35 2017.05.07 | 3.67 | - | журнал заявок ОДС | 624 от 07.05.2017 | Произвели осмотр ВЛ-6кВ, нарушений не выявлено, Ф.6-12-П включили в работу
11 | Кузедеево | Т-5-001 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 13,30 2017.05.08 | 16,30 2017.05.08 | 16,30 2017.05.08 | 3 | - | журнал заявок ОДС | 630 от 08.05.2017 | Произвели осмотр линии ВЛ-0,4кВ, нарушений не выявлено; включение автоматического выключателя в РУ-0,4кВ ТП Т-5-001
12 | Глуховка | Т-3-009 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 15,03 2017.05.08 | 18,53 2017.05.08 | 18,53 2017.05.08 | 3.83 | - | журнал заявок ОДС | 632 от 08.05.2017 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ; устранили перехлест проводов по ВЛ-0,4кВ
13 | Загорский | Т-3-012 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 16,34 2017.05.08 | 19,04 2017.05.08 | 19,04 2017.05.08 | 2.5 | - | журнал заявок ОДС | 638 от 08.05.2017 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, натяжку провода по ВЛ-0,4кВ 1 пролета
14 | Металлургов | Т-4-038 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 18,00 2017.05.08 | 20,44 2017.05.08 | 20,44 2017.05.08 | 2.73 | - | журнал заявок ОДС | 639 от 08.05.2017 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ; устранили обрыв провода по ВЛ-0,4кВ
15 | Успенка | Ю-1-052 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 16,20 2017.05.08 | 21,35 2017.05.08 | 21,35 2017.05.08 | 5.25 | - | журнал заявок ОДС | 642 от 08.05.2017 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ; устранили перехлест проводов по ВЛ-0,4кВ
16 | Костенково | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 15,00 2017.05.08 | 20,54 2017.05.08 | 20,54 2017.05.08 | 5.9 | - | журнал заявок ОДС | 644 от 08.05.2017 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
17 | Учул | Т-2-003 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 19,20 2017.05.08 | 22.48 2017.05.08 | 22.48 2017.05.08 | 2.47 | - | журнал заявок ОДС | 648 от 08.05.2017 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ; натяжку провода по ВЛ-0,4кВ 1 пролета,замену предохранителя в РУ-0,4кВ ТП Т-2-003
18 | Костенково | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 12,20 2017.05.09 | 14,25 2017.05.09 | 14,25 2017.05.09 | 2.08 | - | журнал заявок ОДС | 651 от 09.05.2017 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
19 | Загадное | Ф.10-33-Т | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 | 22,16 2017.05.16 | 07,46 2017.05.16 | 07,46 2017.05.16 | 9.5 | - | журнал заявок ОДС | 684 от 16.05.2017 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, замену 1-го опорного изолятора по ВЛ-10кВ Ф.10-33-Т
20 | Кузедеево | Ю-4-008 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 13,25 2017.05.17 | 17,05 2017.05.17 | 17,05 2017.05.17 | 3.67 | - | журнал заявок ОДС | 695 от 17.05.2017 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, включение автоматического выключателя в РУ-0,4 кВ в ТП Ю-4-008
21 | Атаманово | Ф.10-1-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 104 | 0 |  | 104 | 0 | 0 | 104 | 13,30 2017.05.17 | 17,13 2017.05.17 | 17,13 2017.05.17 | 3.72 | - | журнал заявок ОДС | 696 от 17.05.2017 | Работы проводит Мысковский РЭС
22 | Бунгур | Ф.6-32-П | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | 0 |  | 66 | 0 | 0 | 66 | 04,06 2017.05.19 | 06,00 2017.05.17 | 06,00 2017.05.17 | 1.9 | - | журнал заявок ОДС | 710 от 17.05.2017 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
23 | Глуховка | Т-3-022 | ПС | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 14,35 2017.05.19 | 18,55 2017.05.19 | 18,55 2017.05.19 | 4.33 | - | журнал заявок ОДС | 719 от 19.05.2017 | Произвели осмотр линии ВЛ-0,4кВ, нарушений не выявлено; включение автоматического выключателя в РУ-0,4кВ ТП Т-3-022
24 | Таловая | Т-3-018 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 23,35 2017.05.21 | 17,35 2017.05.21 | 17,35 2017.05.21 | 16 | - | журнал заявок ОДС | 729 от 21.05.2017 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, натяжку 6-ти пролетов провода ВЛ-0,4кВ
25 | Казанково | Ю-1-055 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 21,00 2017.05.21 | 00,10 2017.05.22 | 00,10 2017.05.22 | 3 | - | журнал заявок ОДС | 732 от 21.05.2017 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, замену прокалывающих зажимов - 4 шт.
26 | Сосновка | Ф.10-2-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 13,58 2017.05.22 | 14,30 2017.05.22 | 14,30 2017.05.22 | 0.53 | - | журнал заявок ОДС | 740 от 22.05.2017 | Работы проводит Осинниковский РЭС
27 | Бунгур | Т-3-002 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 18,00 2017.05.23 | 21,30 2017.05.23 | 21,30 2017.05.23 | 1.5 | - | журнал заявок ОДС | 750 от 23.05.2017 | Произвели осмотр ВЛ-0,4 кВ, перетяжку 1-гопролета провода ВЛ-0,4кВ
28 | Металлургов | Ф.10-18-РП | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 07,14 2017.05.24 | 12,40 2017.05.24 | 14,11 2017.05.24 | 6.95 | - | журнал заявок ОДС | 754 от 24.05.2017 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ; устранили обрыв провода по ВЛ-10кВ,
29 | Загадное | Т-6-005 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 77 | 0 |  | 77 | 0 | 0 | 77 | 16,30 2017.05.28 | 14,30 2017.05.29 | 14,30 2017.05.29 | 22 | - | журнал заявок ОДС | 781 от 28.05.2017 | Произвели осмотр ТП Т-6-005, ВЛ-0,4кВ, замену силового трансформатора
30 | Осиновое Плесо | Ф.10-32-М | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931 | 0 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931 | 931 | 0 |  | 931 | 0 | 0 | 931 | 16,40 2017.05.29 | 17,51 2017.05.29 | 17,51 2017.05.29 | 1.18 | - | журнал заявок ОДС | 792 от 29.05.2017 | Работы проводит Мысковский РЭС
31 | Черемза | Ф.6-15-П | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 20,40 2017.05.29 | 22,50 2017.05.29 | 22,50 2017.05.29 | 2.17 | - | журнал заявок ОДС | 794 от 29.05.17 | Работы проводит Кузбасский Пищекомбинат
32 | Кузедеево | Ю-4-008 | ПС | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 05,40 2017.05.31 | 07,47 2017.05.31 | 07,47 2017.05.31 | 2.12 | - | журнал заявок ОДС | 809 от 31.05.2017 | Работы проводит Кондомский РЭС
33 | Костенково | Т-3-017 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 |  | 38 | 0 | 0 | 38 | 18,00 2017.05.31 | 20,00 2017.05.31 | 20,00 2017.05.31 | 2 | - | журнал заявок ОДС | 813 от 31.05.2017 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ повреждений не выявлено, при пробном включении линия под напряжением
….. | [14 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
*Коды причин прекращения передачи электрической энергии
1 | Сверхнормативные сроки эксплуатации и прочие причины
2 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
3 | Воздействие сверхрасчётных природно-климатических нагрузок
4 | Повреждения в сети потребителя
5 | Повреждения в сетях смежной сетевой компании

## июнь
Сведения о техническом состоянии электрических сетей МУП "ТРСК Новокузнецкого района" в 2017 году
Сводная информация об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, и мероприятий по их устранению (июнь 2017 года)
№ п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации (населенный пункт) | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1-5)* | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений) | Противоаварийные мероприятия
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности |  |  |  | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | Безруково | Ф.6-5-Б | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 1,55 2017.06.01 | 5,25 2017.06.01 | 5,25 2017.06.01 | 3.5 | - | журнал заявок ОДС | 815 от 01.06.2017 | Работы проводит Мысковский РЭС
2 | Костенково | Т-3-017 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 11,45 2017.06.01 | 15,05 2017.06.01 | 15,05 2017.06.01 | 3.33 | - | журнал заявок ОДС | 824 от 01.06.2017 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, перетяжку 1-го пролета провода ВЛ-0,4кВ.
3 | Ильинка | Ф.10-25-И | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 19,26 2017.06.01 | 23,58 2017.06.01 | 23,58 2017.06.01 | 4.53 | - | журнал заявок ОДС | 834 от 01.06.2017 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
4 | Кузедеево | Ю-4-008 | ПС | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 20,00 2017.06.01 | 21,25 2017.06.01 | 21,25 2017.06.01 | 1.42 | - | журнал заявок ОДС | 835 от 01.06.2017 | Работы проводит Кондомский РЭС
5 | Глуховка | Т-3-022 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 11,10 2017.06.10 | 15,20 2017.06.10 | 15,20 2017.06.10 | 4.17 | - | журнал заявок ОДС | 894 от 10.06.2017 | Произвели осмотр линии ВЛ-0,4кВ, ТП-Т-3-022, протяжку котактов на автоматических выключателях в РУ-0,4кВ ТП Т-3-022
6 | Костенково | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 22,40 2017.06.10 | 00,40 2017.06.11 | 00,40 2017.06.11 | 2 | - | журнал заявок ОДС | 898 от 11.06.2017 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Временем 00,40 Ф.10-7-Т под напряжением без отпайки на д.Таловая)
7 | Таловая | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 22,40 2017.06.10 | 11,40 2017.06.11 | 11,40 2017.06.11 | 13 | - | журнал заявок ОДС | 899 от 11.06.2017 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
8 | Кузедеево | Ф.10-4-Ш | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 13,55 2017.06.11 | 18,11 2017.06.11 | 18,11 2017.06.11 | 4.27 | - | журнал заявок ОДС | 901 от 11.06.2017 | Работы проводит Кондомский РЭС
9 | Костенково | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 13,55 2017.06.11 | 15,30 2017.06.11 | 15,30 2017.06.11 | 1.58 | - | журнал заявок ОДС | 902 от 11.06.2017 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
10 | Подгорный | Ф.6-ЦДС | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 122 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 122 | 17,50 2017.06.11 | 20,35 2017.06.11 | 20,35 2017.06.11 | 2.75 | - | журнал заявок ОДС | 904 от 11.06.2017 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
11 | Костенково | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 09,20 2017.06.13 | 10,53 2017.06.13 | 10,53 2017.06.13 | 1.55 | - | журнал заявок ОДС | 918 от 13.06.2017 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
12 | Костенково | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 13,34 2017.06.13 | 14,19 2017.06.13 | 14,19 2017.06.13 | 0.75 | - | журнал заявок ОДС | 919 от 13.06.2017 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
13 | Тальжино | ТП-21П1 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 16,05 2017.06.15 | 16,50 2017.06.15 | 16,50 2017.06.15 | 0.75 | - | журнал заявок ОДС | 940 от 15.06.2017 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, перетяжку 1-го пролета провода ВЛ-0,4кВ.
14 | Елань | Т-1-012 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 168 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 168 | 14,55 2017.06.17 | 15,30 2017.06.17 | 15,30 2017.06.17 | 0.58 | - | журнал заявок ОДС | 950 от 17.06.2017 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, нарушений не выявлено; включение автоматического выключателя в РУ-0,4 кВ ТП (Т-1-012)
15 | Учул | Т-2-003 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 17,00 2017.06.17 | 18,45 2017.06.17 | 18,45 2017.06.17 | 1.75 | - | журнал заявок ОДС | 951 от 17.06.2017 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, замену предохранителя ПН-0,4 в ТП (Т-2-003)
16 | Елань | Т-1-012 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 168 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 168 | 22,00 2017.06.17 | 23,25 2017.06.17 | 23,25 2017.06.17 | 1.58 | - | журнал заявок ОДС | 952 от 17.06.2017 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, нарушений не выявлено; включение автоматического выключателя в РУ-0,4 кВ ТП (Т-1-012)
17 | Ленинский | Ф.10-1-П | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10,20 2017.06.19 | 11,45 2017.06.19 | 11,45 2017.06.19 | 1.42 | - | журнал заявок ОДС | 957 от 19.06.2017 | Произвели осмотр ВЛ-10 кВ, нарушений не выявлено, включили в работу отпайку Ф.10-1-П на п.Ленинский
18 | Казанково | Т-4-005 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 | 11,15 2017.06.20 | 16,10 2017.06.20 | 16,10 2017.06.20 | 4.92 | - | журнал заявок ОДС | 970 от 20.06.2017 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, перетяжку провода ВЛ-0,4кВ - 2 пролета,чистку трассы ВЛ-0,4кВ, включение автоматического выключателя в РУ 0,4кВ в ТП (Т-4-005)
19 | Осиновое Плесо | ПС "Сидоровская" Ф.10-32-М, Ф.10-10-С, Ф.10-5-Г, Ф.10-33-Т, Ф.10-21-О, Ф.10-11-В | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1392 | 0 | 0 | 1392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1392 | 1392 | 0 | 0 | 1392 | 0 | 0 | 1392 | 16,10 2017.06.20 | 19,45 2017.06.20 | 19,45 2017.06.20 | 3.58 | - | журнал заявок ОДС | 975 от 20.06.2017 | Работы проводит МРСК ЮГА
20 | Безруково | Т-1-003 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 11,50 2017.06.21 | 12,40 2017.06.21 | 12,40 2017.06.21 | 0.83 | - | журнал заявок ОДС | 976 от 21.06.2017 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, ТП (Т-1-003), нарушений не выявлено, включение вводного ВА в РУ-0,4кВ ТП (Т-1-003)
21 | Мостовая | Ф.6-26-М | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 14,35 2017.06.21 | 16,05 2017.06.21 | 16,05 2017.06.21 | 1.5 | - | журнал заявок ОДС | 978 от 21.06.2017 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
22 | Костенково | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | 15,55 2017.06.21 | 18,15 2017.06.21 | 18,15 2017.06.21 | 2.33 | - | журнал заявок ОДС | 979 от 21.06.2017 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
23 | Черемза | Ф.6-15-П | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 02,50 2017.06.22 | 14,00 2017.06.22 | 14,00 2017.06.22 | 11.17 | - | журнал заявок ОДС | 981 от 22.06.2017 | Произвели осмотр ВЛ-6кВ, ТП Т-1-001; замену высоковольтного кабеля, 2-х высоковольтных муфт в ТП Т-1-001
24 | Костенково | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 08,45 2017.06.22 | 10,09 2017.06.22 | 10,09 2017.06.22 | 1.4 | - | журнал заявок ОДС | 982 от 22.06.2017 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
25 | Кузедеево | Ю-4-008 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 17,04 2017.06.22 | 18,58 2017.06.22 | 18,58 2017.06.22 | 1.9 | - | журнал заявок ОДС | 989 от 22.06.2017 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, включение автоматического выключателя в РУ-0,4 кВ в ТП (Ю-4-008)
26 | Урочище Высоковского | Ф.10-6-Ч | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 17,48 2017.06.22 | 18,35 2017.06.22 | 18,35 2017.06.22 | 0.78 | - | журнал заявок ОДС | 991 от 22.06.2017 | Работы проводит Кондомский РЭС
27 | Урочище Высоковского | Ф.10-6-Ч | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 18,39 2017.06.22 | 21,15 2017.06.22 | 21,15 2017.06.22 | 2.6 | - | журнал заявок ОДС | 992 от 22.06.2017 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, замену штырьевого изолятора (ШФ-10), натяжку 2-х пролетов провода ВЛ-10кВ
28 | Учул | Ф.6-8-У | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 17,10 2017.06.22 | 21,28 2017.06.22 | 21,28 2017.06.22 | 4.3 | - | журнал заявок ОДС | 993 от 22.06.2017 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
29 | Костенково | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 15,37 2017.06.22 | 20,40 2017.06.22 | 20,40 2017.06.22 | 5.63 | - | журнал заявок ОДС | 994 от 22.06.2017 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
30 | Южный | Ф.6-7-БШ | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 16,32 2017.06.22 | 21,30 2017.06.22 | 21,30 2017.06.22 | 4.97 | - | журнал заявок ОДС | 995 от 22.06.2017 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
31 | Костенково | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 06,30 2017.06.24 | 7,10 2017.06.24 | 7,10 2017.06.24 | 0.67 | - | журнал заявок ОДС | 1004 от 24.06.2017 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
32 | Кузедеево | Ф.10-4-Ш | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 13,28 2017.06.25 | 15,51 2017.06.25 | 15,51 2017.06.25 | 1.38 | - | журнал заявок ОДС | 1011 от 25.06.2017 | Работы проводит Кондомский РЭС
33 | Кузедеево | Ф.10-2-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 01,45 2017.06.26 | 14,25 2017.06.26 | 14,25 2017.06.26 | 12.67 | - | журнал заявок ОДС | 1017 от 26.06.2017 | Работы проводит Кондомский РЭС
34 | Костенково | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 01,10 2017.06.30 | 03,35 2017.06.30 | 03,35 2017.06.30 | 2.42 | - | журнал заявок ОДС | 1060 от 30.06.2017 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Ф.10-7-Т включен в работу без отпайки на д.Таловую)
35 | Елань | Ф.6-4-Е | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 136 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 136 | 05,58 2017.06.30 | 06,40 2017.06.30 | 06,40 2017.06.30 | 0.7 | - | журнал заявок ОДС | 1062 от 30.06.2017 | Работы проводит Осинниковский РЭС
….. | [14 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
*Коды причин прекращения передачи электрической энергии
1 | Сверхнормативные сроки эксплуатации и прочие причины
2 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
3 | Воздействие сверхрасчётных природно-климатических нагрузок
4 | Повреждения в сети потребителя
5 | Повреждения в сетях смежной сетевой компании

## 2 квартал
Сведения о техническом состоянии электрических сетей МУП "ТРСК Новокузнецкого района" в 2017 году
Сводная информация об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, и мероприятий по их устранению (2 квартал 2017 года)
№ п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации (населенный пункт) | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1-5)* | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений) | Противоаварийные мероприятия
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности |  |  |  | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | Осиновое Плесо | Ф.10-32-М | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931 | 0 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931 | 931 | 0 | 0 | 931 | 0 | 0 | 931 | 21,55 2017.04.01 | 03,35 2017.04.02 | 03,35 2017.04.02 | 5.67 | - | журнал заявок ОДС | 413 от 01.04.2017 | Работы проводит Мысковский РЭС
2 | Костенково | Ф.6-2 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 10,15 2017.04.02 | 13,25 2017.04.02 | 13,25 2017.04.02 | 3.17 | - | журнал заявок ОДС | 414 от 02.04.2017 | Произвели осмотр ВЛ-6кВ,устранили обрыв провода по ВЛ-6кВ оп.№ 100
3 | Тальжино | Ф.6-10 | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 05,00 2017.04.05 | 05.15 2017.04.05 | 05.15 2017.04.05 | 0.25 | - | журнал заявок ОДС | 423 от 05.04.2017 | Работы проводит РЖД
4 | Загорский | Т-3-012 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 16,20 2017.04.07 | 18,00 2017.04.07 | 18,00 2017.04.07 | 1.67 | - | журнал заявок ОДС | 442 от 07.04.2017 | Произвели осмотр линин ВЛ-0,4кВ, устранили перехлест провода, включили автоматический выключатель в РУ-0,4кВ Т-3-012
5 | Тальжино | Ф.6-10 | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 10,35 2017.04.12 | 12,17 2017.04.12 | 12,17 2017.04.12 | 1.7 | - | журнал заявок ОДС | 457 от 12.04.2017 | Работы проводит РЖД
6 | Недорезово | Ф.10-12-К | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 13,48 2017.04.17 | 21,00 2017.04.17 | 21,00 2017.04.17 | 6.8 | - | журнал заявок ОДС | 478 от 17.04.2017 | Включили в работу Ф.10-12-К (с отключеными потребительскими отпайками )
7 | Подгорный | Ф.6-ЦДС | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 106 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 106 | 17,20 2017.04.17 | 03,40 2017.04.17 | 03,40 2017.04.17 | 10.33 | - | журнал заявок ОДС | 480 от 17.04.2017 | Произвели осмотр ВЛ-6кВ, натяжку 2 пролетов провода ВЛ-6кВ
8 | Мостовая | Т-3-014 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 15,35 2017.04.17 | 03,10 2017.04.17 | 03,10 2017.04.17 | 11.75 | - | журнал заявок ОДС | 481 от 17.04.2017 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, натяжку 6 пролетов провода ВЛ-0,4кВ
9 | Мостовая | Ф.6-26-М | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 15,35 2017.04.17 | 11,25 2017.04.18 | 11,25 2017.04.18 | 19.83 | - | журнал заявок ОДС | 482 от 18.04.2017 | Произвели осмотр ВЛ-6кВ, натяжку 1 пролета провода ВЛ-6кВ
10 | Куртуково | Ф.10-6-А | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 12,25 2017.04.18 | 13,00 2017.04.18 | 13,00 2017.04.18 | 0.58 | - | журнал заявок ОДС | 487 от 18.04.2017 | Работы проводит Осинниковский РЭС
11 | Букино | Ю-2-022 | ПС | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 17,25 2017.04.18 | 21,46 2017.04.18 | 21,46 2017.04.18 | 4.35 | - | журнал заявок ОДС | 488 от 18.04.2017 | Работы проводит Осинниковский РЭС
12 | Недорезово | Ф.10-12-К | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 19,25 2017.04.18 | 22,23 2017.04.18 | 22,23 2017.04.18 | 2.97 | - | журнал заявок ОДС | 489 от 18.04.2017 | Произвели осмотр ВЛ-10-кВ, замену 2 штырьевых изоляторов по ВЛ-10кВ.
13 | Бунгур | Ю-2-057 | ПС | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 19,30 2017.04.19 | 21,31 2017.04.19 | 21,31 2017.04.19 | 2.02 | - | журнал заявок ОДС | 498 от 18.04.2017 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ , ТП Ю-2-075; замену прокалывающего зажима в ТП
14 | Загадное | Ф.10-33-Т | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 | 08,27 2017.04.20 | 12,40 2017.04.20 | 17,40 2017.04.20 | 9.25 | - | журнал заявок ОДС | 500 от 20.04.2017 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ,убрали посторонний предмет с ВЛ-10кВ
15 | Металлургов | Ф.10-4-РП | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 0 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 341 | 0 | 0 | 341 | 0 | 0 | 341 | 07,05 2017.04.21 | 09,10 2017.04.21 | 09,10 2017.04.21 | 2.08 | - | журнал заявок ОДС | 504 от 21.04.2017 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, включение маслянного выключателя в РП-10кВ
16 | Казанково | Ю-1-055 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 22,15 2017.04.23 | 01,40 2017.04.24 | 01,40 2017.04.24 | 2.42 | - | журнал заявок ОДС | 525 от 23.04.2017 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, замену 2-ух прокалывающих зажимов по ВЛ-0,4кВ
17 | Загорский | Ф.6-16-К | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11,35 2017.04.24 | 13,40 2017.04.24 | 13,40 2017.04.24 | 2.05 | - | журнал заявок ОДС | 527 от 24.04.2017 | Произвели переключение на резерв Ф.6-ПФ-1
18 | Бунгур | Ф.6-32-П | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 16,20 2017.04.24 | 16,58 2017.04.24 | 16,58 2017.04.24 | 0.38 | - | журнал заявок ОДС | 534 от 24.04.2017 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
19 | Увал | Ф.10-32-М | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 305 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 305 | 08,00 2017.04.29 | 09,25 2017.04.29 | 09,25 2017.04.29 | 1.42 | - | журнал заявок ОДС | 571 от 29.04.2017 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, нарушений не выявлено, отпайку на п.Увал, Краснознаменку включили в работу.
20 | Осиновое Плесо | Ф.10-32-М | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611 | 0 | 0 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611 | 611 | 0 | 0 | 611 | 0 | 0 | 611 | 08,40 2017.04.29 | 11,38 2017.04.29 | 11,38 2017.04.29 | 2.97 | - | журнал заявок ОДС | 572 от 29.04.2017 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, убрали посторонний предмет с ВЛ-10кВ, Ф.10-32-М включили в работу.
21 | Есаулка | Ф.6-29-А | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 19,10 2017.05.01 | 23,56 2017.05.01 | 23,56 2017.05.01 | 4.47 | - | журнал заявок ОДС | 579 от 01.05.2017 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
22 | Куртуково | Ф.10-6-А | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 13,15 2017.05.03 | 14,30 2017.05.03 | 14,30 2017.05.03 | 1.25 | - | журнал заявок ОДС | 587 от 03.05.2017 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, ТП Т-2-011, замену проходного высоковольтного изолятора в ТП Т-2-011
23 | Кузедеево | Ю-4-008 | ПС | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12,30 2017.05.06 | 14,00 2017.05.06 | 14,00 2017.05.06 | 1.5 | - | журнал заявок ОДС | 610 от 06.05.2017 | Работы проводит Кондомский РЭС
24 | Тальжино | Ф.10-17-С | ЛЭП | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 178 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 178 | 14,20 2017.05.06 | 20,08 2017.05.06 | 20,08 2017.05.06 | 5.8 | - | журнал заявок ОДС | 611 от 06.05.2017 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, РЛНД ; натяжку провода 2 пролёта ВЛ-10кВ Ф.10-17-С и установили шунтирующие перемычки на РЛНД ВЛ-10кВ Ф.10-17-С
25 | Осиновое Плесо | Ф.10-32-М | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 913 | 0 | 0 | 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 913 | 913 | 0 | 0 | 913 | 0 | 0 | 913 | 14,20 2017.05.06 | 23,07 2017.05.06 | 23,07 2017.05.06 | 8.28 | - | журнал заявок ОДС | 612 от 06.05.2017 | Работы проводит Мысковский РЭС
26 | Атаманово | Ф.10-1-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 92 | 15,00 2017.05.06 | 16,32 2017.05.06 | 16,32 2017.05.06 | 1.53 | - | журнал заявок ОДС | 613 от 06.05.2017 | Работы проводит Мысковский РЭС
27 | Ильинка | Ф.10-2-П | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 21,00 2017.05.06 | 21,57 2017.05.06 | 21,57 2017.05.06 | 0.95 | - | журнал заявок ОДС | 615 от 06.05.2017 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
28 | Таргайский дом отдыха | отпайка от оп.54 Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 7,00 2017.05.07 | 10,00 2017.05.07 | 10,00 2017.05.07 | 3 | - | журнал заявок ОДС | 620 от 07.05.2017 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, устранили посторонний предмет с ВЛ-10кВ отпайки оп.54 Ф.10-17-Л
29 | Ленинский | Ф.10-1-П | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 7,50 2017.05.07 | 15,00 2017.05.07 | 15,00 2017.05.07 | 7.17 | - | журнал заявок ОДС | 623 от 07.05.2017 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, натяжку провода 2 пролета ВЛ-10кВ Ф.10-1-П, чистка просекиВЛ-10кВ 1 пролета
30 | Черемза | Ф.6-12-П | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 13,45 2017.05.07 | 17,35 2017.05.07 | 17,35 2017.05.07 | 3.67 | - | журнал заявок ОДС | 624 от 07.05.2017 | Произвели осмотр ВЛ-6кВ, нарушений не выявлено, Ф.6-12-П включили в работу
31 | Кузедеево | Т-5-001 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 13,30 2017.05.08 | 16,30 2017.05.08 | 16,30 2017.05.08 | 3 | - | журнал заявок ОДС | 630 от 08.05.2017 | Произвели осмотр линии ВЛ-0,4кВ, нарушений не выявлено; включение автоматического выключателя в РУ-0,4кВ ТП Т-5-001
32 | Глуховка | Т-3-009 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 15,03 2017.05.08 | 18,53 2017.05.08 | 18,53 2017.05.08 | 3.83 | - | журнал заявок ОДС | 632 от 08.05.2017 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ; устранили перехлест проводов по ВЛ-0,4кВ
33 | Загорский | Т-3-012 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 16,34 2017.05.08 | 19,04 2017.05.08 | 19,04 2017.05.08 | 2.5 | - | журнал заявок ОДС | 638 от 08.05.2017 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, натяжку провода по ВЛ-0,4кВ 1 пролета
34 | Металлургов | Т-4-038 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 18,00 2017.05.08 | 20,44 2017.05.08 | 20,44 2017.05.08 | 2.73 | - | журнал заявок ОДС | 639 от 08.05.2017 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ; устранили обрыв провода по ВЛ-0,4кВ
35 | Успенка | Ю-1-052 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 16,20 2017.05.08 | 21,35 2017.05.08 | 21,35 2017.05.08 | 5.25 | - | журнал заявок ОДС | 642 от 08.05.2017 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ; устранили перехлест проводов по ВЛ-0,4кВ
36 | Костенково | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 15,00 2017.05.08 | 20,54 2017.05.08 | 20,54 2017.05.08 | 5.9 | - | журнал заявок ОДС | 644 от 08.05.2017 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
37 | Учул | Т-2-003 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 19,20 2017.05.08 | 22.48 2017.05.08 | 22.48 2017.05.08 | 2.47 | - | журнал заявок ОДС | 648 от 08.05.2017 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ; натяжку провода по ВЛ-0,4кВ 1 пролета,замену предохранителя в РУ-0,4кВ ТП Т-2-003
38 | Костенково | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 12,20 2017.05.09 | 14,25 2017.05.09 | 14,25 2017.05.09 | 2.08 | - | журнал заявок ОДС | 651 от 09.05.2017 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
39 | Загадное | Ф.10-33-Т | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 | 22,16 2017.05.16 | 07,46 2017.05.16 | 07,46 2017.05.16 | 9.5 | - | журнал заявок ОДС | 684 от 16.05.2017 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, замену 1-го опорного изолятора по ВЛ-10кВ Ф.10-33-Т
40 | Кузедеево | Ю-4-008 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 13,25 2017.05.17 | 17,05 2017.05.17 | 17,05 2017.05.17 | 3.67 | - | журнал заявок ОДС | 695 от 17.05.2017 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, включение автоматического выключателя в РУ-0,4 кВ в ТП Ю-4-008
41 | Атаманово | Ф.10-1-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 104 | 0 |  | 104 | 0 | 0 | 104 | 13,30 2017.05.17 | 17,13 2017.05.17 | 17,13 2017.05.17 | 3.72 | - | журнал заявок ОДС | 696 от 17.05.2017 | Работы проводит Мысковский РЭС
42 | Бунгур | Ф.6-32-П | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | 0 |  | 66 | 0 | 0 | 66 | 04,06 2017.05.19 | 06,00 2017.05.17 | 06,00 2017.05.17 | 1.9 | - | журнал заявок ОДС | 710 от 17.05.2017 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
43 | Глуховка | Т-3-022 | ПС | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 14,35 2017.05.19 | 18,55 2017.05.19 | 18,55 2017.05.19 | 4.33 | - | журнал заявок ОДС | 719 от 19.05.2017 | Произвели осмотр линии ВЛ-0,4кВ, нарушений не выявлено; включение автоматического выключателя в РУ-0,4кВ ТП Т-3-022
44 | Таловая | Т-3-018 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 23,35 2017.05.21 | 17,35 2017.05.21 | 17,35 2017.05.21 | 16 | - | журнал заявок ОДС | 729 от 21.05.2017 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, натяжку 6-ти пролетов провода ВЛ-0,4кВ
45 | Казанково | Ю-1-055 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 21,00 2017.05.21 | 00,10 2017.05.22 | 00,10 2017.05.22 | 3 | - | журнал заявок ОДС | 732 от 21.05.2017 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, замену прокалывающих зажимов - 4 шт.
46 | Сосновка | Ф.10-2-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 13,58 2017.05.22 | 14,30 2017.05.22 | 14,30 2017.05.22 | 0.53 | - | журнал заявок ОДС | 740 от 22.05.2017 | Работы проводит Осинниковский РЭС
47 | Бунгур | Т-3-002 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 18,00 2017.05.23 | 21,30 2017.05.23 | 21,30 2017.05.23 | 1.5 | - | журнал заявок ОДС | 750 от 23.05.2017 | Произвели осмотр ВЛ-0,4 кВ, перетяжку 1-гопролета провода ВЛ-0,4кВ
48 | Металлургов | Ф.10-18-РП | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 07,14 2017.05.24 | 12,40 2017.05.24 | 14,11 2017.05.24 | 6.95 | - | журнал заявок ОДС | 754 от 24.05.2017 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ; устранили обрыв провода по ВЛ-10кВ,
49 | Загадное | Т-6-005 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 77 | 0 |  | 77 | 0 | 0 | 77 | 16,30 2017.05.28 | 14,30 2017.05.29 | 14,30 2017.05.29 | 22 | - | журнал заявок ОДС | 781 от 28.05.2017 | Произвели осмотр ТП Т-6-005, ВЛ-0,4кВ, замену силового трансформатора
50 | Осиновое Плесо | Ф.10-32-М | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931 | 0 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931 | 931 | 0 |  | 931 | 0 | 0 | 931 | 16,40 2017.05.29 | 17,51 2017.05.29 | 17,51 2017.05.29 | 1.18 | - | журнал заявок ОДС | 792 от 29.05.2017 | Работы проводит Мысковский РЭС
51 | Черемза | Ф.6-15-П | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 20,40 2017.05.29 | 22,50 2017.05.29 | 22,50 2017.05.29 | 2.17 | - | журнал заявок ОДС | 794 от 29.05.17 | Работы проводит Кузбасский Пищекомбинат
52 | Кузедеево | Ю-4-008 | ПС | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 05,40 2017.05.31 | 07,47 2017.05.31 | 07,47 2017.05.31 | 2.12 | - | журнал заявок ОДС | 809 от 31.05.2017 | Работы проводит Кондомский РЭС
53 | Костенково | Т-3-017 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 |  | 38 | 0 | 0 | 38 | 18,00 2017.05.31 | 20,00 2017.05.31 | 20,00 2017.05.31 | 2 | - | журнал заявок ОДС | 813 от 31.05.2017 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ повреждений не выявлено, при пробном включении линия под напряжением
54 | Безруково | Ф.6-5-Б | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 1,55 2017.06.01 | 5,25 2017.06.01 | 5,25 2017.06.01 | 3.5 | - | журнал заявок ОДС | 815 от 01.06.2017 | Работы проводит Мысковский РЭС
55 | Костенково | Т-3-017 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 11,45 2017.06.01 | 15,05 2017.06.01 | 15,05 2017.06.01 | 3.33 | - | журнал заявок ОДС | 824 от 01.06.2017 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, перетяжку 1-го пролета провода ВЛ-0,4кВ.
56 | Ильинка | Ф.10-25-И | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 19,26 2017.06.01 | 23,58 2017.06.01 | 23,58 2017.06.01 | 4.53 | - | журнал заявок ОДС | 834 от 01.06.2017 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
57 | Кузедеево | Ю-4-008 | ПС | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 20,00 2017.06.01 | 21,25 2017.06.01 | 21,25 2017.06.01 | 1.42 | - | журнал заявок ОДС | 835 от 01.06.2017 | Работы проводит Кондомский РЭС
58 | Глуховка | Т-3-022 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 11,10 2017.06.10 | 15,20 2017.06.10 | 15,20 2017.06.10 | 4.17 | - | журнал заявок ОДС | 894 от 10.06.2017 | Произвели осмотр линии ВЛ-0,4кВ, ТП-Т-3-022, протяжку котактов на автоматических выключателях в РУ-0,4кВ ТП Т-3-022
59 | Костенково | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 22,40 2017.06.10 | 00,40 2017.06.11 | 00,40 2017.06.11 | 2 | - | журнал заявок ОДС | 898 от 11.06.2017 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Временем 00,40 Ф.10-7-Т под напряжением без отпайки на д.Таловая)
60 | Таловая | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 22,40 2017.06.10 | 11,40 2017.06.11 | 11,40 2017.06.11 | 13 | - | журнал заявок ОДС | 899 от 11.06.2017 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
61 | Кузедеево | Ф.10-4-Ш | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 13,55 2017.06.11 | 18,11 2017.06.11 | 18,11 2017.06.11 | 4.27 | - | журнал заявок ОДС | 901 от 11.06.2017 | Работы проводит Кондомский РЭС
62 | Костенково | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 13,55 2017.06.11 | 15,30 2017.06.11 | 15,30 2017.06.11 | 1.58 | - | журнал заявок ОДС | 902 от 11.06.2017 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
63 | Подгорный | Ф.6-ЦДС | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 122 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 122 | 17,50 2017.06.11 | 20,35 2017.06.11 | 20,35 2017.06.11 | 2.75 | - | журнал заявок ОДС | 904 от 11.06.2017 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
64 | Костенково | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 09,20 2017.06.13 | 10,53 2017.06.13 | 10,53 2017.06.13 | 1.55 | - | журнал заявок ОДС | 918 от 13.06.2017 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
65 | Костенково | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 13,34 2017.06.13 | 14,19 2017.06.13 | 14,19 2017.06.13 | 0.75 | - | журнал заявок ОДС | 919 от 13.06.2017 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
66 | Тальжино | ТП-21П1 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 16,05 2017.06.15 | 16,50 2017.06.15 | 16,50 2017.06.15 | 0.75 | - | журнал заявок ОДС | 940 от 15.06.2017 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, перетяжку 1-го пролета провода ВЛ-0,4кВ.
67 | Елань | Т-1-012 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 168 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 168 | 14,55 2017.06.17 | 15,30 2017.06.17 | 15,30 2017.06.17 | 0.58 | - | журнал заявок ОДС | 950 от 17.06.2017 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, нарушений не выявлено; включение автоматического выключателя в РУ-0,4 кВ ТП (Т-1-012)
68 | Учул | Т-2-003 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 17,00 2017.06.17 | 18,45 2017.06.17 | 18,45 2017.06.17 | 1.75 | - | журнал заявок ОДС | 951 от 17.06.2017 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, замену предохранителя ПН-0,4 в ТП (Т-2-003)
69 | Елань | Т-1-012 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 168 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 168 | 22,00 2017.06.17 | 23,25 2017.06.17 | 23,25 2017.06.17 | 1.58 | - | журнал заявок ОДС | 952 от 17.06.2017 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, нарушений не выявлено; включение автоматического выключателя в РУ-0,4 кВ ТП (Т-1-012)
70 | Ленинский | Ф.10-1-П | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10,20 2017.06.19 | 11,45 2017.06.19 | 11,45 2017.06.19 | 1.42 | - | журнал заявок ОДС | 957 от 19.06.2017 | Произвели осмотр ВЛ-10 кВ, нарушений не выявлено, включили в работу отпайку Ф.10-1-П на п.Ленинский
71 | Казанково | Т-4-005 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 | 11,15 2017.06.20 | 16,10 2017.06.20 | 16,10 2017.06.20 | 4.92 | - | журнал заявок ОДС | 970 от 20.06.2017 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, перетяжку провода ВЛ-0,4кВ - 2 пролета,чистку трассы ВЛ-0,4кВ, включение автоматического выключателя в РУ 0,4кВ в ТП (Т-4-005)
72 | Осиновое Плесо | ПС "Сидоровская" Ф.10-32-М, Ф.10-10-С, Ф.10-5-Г, Ф.10-33-Т, Ф.10-21-О, Ф.10-11-В | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1392 | 0 | 0 | 1392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1392 | 1392 | 0 | 0 | 1392 | 0 | 0 | 1392 | 16,10 2017.06.20 | 19,45 2017.06.20 | 19,45 2017.06.20 | 3.58 | - | журнал заявок ОДС | 975 от 20.06.2017 | Работы проводит МРСК ЮГА
73 | Безруково | Т-1-003 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 11,50 2017.06.21 | 12,40 2017.06.21 | 12,40 2017.06.21 | 0.83 | - | журнал заявок ОДС | 976 от 21.06.2017 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, ТП (Т-1-003), нарушений не выявлено, включение вводного ВА в РУ-0,4кВ ТП (Т-1-003)
74 | Мостовая | Ф.6-26-М | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 14,35 2017.06.21 | 16,05 2017.06.21 | 16,05 2017.06.21 | 1.5 | - | журнал заявок ОДС | 978 от 21.06.2017 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
75 | Костенково | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | 15,55 2017.06.21 | 18,15 2017.06.21 | 18,15 2017.06.21 | 2.33 | - | журнал заявок ОДС | 979 от 21.06.2017 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
76 | Черемза | Ф.6-15-П | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 02,50 2017.06.22 | 14,00 2017.06.22 | 14,00 2017.06.22 | 11.17 | - | журнал заявок ОДС | 981 от 22.06.2017 | Произвели осмотр ВЛ-6кВ, ТП Т-1-001; замену высоковольтного кабеля, 2-х высоковольтных муфт в ТП Т-1-001
77 | Костенково | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 08,45 2017.06.22 | 10,09 2017.06.22 | 10,09 2017.06.22 | 1.4 | - | журнал заявок ОДС | 982 от 22.06.2017 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
78 | Кузедеево | Ю-4-008 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 17,04 2017.06.22 | 18,58 2017.06.22 | 18,58 2017.06.22 | 1.9 | - | журнал заявок ОДС | 989 от 22.06.2017 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, включение автоматического выключателя в РУ-0,4 кВ в ТП (Ю-4-008)
79 | Урочище Высоковского | Ф.10-6-Ч | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 17,48 2017.06.22 | 18,35 2017.06.22 | 18,35 2017.06.22 | 0.78 | - | журнал заявок ОДС | 991 от 22.06.2017 | Работы проводит Кондомский РЭС
80 | Урочище Высоковского | Ф.10-6-Ч | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 18,39 2017.06.22 | 21,15 2017.06.22 | 21,15 2017.06.22 | 2.6 | - | журнал заявок ОДС | 992 от 22.06.2017 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, замену штырьевого изолятора (ШФ-10), натяжку 2-х пролетов провода ВЛ-10кВ
81 | Учул | Ф.6-8-У | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 17,10 2017.06.22 | 21,28 2017.06.22 | 21,28 2017.06.22 | 4.3 | - | журнал заявок ОДС | 993 от 22.06.2017 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
82 | Костенково | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 15,37 2017.06.22 | 20,40 2017.06.22 | 20,40 2017.06.22 | 5.63 | - | журнал заявок ОДС | 994 от 22.06.2017 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
83 | Южный | Ф.6-7-БШ | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 16,32 2017.06.22 | 21,30 2017.06.22 | 21,30 2017.06.22 | 4.97 | - | журнал заявок ОДС | 995 от 22.06.2017 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
84 | Костенково | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 06,30 2017.06.24 | 7,10 2017.06.24 | 7,10 2017.06.24 | 0.67 | - | журнал заявок ОДС | 1004 от 24.06.2017 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
85 | Кузедеево | Ф.10-4-Ш | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 13,28 2017.06.25 | 15,51 2017.06.25 | 15,51 2017.06.25 | 1.38 | - | журнал заявок ОДС | 1011 от 25.06.2017 | Работы проводит Кондомский РЭС
86 | Кузедеево | Ф.10-2-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 01,45 2017.06.26 | 14,25 2017.06.26 | 14,25 2017.06.26 | 12.67 | - | журнал заявок ОДС | 1017 от 26.06.2017 | Работы проводит Кондомский РЭС
87 | Костенково | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 01,10 2017.06.30 | 03,35 2017.06.30 | 03,35 2017.06.30 | 2.42 | - | журнал заявок ОДС | 1060 от 30.06.2017 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Ф.10-7-Т включен в работу без отпайки на д.Таловую)
88 | Елань | Ф.6-4-Е | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 136 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 136 | 05,58 2017.06.30 | 06,40 2017.06.30 | 06,40 2017.06.30 | 0.7 | - | журнал заявок ОДС | 1062 от 30.06.2017 | Работы проводит Осинниковский РЭС
…..
*Коды причин прекращения передачи электрической энергии
1 | Сверхнормативные сроки эксплуатации и прочие причины
2 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
3 | Воздействие сверхрасчётных природно-климатических нагрузок
4 | Повреждения в сети потребителя
5 | Повреждения в сетях смежной сетевой компании

## июль
Сведения о техническом состоянии электрических сетей МУП "ТРСК Новокузнецкого района" в 2017 году
Сводная информация об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, и мероприятий по их устранению (июль 2017 года)
№ п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации (населенный пункт) | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1-5)* | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений) | Противоаварийные мероприятия
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности |  |  |  | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | Металлургов | Ф.10-4-РП | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 0 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 341 | 0 | 0 | 341 | 0 | 0 | 341 | 6,35 2017.07.01 | 9,10 2017.07.01 | 9,10 2017.07.01 | 2.58 | - | журнал заявок ОДС | 1067 от 01.07.2017 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ Ф.10-4-РП, вклочение маслянного выключателя в РП-10кВ Ф.10-4-РП
2 | Подстрелка | Ф.10-4 | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10,30 2017.07.01 | 11,10 2017.07.01 | 11,10 2017.07.01 | 0.67 | - | журнал заявок ОДС | 1073 от 01.07.2017 | Работы проводит РЖД
3 | Мостовая | Ф.6-26-М | ЛЭП | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 111 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 111 | 11,50 2017.07.01 | 12,05 2017.07.01 | 12,05 2017.07.01 | 0.25 | - | журнал заявок ОДС | 1074 от 01.07.2017 | Работы проводит МРСК ЮГА
4 | Мостовая | Ф.6-26-М | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | 17,50 2017.07.01 | 22,37 2017.07.01 | 22,37 2017.07.01 | 4.78 | - | журнал заявок ОДС | 1075 от 01.07.2017 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, замену концевой муфты КЛ-6кВ на портале Ф.6-26-М
5 | Казанково | Ф.10-7-К, Ф.10-8-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 249 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 249 | 20,50 2017.07.01 | 22,00 2017.07.01 | 22,00 2017.07.01 | 2.83 | - | журнал заявок ОДС | 1076 от 01.07.2017 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
6 | Красулино | Ф.10-4-В | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 20,50 2017.07.01 | 05,45 2017.07.02 | 05,45 2017.07.02 | 8.83 | - | журнал заявок ОДС | 1077 от 01.07.2017 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
7 | Степной | Ф.10-3-Ф | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 21,20 2017.07.01 | 23,30 2017.07.01 | 23,30 2017.07.01 | 2.17 | - | журнал заявок ОДС | 1078 от 01.07.2017 | Работы проводит ЗАО Птицефабрика
8 | Степной | Ф.10-3-Ф, 10-10-Ф | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 08,55 2017.07.02 | 16,00 2017.07.02 | 16,00 2017.07.02 | 7.08 | - | журнал заявок ОДС | 1082 от 02.07.2017 | Произвели осмотр линии ВЛ-10кВ, подключение отходящего провода ВЛ-10кВ к РЛНД
9 | Кузедеево | Ф.10-2-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 08,55 2017.07.02 | 09,06 2017.07.02 | 09,06 2017.07.02 | 0.18 | - | журнал заявок ОДС | 1083 от 02.07.2017 | Работы проводит Кондомский РЭС
10 | Южный | Ф.6-7-БШ | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 09,30 2017.07.02 | 10,01 2017.07.02 | 10,01 2017.07.02 | 0.52 | - | журнал заявок ОДС | 1084 от 02.07.2017 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
11 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542 | 0 | 0 | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542 | 542 | 0 | 0 | 542 | 0 | 0 | 542 | 19,10 2017.07.02 | 19,50 2017.07.02 | 19,50 2017.07.02 | 0.67 | - | журнал заявок ОДС | 1088 от 02.07.2017 | Работы проводит Осинниковский РЭС
12 | Куртуково | Ф.10-6-А | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 20,20 2017.07.02 | 22,25 2017.07.02 | 22,25 2017.07.02 | 2.42 | - | журнал заявок ОДС | 1089 от 02.07.2017 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, включение автоматического выключателя в РУ-0,4 кВ ТП (Т-2-001)
13 | Успенка | Ф.10-11-У | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 18,40 2017.07.02 | 7,50 2017.07.03 | 7,50 2017.07.03 | 13.17 | - | журнал заявок ОДС | 1090 от 02.07.2017 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ,натяжку провода ВЛ-0,4кВ -1 пролет
14 | Куртуково | Ф.10-6-А | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 20,15 2017.07.03 | 22,00 2017.07.03 | 22,00 2017.07.03 | 1.75 | - | журнал заявок ОДС | 1095 от 03.07.2017 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ,устранили перехлест провода ВЛ-0,4кВ -1 пролет, чистка просеки по ВЛ-0,4кВ 1 пролет
15 | Безруково | Ф.6-13-Ж | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 8,10 2017.07.03 | 8,40 2017.07.03 | 8,40 2017.07.03 | 0.5 | - | журнал заявок ОДС | 1098 от 03.07.2017 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, ТП (Т-1-003), нарушений не выявлено, включение вводного ВА в РУ-0,4кВ ТП (Т-1-003)
16 | Безруково | Ф.6-13-Ж | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 17,25 2017.07.03 | 17,55 2017.07.03 | 17,55 2017.07.03 | 0.5 | - | журнал заявок ОДС | 1113 от 03.07.2017 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, нарушений не выявлено; включение автоматического выключателя в РУ-0,4 кВ ТП (Т-1-003)
17 | Ильинка | Ф.10-2-П | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 18,00 2017.07.05 | 19,09 2017.07.05 | 19,09 2017.07.05 | 1.15 | - | журнал заявок ОДС | 1114 от 05.07.2017 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
18 | Недорезово | Ф.10-12-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 18,15 2017.07.05 | 18,45 2017.207.05 | 18,45 2017.207.05 | 0.5 | - | журнал заявок ОДС | 1115 от 05.07.2017 | Работы проводит ЗАО Электросеть
19 | Металлургов | Ф.10-4-РП | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581 | 0 | 0 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581 | 581 | 0 | 0 | 581 | 0 | 0 | 581 | 02,08 2017.07.05 | 02,47 2017.07.05 | 02,47 2017.07.05 | 0.32 | - | журнал заявок ОДС | 1117 от 05.07.2017 | Работы проводит МРСК Юга
20 | Ильинка | Ф.10-2-П | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 18,20 2017.07.05 | 17,45 2017.07.06 | 17,45 2017.07.06 | 23.42 | - | журнал заявок ОДС | 1118 от 06.07.2017 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
21 | Металлургов | Ф.10-12-П | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 7,40 2017.07.06 | 11,15 2017.07.06 | 11,15 2017.07.06 | 3.58 | - | журнал заявок ОДС | 1119 от 06.07.2017 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ,ТП; замену высоковольтных вставок (ПТ-10) в ТП Т-4-025
22 | Шарап | Ф.6-ЦДС | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 113 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 113 | 18,00 2017.07.08 | 18,30 2017.07.08 | 18,30 2017.07.08 | 0.5 | - | журнал заявок ОДС | 1140 от 08.07.2017 | Работы проводит МРСК ЮГА
23 | Загорский | Ф.6-ПФ-1 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 124 | 17,55 2017.07.08 | 22,10 2017.07.08 | 22,10 2017.07.08 | 4.25 | - | журнал заявок ОДС | 1141 от 08.07.2017 | Произвели осмотр ВЛ-6кВ, Ф.6-ПФ-1 включен в работу в 20,40 без ТП Т-3-012 (произвели переподключение в РУ-6кВ Т-3-012, временем 22,10 ТП Т-3-012 включена в работу)
24 | Елань | Ф.6-4-Е | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 | 0 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 | 349 | 0 | 0 | 349 | 0 | 0 | 349 | 18,15 2017.07.08 | 21,25 2017.07.08 | 21,25 2017.07.08 | 3.17 | - | журнал заявок ОДС | 1142 от 08.07.2017 | Работы проводит Осинниковский РЭС
25 | Металлургов | Ф.10-4-РП | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 0 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 341 | 0 | 0 | 341 | 0 | 0 | 341 | 19,15 2017.07.08 | 21,45 2017.07.08 | 21,45 2017.07.08 | 2.3 | - | журнал заявок ОДС | 1144 от 08.07.2017 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ Ф.10-4-РП, вклочение маслянного выключателя в РП-10кВ Ф.10-4-РП
26 | Казанково | Ф.10-8-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,10 2017.07.11 | 18,59 2017.07.11 | 18,59 2017.07.11 | 4.82 | - | журнал заявок ОДС | 1158 от 11.07.2017 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
27 | Успенка | Ф.10-11-У | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 104 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 104 | 14,15 2017.07.11 | 19,36 2017.07.11 | 19,36 2017.07.11 | 5.35 | - | журнал заявок ОДС | 1160 от 11.07.2017 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
28 | Металлургов | Ф.10-4-РП | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 0 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 341 | 0 | 0 | 341 | 0 | 0 | 341 | 07,10 2017.07.12 | 09,24 2017.07.12 | 09,24 2017.07.12 | 2.23 | - | журнал заявок ОДС | 1162 от 12.07.2017 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ Ф.10-4-РП, включение маслянного выключателя в РП-10кВ Ф.10-4-РП
29 | Черемза | Ф.6-15-П | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 16,40 2017.07.13 | 18,23 2017.07.13 | 18,23 2017.07.13 | 1.72 | - | журнал заявок ОДС | 1185 от 13.07.2017 | Работы проводит ЗАО Электросеть
30 | Черемза | Ф.6-15-П | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 16,40 2017.07.13 | 19,45 2017.07.13 | 19,45 2017.07.13 | 3.08 | - | журнал заявок ОДС | 1186 от 13.07.2017 | Произвели осмотр ВЛ-6кВ, натяжку провода ВЛ-6кВ - 1 пролет
31 | Безруково | Ф.6-13-Ж | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 20,00 2017.07.13 | 20,20 2017.07.13 | 20,20 2017.07.13 | 0.33 | - | журнал заявок ОДС | 1187 от 13.07.2017 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, ТП (Т-1-003), нарушений не выявлено, включение вводного ВА в РУ-0,4кВ ТП (Т-1-003)
32 | Безруково | Ф.6-5-Б | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 21,40 2017.07.14 | 22,30 2017.07.14 | 22,30 2017.07.14 | 0.83 | - | журнал заявок ОДС | 1198 от 14.07.2017 | Работы проводит Мысковский РЭС
33 | Учул | Ф.6-8-У | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 21,12 2017.07.14 | 22,00 2017.07.14 | 22,00 2017.07.14 | 0.8 | - | журнал заявок ОДС | 1199 от 14.07.2017 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
34 | Елань | Ф.6-4-Е | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 144 | 21,16 2017.07.14 | 07,09 2017.07.14 | 07,09 2017.07.14 | 9.88 | - | журнал заявок ОДС | 1201 от 14.07.2017 | Работы проводит Осинниковский РЭС
35 | Подгорный | Ф.6-ЦДС | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 122 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 122 | 07,00 2017.07.15 | 11,50 2017.07.15 | 16,10 2017.07.15 | 9.17 | - | журнал заявок ОДС | 1203 от 15.07.2017 | Произвели осмотр ВЛ-6кВ, устранение постороннего предмета на ВЛ-6кВ, натяжку провода ВЛ-6кВ-2 пролета
36 | Тальжино | Ф.10-6-Т | ЛЭП | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 16,06 2017.07.18 | 17,11 2017.07.18 | 17,11 2017.07.18 | 1.08 | - | журнал заявок ОДС | 1235 от 18.07.2017 | Работы проводит Мысковский РЭС
37 | Подгорный | Ф.6-ЦДС | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 122 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 122 | 22,12 2017.07.18 | 9,20 2017.07.19 | 11,41 2017.07.19 | 13.48 | - | журнал заявок ОДС | 1248 от 18.07.2017 | Произвели осмотр ВЛ-6кВ, замену 2-х штырьевых изоляторов ШС-10 оп.№ 77
38 | Подгорный | Ф.6-ЦДС | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 122 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 122 | 19,10 2017.07.19 | 21,20 2017.07.19 | 22,00 2017.07.19 | 2.83 | - | журнал заявок ОДС | 1252 от 19.07.2017 | Произвели осмотр ВЛ-6кВ, замену штырьевых изоляторов по ВЛ-6кВ оп.№ 33-1 шт.,оп.№ 35-1 шт., оп.№ 37-1шт.
39 | Тальжино | Ф.10-6-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 07,40 2017.07.20 | 08,50 2017.07.20 | 08,50 2017.07.20 | 1.17 | - | журнал заявок ОДС | 1255 от 20.07.2017 | Работы проводит Мысковский РЭС.
40 | Костенково | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 08,10 2017.07.20 | 14,01 2017.07.20 | 14,01 2017.07.20 | 5.85 | - | журнал заявок ОДС | 1256 от 20.07.2017 | Работы проводит Новокузнекий РЭС
41 | Загорский | Ф.6-ЦДС, Ф.6-ПФ-1 | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 251 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 251 | 15,45 2017.07.20 | 18,38 2017.07.20 | 18,38 2017.07.20 | 2.88 | - | журнал заявок ОДС | 1258 от 20.07.2017 | Работы проводит МРСК ЮГА
42 | Казанково | Ф.10-7-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 248 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 248 | 17,10 2017.07.20 | 19,38 2017.07.20 | 19,38 2017.07.20 | 2.47 | - | журнал заявок ОДС | 1259 от 20.07.2017 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
43 | Ерунаково | Ф.10-11-У | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 104 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 104 | 12,48 2017.07.21 | 14,57 2017.07.21 | 14,57 2017.07.21 | 2.15 | - | журнал заявок ОДС | 1265 от 21.07.2017 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
44 | Бунгур | Ф.6-32-П | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 06,08 2017.07.22 | 09,50 2017.07.22 | 09,50 2017.07.22 | 3.7 | - | журнал заявок ОДС | 1271 от 22.07.2017 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
45 | Загорский | Ф.6-16-К | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 06,20 2017.07.22 | 10,01 2017.07.22 | 10,01 2017.07.22 | 3.68 | - | журнал заявок ОДС | 1272 от 22.07.2017 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
46 | Нижние Кинерки | Ф.10-12-НК | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 08,50 2017.07.23 | 11,27 2017.07.23 | 11,27 2017.07.23 | 2.62 | - | журнал заявок ОДС | 1278 от 23.07.2017 | Работы проводит Осинниковский РЭС
47 | Успенка | Ф.10-11-У | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 104 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 104 | 20,10 2017.07.23 | 03,00 2017.07.24 | 03,00 2017.07.24 | 6.83 | - | журнал заявок ОДС | 1280 от 23.07.2017 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
48 | Металлургов | Ф.10-4-РП | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 0 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 341 | 0 | 0 | 341 | 0 | 0 | 341 | 08,05 2017.07.24 | 09,32 2017.07.24 | 09,32 2017.07.24 | 1.45 | - | журнал заявок ОДС | 1283 от 24.07.2017 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ Ф.10-4-РП, включение маслянного выключателя в РП-10кВ Ф.10-4-РП
49 | Подгорный | Ф.6-ЦДС | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 122 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 122 | 08,17 2017.07.24 | 16,56 2017.07.24 | 18,00 2017.07.24 | 9.72 | - | журнал заявок ОДС | 1284 от 24.07.2017 | Произвели осмотр Вл-6кВ, ремонт РЛНД
50 | Сосновка | Т-2-008 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 18,20 2017.07.25 | 19,50 2017.07.25 | 19,50 2017.07.25 | 1.5 | - | журнал заявок ОДС | 1298 от 25.07.2017 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, нарушений не выявлено, включение автоматического выключателя в РУ-0,4кВ.
51 | Сосновка | Т-2-008 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 16,30 2017.07.26 | 17,20 2017.07.26 | 17,20 2017.07.26 | 0.83 | - | журнал заявок ОДС | 1307 от 26.07.2017 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, натяжку 2 пролетов ВЛ-0,4кВ
52 | Кузедеево | Ю-4-008 | ПС | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 23,00 2017.07.28 | 00,08 2017.07.29 | 00,08 2017.07.29 | 1.13 | - | журнал заявок ОДС | 1332 от 28.07.2017 | Работы проводит Кондомский РЭС
53 | Загорский | Ф.6-ПФ-1 | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 138 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 138 | 3,00 2017.07.29 | 4,50 2017.07.29 | 4,50 2017.07.29 | 1.83 | - | журнал заявок ОДС | 1333 от 29.07.2017 | Работы проводит МРСК
54 | Степной | Ф.10-3-Ф | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3,15 2017.07.29 | 7,45 2017.07.29 | 7,45 2017.07.29 | 4.5 | - | журнал заявок ОДС | 1334 от 29.07.2017 | Работы проводит "Кузбасская Птицефабрика"
55 | Таргайский дом отдыха | Т-2-007 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 104 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 104 | 4,20 2017.07.29 | 11,30 2017.07.29 | 11,30 2017.07.29 | 7.17 | - | журнал заявок ОДС | 1335 от 29.07.2017 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, замену 2-ух высоковольтных предохранителей в Т-2-007
56 | Сосновка | Т-2-008 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 4,30 2017.07.29 | 10,05 2017.07.29 | 10,05 2017.07.29 | 5.58 | - | журнал заявок ОДС | 1336 от 29.07.2017 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ,нарушений не выявлено, включение автоматического выключателя в РУ-0,4кВ Т-2-008
57 | Подгорный | Ф.6-ЦДС | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 122 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 122 | 5,10 2017.07.29 | 11,10 2017.07.29 | 11,10 2017.07.29 | 6 | - | журнал заявок ОДС | 1337 от 29.07.2017 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (бригада ТРСК 06,17 осмотрела отпайку на Подгорный, Шарап, нарушений не вявлено),
58 | Малиновка | Т-2-004 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 96 | 9,00 2017.07.29 | 13,25 2017.07.29 | 13,25 2017.07.29 | 4.42 | - | журнал заявок ОДС | 1339 от 29.07.2017 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, устранили посторонний предмет с ВЛ-0,4кВ, натяжку провода ВЛ-0,4кВ 2 пролета
59 | Металлургов | Т-4-038 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 12,40 2017.07.29 | 14,00 2017.07.29 | 14,00 2017.07.29 | 1.33 | - | журнал заявок ОДС | 1340 от 29.07.2017 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, натяжку провода ВЛ-0,4кВ - 1 пролет
60 | Степной | Ф.10-3-Ф | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 20,00 2017.07.29 | 20,30 2017.07.29 | 20,30 2017.07.29 | 0.5 | - | журнал заявок ОДС | 1341 от 29.07.2017 | Работы проводит МРСК
61 | Металлургов | Ф.10-18-РП | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 06,00 2017.07.29 | 10,26 2017.07.29 | 16,38 2017.07.29 | 10.63 | - | журнал заявок ОДС | 1342 от 30.07.2017 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
62 | Костенково | Ф.10-3-С | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 11,13 2017.07.30 | 13,14 2017.07.30 | 13,14 2017.07.30 | 1.02 | - | журнал заявок ОДС | 1345 от 30.07.2017 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
63 | Кругленькое | Ф.10-28-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 12,54 2017.07.30 | 17,20 2017.07.30 | 17,20 2017.07.30 | 4.43 | - | журнал заявок ОДС | 1346 от 30.07.2017 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
64 | Кузедеево | Ю-4-008 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 17,22 2017.07.30 | 21,00 2017.07.30 | 21,00 2017.07.30 | 3.63 | - | журнал заявок ОДС | 1347 от 30.07.2017 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, устранили перехлест проводов по ВЛ-0,4кВ
65 | Костенково | Ф.10-3-С | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 19,53 2017.07.30 | 21,17 2017.07.30 | 21,17 2017.07.30 | 1.4 | - | журнал заявок ОДС | 1349 от 30.07.2017 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
66 | Казанково | Ф.10-8-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 15,10 2017.07.30 | 19,44 2017.07.30 | 19,44 2017.07.30 | 4.57 | - | журнал заявок ОДС | 1354 от 31.07.2017 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
….. | [14 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
*Коды причин прекращения передачи электрической энергии
1 | Сверхнормативные сроки эксплуатации и прочие причины
2 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
3 | Воздействие сверхрасчётных природно-климатических нагрузок
4 | Повреждения в сети потребителя
5 | Повреждения в сетях смежной сетевой компании