## январь
Сведения о техническом состоянии электрических сетей МУП "ТРСК Новокузнецкого района" в 2018 году
Сводная информация об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, и мероприятий по их устранению (январь 2018 года)
№ п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации (населенный пункт) | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1-5)* | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений) | Противоаварийные мероприятия
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности |  |  |  | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | Кузедеево | Ф.10-2-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 06,38 2018.01.10 | 06,57 2018.01.10 | 06,57 2018.01.10 | 0.32 | - | журнал заявок ОДС | 19 от 10.01.2018 | Работы проводит Кондомский РЭС
2 | Кузедеево | Ф.10-2-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 07,05 2018.01.10 | 7,55 2018.01.10 | 7,55 2018.01.10 | 0.83 | - | журнал заявок ОДС | 20 от 10.01,2018 | Работы проводит Кондомский РЭС
3 | Бунгур | Ф.6-32-П | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 74 | 21,05 2018.01.10 | 05,30 2018.01.11 | 05,30 2018.01.11 | 8.42 | - | журнал заявок ОДС | 24 от 10.01.2018 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
4 | М еталлургов | Т-4-038 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 16,55 2018.01.11 | 18,10 2018.01.11 | 18,10 2018.01.11 | 1.25 | - | журнал заявок ОДС | 30 от 11.01.2018 | Произвели осмотр по ВЛ-0,4кВ, включение автоматического выключателя в РУ-0,4кВ ТП Т-4-038
5 | М еталлургов | Т-4-038 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 21,55 2018.01.11 | 22,28 2018.01.11 | 22,28 2018.01.11 | 0.55 | - | журнал заявок ОДС | 33 от 11.01.2018 | Произвели осмотр по ВЛ-0,4кВ, натяжку проводов по ВЛ-0,4 кВ-1 пролета
6 | Сосновка | Т-2-008 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 03,12 2018.01.12 | 05,10 2018.01.12 | 05,10 2018.01.12 | 1.97 | - | журнал заявок ОДС | 34 от 12.01.2018 | Произвели осмотр по ВЛ-0,4кВ, включение автоматического выключателя в РУ-0,4кВ ТП Т-2-008
7 | Сосновка | Т-2-008 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 20,50 2018.01.21 | 22,35 2018.01.21 | 22,35 2018.01.21 | 1.75 | - | журнал заявок ОДС | 68 от 21.01.2018 | Произвели осмотр по ВЛ-0,4кВ, включение автоматического выключателя в РУ-0,4кВ ТП Т-2-008
8 | Сосновка | Т-2-010 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 16,30 2018.01.23 | 17,01 2018.01.23 | 17,01 2018.01.23 | 0.52 | - | журнал заявок ОДС | 74 от 23.01.2018 | Произвели осмотр по ВЛ-0,4кВ, включение автоматического выключателя в РУ-0,4кВ ТП Т-2-010
9 | Урочище Высоковское | Ф.10-6-Ч | ЛЭП | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13,00 2018.01.27 | 16,20 2018.01.27 | 16,20 2018.01.27 | 3.33 | - | журнал заявок ОДС | 88 от 27.01.2018 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, отключение ТП"Шадрин"от ВЛ-10кВ
10 | Бунгур | Т-3-001 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 23,00 2018.01.27 | 0,45 2018.01.28 | 0,45 2018.01.28 | 1.75 | - | журнал заявок ОДС | 90 от 27.01.2018 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, замену предохранителяв РУ-0,4кВ Т-3-001
…..
*Коды причин прекращения передачи электрической энергии
1 | Сверхнормативные сроки эксплуатации и прочие причины
2 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
3 | Воздействие сверхрасчётных природно-климатических нагрузок
4 | Повреждения в сети потребителя
5 | Повреждения в сетях смежной сетевой компании

## февраль
Сведения о техническом состоянии электрических сетей МУП "ТРСК Новокузнецкого района" в 2018 году
Сводная информация об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, и мероприятий по их устранению (февраль 2018 года)
№ п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации (населенный пункт) | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1-5)* | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений) | Противоаварийные мероприятия
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности |  |  |  | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 490 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 490 | 10,25 2018.02.02 | 15,55 2018.02.02 | 15,55 2018.02.02 | 5.5 | - | журнал заявок ОДС | 133 от 02.02.2018 | Работы проводит Осинниковский РЭС
2 | Учул | Ф.6-8-У | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 | 17,00 2018.02.09 | 18,58 2018.02.09 | 18,58 2018.02.09 | 1.97 | - | журнал заявок ОДС | 171 от 09.02.2018 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
3 | Загадное | Ф.10-33-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 | 06,30 2018.02.10 | 8,03 2018.02.10 | 8,03 2018.02.10 | 1.55 | - | журнал заявок ОДС | 172 от 10.02.2018 | Работы проводит Мысковский РЭС
4 | Осиновое Плесо | Ф.10-32-М | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934 | 0 | 0 | 934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934 | 934 | 0 | 0 | 934 | 0 | 0 | 934 | 08,05 2018.02.10 | 10,52 2018.02.10 | 11,01 2018.02.10 | 2.93 | - | журнал заявок ОДС | 173 от 10.02.2018 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ Ф.10-32-М, замену изолятора на оп.№116/1
5 | Бунгур | Ю-2-075 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 20,35 2018.02.10 | 22,50 2018.02.10 | 22,50 2018.02.10 | 2.25 | - | журнал заявок ОДС | 177 от 10.02.2018 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, ТП; включение ВА в ТП Ю-2-075
6 | Бунгур | Ю-2-075 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 18,49 2018.02.12 | 20,25 2018.02.12 | 20,25 2018.02.12 | 1.6 | - | журнал заявок ОДС | 182 от 12.02.2018 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, включение ВА в ТП Ю-2-075
7 | Бунгур | Ю-2-075 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 07,14 2018.02.13 | 9,30 2018.02.13 | 9,30 2018.02.13 | 2.27 | - | журнал заявок ОДС | 184 от 13.02.2018 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, включение ВА в ТП Ю-2-075
8 | Бунгур | Т-3-001 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 7,10 2018.02.20 | 11,10 2018.02.20 | 11,10 2018.02.20 | 4 | - | журнал заявок ОДС | 211 от 20.02.2018 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ замену ВА в ТП Т-3-001
9 | Кругленькое | Т-6-009 | ПС | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 11,10 2018.02.22 | 16,54 2018.02.22 | 16,54 2018.02.22 | 5.73 | - | журнал заявок ОДС | 226 от 22.02.2018 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
10 | Мостовая | Т-3-014 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 107 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 107 | 10,55 2018.02.23 | 14,10 2018.02.23 | 14,10 2018.02.23 | 3.25 | - | журнал заявок ОДС | 227 от 23.02.2018 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, включение ВА в ТП Т-3-014
11 | Сосновка | Ф.10-1-П | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 13,50 2018.02.27 | 13,54 2018.02.27 | 13,54 2018.02.27 | 0.07 | - | журнал заявок ОДС | 248 от 27.02.2018 | Работы проводит Осинниковский РЭС
…..
*Коды причин прекращения передачи электрической энергии
1 | Сверхнормативные сроки эксплуатации и прочие причины
2 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
3 | Воздействие сверхрасчётных природно-климатических нагрузок
4 | Повреждения в сети потребителя
5 | Повреждения в сетях смежной сетевой компании

## март
Сведения о техническом состоянии электрических сетей МУП "ТРСК Новокузнецкого района" в 2018 году
Сводная информация об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, и мероприятий по их устранению (март 2018 года)
№ п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации (населенный пункт) | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1-5)* | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений) | Противоаварийные мероприятия
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности |  |  |  | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | Металлургов | Ф.10-18-РП | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 18,10 2018.03.15 | 19,20 2018.03.15 | 19,20 2018.03.15 | 1.17 | - | журнал заявок ОДС | 330 от 15.03.2018 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
2 | Осиновое Плесо | ПС "Сидоровская" | ПС | 110 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1349 | 0 | 0 | 1349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1349 | 1349 | 0 | 0 | 1349 | 0 | 0 | 1349 | 10,30 2018.03.16 | 11,59 2018.03.16 | 11,59 2018.03.16 | 1.48 | - | журнал заявок ОДС | 331 от 16.03.2018 | Работы проводит МРСК
3 | Ерунаково | ПС "Еруноково-тяговая" | ПС | 110 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 167 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 167 | 10,30 2018.03.16 | 11,59 2018.03.16 | 11,59 2018.03.16 | 1.48 | - | журнал заявок ОДС | 332 от 16.03.2018 | Работы проводит МРСК
4 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | 533 | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 | 533 | 19,30 2018.03.18 | 22,13 2018.03.18 | 22,13 2018.03.18 | 2.72 | - | журнал заявок ОДС | 337 от 18.03.2018 | Работы проводит Осинниковский РЭС (временем 21,35 запитан п.Таргай ; временем 22,13 запитаны Малиновка, Нижние Кинерки)
5 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | 533 | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 | 533 | 19,30 2018.03.18 | 23,00 2018.03.18 | 23,00 2018.03.18 | 3.5 | - | журнал заявок ОДС | 338 от 18.03.2018 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ; подали напряжение на п.Таргайский дом отдыха без отпайки на оп.№ 54; восстановительные работы запланированы на 19.03.18
6 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л, отпайка опора №54 | ЛЭП | 0.4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 19,30 2018.03.18 | 15,25 2018.03.19 | 15,25 2018.03.19 | 19.92 | - | журнал заявок ОДС | 341 от 19.03.2018 | Произвели осмотр испытания и частичный ремонт отпаек потребителя, включили все потребительские отпайки в кол-ве 26шт, без электроснабжения осталась отпайка потребителя от опоры 54/6 на Абонента(КЗ в КЛ-10кВ потребителя)
7 | Металлургов | Ф.10-19-М | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 119 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 119 | 07,34 2018.03.20 | 07,46 2018.03.20 | 07,46 2018.03.20 | 0.2 | - | журнал заявок ОДС | 342 от 20.03.2018 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
8 | Кузедеево | Т-5-001 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 07,54 2018.03.20 | 14,35 2018.03.20 | 14,35 2018.03.20 | 6.68 | - | журнал заявок ОДС | 343 от 20.03.2018 | Произвели осмотр линии ВЛ-0,4кВ, нарушений не выявлено; включение автоматического выключателя в РУ-0,4кВ ТП Т-5-001
9 | Металлургов | Т-4-030 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 08,19 2018.03.23 | 10,34 2018.03.23 | 10,34 2018.03.23 | 2.25 | - | журнал заявок ОДС | 371 от 23.03.2018 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ по улице Молодежная, включили ВА в Т-4-030
10 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | 533 | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 | 533 | 18,21 2018.03.23 | 19,43 2018.03.23 | 19,43 2018.03.23 | 1.37 | - | журнал заявок ОДС | 376 от 23.03.2018 | Работы проводит Осинниковский РЭС
11 | Костенково | Ф.10-3-С | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 17,20 2018.03.24 | 17,44 2018.03.24 | 17,44 2018.03.24 | 0.4 | - | журнал заявок ОДС | 379 от 24.03.2018 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
12 | Мостовая | Т-3-014 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 103 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 103 | 17,50 2018.03.24 | 20,30 2018.03.24 | 20,30 2018.03.24 | 2.67 | - | журнал заявок ОДС | 380 от 24.03.2018 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, устранили перехлест провода ВЛ-0,4кВ, натяжку 2 пролетов провода
13 | Куртуково | Ф.10-6-А | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 18,30 2018.03.24 | 19,33 2018.03.24 | 19,33 2018.03.24 | 1.05 | - | журнал заявок ОДС | 381 от 24.03.2018 | Работы проводит Осинниковский РЭС
14 | Ивановка | Т-3022 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 21,30 2018.03.24 | 00,30 2018.03.24 | 00,30 2018.03.24 | 3 | - | журнал заявок ОДС | 382 от 24.03.2018 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, нарушений не выявлено, включили ВА в Т-3-022
15 | Костенково | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 12,00 2018.03.26 | 14,00 2018.03.26 | 14,00 2018.03.26 | 2 | - | журнал заявок ОДС | 386 от 26.03.2018 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
16 | Урочище Высоковское | Ф.10-6-Ч | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 18,50 2018.03.26 | 03,13 2018.03.26 | 03,13 2018.03.26 | 8.38 | - | журнал заявок ОДС | 388 от 26.03.2018 | Работы проводит Кондомский РЭС
17 | Сидорово | Ф.10-10-С | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 | 11,20 2018.03.30 | 14,41 2018.03.30 | 14,41 2018.03.30 | 3.35 | - | журнал заявок ОДС | 420 от 30.03.2018 | Работы проводит Мысковский РЭС
18 | Ильинка | Ф.10-25-И | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 89 | 13,30 2018.03.30 | 14,00 2018.03.30 | 14,00 2018.03.30 | 0.5 | - | журнал заявок ОДС | 421 от 30.03.2018 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
19 | Ильинка | Ф.10-2-П | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 15,44 2018.03.30 | 17,46 2018.03.30 | 17,46 2018.03.30 | 2.03 | - | журнал заявок ОДС | 425 от 30.03.2018 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
20 | Бунгур | Ю-2-075 | ПС | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 18,00 2018.03.30 | 21,00 2018.03.30 | 21,00 2018.03.30 | 3 | - | журнал заявок ОДС | 426 от 30.03.2018 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
….. | [14 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
*Коды причин прекращения передачи электрической энергии
1 | Сверхнормативные сроки эксплуатации и прочие причины
2 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
3 | Воздействие сверхрасчётных природно-климатических нагрузок
4 | Повреждения в сети потребителя
5 | Повреждения в сетях смежной сетевой компании

## 1 квартал
Сведения о техническом состоянии электрических сетей МУП "ТРСК Новокузнецкого района" в 2018 году
Сводная информация об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, и мероприятий по их устранению (1 квартал 2018 года)
№ п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации (населенный пункт) | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1-5)* | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений) | Противоаварийные мероприятия
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности |  |  |  | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | Кузедеево | Ф.10-2-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 06,38 2018.01.10 | 06,57 2018.01.10 | 06,57 2018.01.10 | 0.32 | - | журнал заявок ОДС | 19 от 10.01.2018 | Работы проводит Кондомский РЭС
2 | Кузедеево | Ф.10-2-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 07,05 2018.01.10 | 7,55 2018.01.10 | 7,55 2018.01.10 | 0.83 | - | журнал заявок ОДС | 20 от 10.01,2018 | Работы проводит Кондомский РЭС
3 | Бунгур | Ф.6-32-П | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 74 | 21,05 2018.01.10 | 05,30 2018.01.11 | 05,30 2018.01.11 | 8.42 | - | журнал заявок ОДС | 24 от 10.01.2018 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
4 | М еталлургов | Т-4-038 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 16,55 2018.01.11 | 18,10 2018.01.11 | 18,10 2018.01.11 | 1.25 | - | журнал заявок ОДС | 30 от 11.01.2018 | Произвели осмотр по ВЛ-0,4кВ, включение автоматического выключателя в РУ-0,4кВ ТП Т-4-038
5 | М еталлургов | Т-4-038 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 21,55 2018.01.11 | 22,28 2018.01.11 | 22,28 2018.01.11 | 0.55 | - | журнал заявок ОДС | 33 от 11.01.2018 | Произвели осмотр по ВЛ-0,4кВ, натяжку проводов по ВЛ-0,4 кВ-1 пролета
6 | Сосновка | Т-2-008 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 03,12 2018.01.12 | 05,10 2018.01.12 | 05,10 2018.01.12 | 1.97 | - | журнал заявок ОДС | 34 от 12.01.2018 | Произвели осмотр по ВЛ-0,4кВ, включение автоматического выключателя в РУ-0,4кВ ТП Т-2-008
7 | Сосновка | Т-2-008 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 20,50 2018.01.21 | 22,35 2018.01.21 | 22,35 2018.01.21 | 1.75 | - | журнал заявок ОДС | 68 от 21.01.2018 | Произвели осмотр по ВЛ-0,4кВ, включение автоматического выключателя в РУ-0,4кВ ТП Т-2-008
8 | Сосновка | Т-2-010 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 16,30 2018.01.23 | 17,01 2018.01.23 | 17,01 2018.01.23 | 0.52 | - | журнал заявок ОДС | 74 от 23.01.2018 | Произвели осмотр по ВЛ-0,4кВ, включение автоматического выключателя в РУ-0,4кВ ТП Т-2-010
9 | Урочище Высоковское | Ф.10-6-Ч | ЛЭП | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13,00 2018.01.27 | 16,20 2018.01.27 | 16,20 2018.01.27 | 3.33 | - | журнал заявок ОДС | 88 от 27.01.2018 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, отключение ТП"Шадрин"от ВЛ-10кВ
10 | Бунгур | Т-3-001 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 23,00 2018.01.27 | 0,45 2018.01.28 | 0,45 2018.01.28 | 1.75 | - | журнал заявок ОДС | 90 от 27.01.2018 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, замену предохранителяв РУ-0,4кВ Т-3-001
11 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 490 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 490 | 10,25 2018.02.02 | 15,55 2018.02.02 | 15,55 2018.02.02 | 5.5 | - | журнал заявок ОДС | 133 от 02.02.2018 | Работы проводит Осинниковский РЭС
12 | Учул | Ф.6-8-У | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 | 17,00 2018.02.09 | 18,58 2018.02.09 | 18,58 2018.02.09 | 1.97 | - | журнал заявок ОДС | 171 от 09.02.2018 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
13 | Загадное | Ф.10-33-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 | 06,30 2018.02.10 | 8,03 2018.02.10 | 8,03 2018.02.10 | 1.55 | - | журнал заявок ОДС | 172 от 10.02.2018 | Работы проводит Мысковский РЭС
14 | Осиновое Плесо | Ф.10-32-М | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934 | 0 | 0 | 934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934 | 934 | 0 | 0 | 934 | 0 | 0 | 934 | 08,05 2018.02.10 | 10,52 2018.02.10 | 11,01 2018.02.10 | 2.93 | - | журнал заявок ОДС | 173 от 10.02.2018 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ Ф.10-32-М, замену изолятора на оп.№116/1
15 | Бунгур | Ю-2-075 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 20,35 2018.02.10 | 22,50 2018.02.10 | 22,50 2018.02.10 | 2.25 | - | журнал заявок ОДС | 177 от 10.02.2018 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, ТП; включение ВА в ТП Ю-2-075
16 | Бунгур | Ю-2-075 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 18,49 2018.02.12 | 20,25 2018.02.12 | 20,25 2018.02.12 | 1.6 | - | журнал заявок ОДС | 182 от 12.02.2018 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, включение ВА в ТП Ю-2-075
17 | Бунгур | Ю-2-075 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 07,14 2018.02.13 | 9,30 2018.02.13 | 9,30 2018.02.13 | 2.27 | - | журнал заявок ОДС | 184 от 13.02.2018 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, включение ВА в ТП Ю-2-075
18 | Бунгур | Т-3-001 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 7,10 2018.02.20 | 11,10 2018.02.20 | 11,10 2018.02.20 | 4 | - | журнал заявок ОДС | 211 от 20.02.2018 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ замену ВА в ТП Т-3-001
19 | Кругленькое | Т-6-009 | ПС | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 11,10 2018.02.22 | 16,54 2018.02.22 | 16,54 2018.02.22 | 5.73 | - | журнал заявок ОДС | 226 от 22.02.2018 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
20 | Мостовая | Т-3-014 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 107 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 107 | 10,55 2018.02.23 | 14,10 2018.02.23 | 14,10 2018.02.23 | 3.25 | - | журнал заявок ОДС | 227 от 23.02.2018 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, включение ВА в ТП Т-3-014
21 | Сосновка | Ф.10-1-П | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 13,50 2018.02.27 | 13,54 2018.02.27 | 13,54 2018.02.27 | 0.07 | - | журнал заявок ОДС | 248 от 27.02.2018 | Работы проводит Осинниковский РЭС
22 | Металлургов | Ф.10-18-РП | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 18,10 2018.03.15 | 19,20 2018.03.15 | 19,20 2018.03.15 | 1.17 | - | журнал заявок ОДС | 330 от 15.03.2018 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
23 | Осиновое Плесо | ПС "Сидоровская" | ПС | 110 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1349 | 0 | 0 | 1349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1349 | 1349 | 0 | 0 | 1349 | 0 | 0 | 1349 | 10,30 2018.03.16 | 11,59 2018.03.16 | 11,59 2018.03.16 | 1.48 | - | журнал заявок ОДС | 331 от 16.03.2018 | Работы проводит МРСК
24 | Ерунаково | ПС "Еруноково-тяговая" | ПС | 110 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 167 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 167 | 10,30 2018.03.16 | 11,59 2018.03.16 | 11,59 2018.03.16 | 1.48 | - | журнал заявок ОДС | 332 от 16.03.2018 | Работы проводит МРСК
25 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | 533 | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 | 533 | 19,30 2018.03.18 | 22,13 2018.03.18 | 22,13 2018.03.18 | 2.72 | - | журнал заявок ОДС | 337 от 18.03.2018 | Работы проводит Осинниковский РЭС (временем 21,35 запитан п.Таргай ; временем 22,13 запитаны Малиновка, Нижние Кинерки)
26 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | 533 | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 | 533 | 19,30 2018.03.18 | 23,00 2018.03.18 | 23,00 2018.03.18 | 3.5 | - | журнал заявок ОДС | 338 от 18.03.2018 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ; подали напряжение на п.Таргайский дом отдыха без отпайки на оп.№ 54; восстановительные работы запланированы на 19.03.18
27 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л, отпайка опора №54 | ЛЭП | 0.4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 19,30 2018.03.18 | 15,25 2018.03.19 | 15,25 2018.03.19 | 19.92 | - | журнал заявок ОДС | 341 от 19.03.2018 | Произвели осмотр испытания и частичный ремонт отпаек потребителя, включили все потребительские отпайки в кол-ве 26шт, без электроснабжения осталась отпайка потребителя от опоры 54/6 на Абонента(КЗ в КЛ-10кВ потребителя)
28 | Металлургов | Ф.10-19-М | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 119 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 119 | 07,34 2018.03.20 | 07,46 2018.03.20 | 07,46 2018.03.20 | 0.2 | - | журнал заявок ОДС | 342 от 20.03.2018 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
29 | Кузедеево | Т-5-001 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 07,54 2018.03.20 | 14,35 2018.03.20 | 14,35 2018.03.20 | 6.68 | - | журнал заявок ОДС | 343 от 20.03.2018 | Произвели осмотр линии ВЛ-0,4кВ, нарушений не выявлено; включение автоматического выключателя в РУ-0,4кВ ТП Т-5-001
30 | Металлургов | Т-4-030 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 08,19 2018.03.23 | 10,34 2018.03.23 | 10,34 2018.03.23 | 2.25 | - | журнал заявок ОДС | 371 от 23.03.2018 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ по улице Молодежная, включили ВА в Т-4-030
31 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | 533 | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 | 533 | 18,21 2018.03.23 | 19,43 2018.03.23 | 19,43 2018.03.23 | 1.37 | - | журнал заявок ОДС | 376 от 23.03.2018 | Работы проводит Осинниковский РЭС
32 | Костенково | Ф.10-3-С | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 17,20 2018.03.24 | 17,44 2018.03.24 | 17,44 2018.03.24 | 0.4 | - | журнал заявок ОДС | 379 от 24.03.2018 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
33 | Мостовая | Т-3-014 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 103 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 103 | 17,50 2018.03.24 | 20,30 2018.03.24 | 20,30 2018.03.24 | 2.67 | - | журнал заявок ОДС | 380 от 24.03.2018 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, устранили перехлест провода ВЛ-0,4кВ, натяжку 2 пролетов провода
34 | Куртуково | Ф.10-6-А | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 18,30 2018.03.24 | 19,33 2018.03.24 | 19,33 2018.03.24 | 1.05 | - | журнал заявок ОДС | 381 от 24.03.2018 | Работы проводит Осинниковский РЭС
35 | Ивановка | Т-3022 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 21,30 2018.03.24 | 00,30 2018.03.24 | 00,30 2018.03.24 | 3 | - | журнал заявок ОДС | 382 от 24.03.2018 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, нарушений не выявлено, включили ВА в Т-3-022
36 | Костенково | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 12,00 2018.03.26 | 14,00 2018.03.26 | 14,00 2018.03.26 | 2 | - | журнал заявок ОДС | 386 от 26.03.2018 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
37 | Урочище Высоковское | Ф.10-6-Ч | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 18,50 2018.03.26 | 03,13 2018.03.26 | 03,13 2018.03.26 | 8.38 | - | журнал заявок ОДС | 388 от 26.03.2018 | Работы проводит Кондомский РЭС
38 | Сидорово | Ф.10-10-С | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 | 11,20 2018.03.30 | 14,41 2018.03.30 | 14,41 2018.03.30 | 3.35 | - | журнал заявок ОДС | 420 от 30.03.2018 | Работы проводит Мысковский РЭС
39 | Ильинка | Ф.10-25-И | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 89 | 13,30 2018.03.30 | 14,00 2018.03.30 | 14,00 2018.03.30 | 0.5 | - | журнал заявок ОДС | 421 от 30.03.2018 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
40 | Ильинка | Ф.10-2-П | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 15,44 2018.03.30 | 17,46 2018.03.30 | 17,46 2018.03.30 | 2.03 | - | журнал заявок ОДС | 425 от 30.03.2018 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
41 | Бунгур | Ю-2-075 | ПС | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 18,00 2018.03.30 | 21,00 2018.03.30 | 21,00 2018.03.30 | 3 | - | журнал заявок ОДС | 426 от 30.03.2018 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
….. | [14 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
*Коды причин прекращения передачи электрической энергии
1 | Сверхнормативные сроки эксплуатации и прочие причины
2 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
3 | Воздействие сверхрасчётных природно-климатических нагрузок
4 | Повреждения в сети потребителя
5 | Повреждения в сетях смежной сетевой компании

## апрель
Сведения о техническом состоянии электрических сетей МУП "ТРСК Новокузнецкого района" в 2018 году
Сводная информация об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, и мероприятий по их устранению (апрель 2018 года)
№ п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации (населенный пункт) | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1-5)* | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений) | Противоаварийные мероприятия
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности |  |  |  | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | Степной | Ф.10-3-Ф | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 18,13 2018.04.07 | 20,20 2018.04.07 | 20,20 2018.04.07 | 2.12 | - | журнал заявок ОДС | 459 от 07.04.2018 | Произвели переключение котельной на резервную линию Ф.10-10-Ф в 18,18; при пробном включении Ф.10-3-Ф под напряжением
2 | Успенка | Ф.10-11-У | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 94 | 05,50 2018.04.09 | 6,10 2018.04.09 | 6,10 2018.04.09 | 0.33 | - | журнал заявок ОДС | 464 от 08.04.2018 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
3 | Есаулка | Ф.6-29-А | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 9,00 2018.04.14 | 10,45 2018.04.14 | 10,45 2018.04.14 | 1.75 | - | журнал заявок ОДС | 508 от 14.04.2018 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
4 | Кузедеево | Ф.10-2-Т, Ф.10-4-Ш | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 10,20 2018.04.14 | 11,56 2018.04.14 | 11,56 2018.04.14 | 1.6 | - | журнал заявок ОДС | 509 от 14.04.2018 | Работы проводит Кондомский РЭС
5 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 293 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 293 | 02,00 2018.04.14 | 10,12 2018.04.14 | 10,12 2018.04.14 | 8.2 | - | журнал заявок ОДС | 520 от 15.04.2018 | Работы проводит Осинниковский РЭС, МУП ТРСК осмотр ВЛ-10кВ.
6 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 293 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 293 | 04,02 2018.04.16 | 11,15 2018.04.16 | 11,15 2018.04.16 | 7.28 | - | журнал заявок ОДС | 525 от 16.04.2018 | Работы проводит Осинниковский РЭС
7 | Тальжино | Т-1-007 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 12,45 2018.04.16 | 15,20 2018.04.16 | 15,20 2018.04.16 | 2.58 | - | журнал заявок ОДС | 526 от 16.04.2018 | Восстановление линейного разъеденителя и замена высоковольтных вставок
8 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 293 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 293 | 05,23 2018.04.18 | 11,58 2018.04.18 | 11,58 2018.04.18 | 6.58 | - | журнал заявок ОДС | 541 от 18.04.2018 | ОВБ Осинниковский РЭС произвели пробное включение реклоузера в 06,46 неуспешно,МУП ТРСК произвели осмотр ВЛ-10кВ нарушений не выявлено,Работы проводит Осинниковский РЭС.
9 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 293 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 293 | 01,12 2018.04.19 | 07,12 2018.04.19 | 07,12 2018.04.19 | 6 | - | журнал заявок ОДС | 555 от 19.04.2018 | Работы проводит Осинниковский РЭС, МУП ТРСК осмотр ВЛ-10кВ.
10 | Атаманово | Ф.10-1-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 116 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 116 | 13,30 2018.04.22 | 15,43 2018.04.22 | 15,43 2018.04.22 | 2.22 | - | журнал заявок ОДС | 590 от 22.04.2018 | Работы проводит Мысковский РЭС
11 | Тальжино | Ф.10-6-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 13,30 2018.04.22 | 15,59 2018.04.22 | 15,59 2018.04.22 | 2.48 | - | журнал заявок ОДС | 591 от 22.04.2018 | Работы проводит Мысковский РЭС
12 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 293 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 293 | 13,50 2018.04.22 | 17,07 2018.04.22 | 17,07 2018.04.22 | 3.28 | - | журнал заявок ОДС | 592 от 22.04.2018 | Работы проводит Осинниковский РЭС, МУП ТРСК осмотр ВЛ-10кВ.
13 | Кузедеево | Т-5-001 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 16,20 2018.04.22 | 18,10 2018.04.22 | 18,10 2018.04.22 | 1.83 | - | журнал заявок ОДС | 593 от 22.04.2018 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, включение ВА В Т-5-001
14 | Сосновка | Ф.10-2-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 19,15 2018.04.22 | 21,28 2018.04.22 | 21,28 2018.04.22 | 2.22 | - | журнал заявок ОДС | 594 от 22.04.2018 | Работы проводит Осинниковский РЭС
15 | Подгорный | Т-3-003 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 21,10 2018.04.22 | 00,20 2018.04.23 | 00,20 2018.04.23 | 3.17 | - | журнал заявок ОДС | 595 от 22.04.2018 | Произвели натяжку 1-го пролета провода по ВЛ-0,4кВ
16 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 293 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 293 | 21,45 2018.04.22 | 22,04 2018.04.22 | 22,04 2018.04.22 | 0.32 | - | журнал заявок ОДС | 596 от 22.04.2018 | Работы проводит Осинниковский РЭС
17 | Учул | Т-2-003 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 10,00 2018.04.23 | 11,00 2018.04.23 | 11,00 2018.04.23 | 1 | - | журнал заявок ОДС | 602 от 23.04.2018 | Произвели натяжку проводов по ВЛ-0,4кВ, 1 пролет
18 | Таловая | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 08,35 2018.04.25 | 12,45 2018.04.25 | 12,45 2018.04.25 | 4.17 | - | журнал заявок ОДС | 620 от 25.04.2018 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
19 | Кузедеево | Т-5-001 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 25 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 16,47 2018.04.25 | 20,00 2018.04.25 | 20,00 2018.04.25 | 3.22 | - | журнал заявок ОДС | 626 от 25.04.2018 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, включение ВА в Т-5-001
….. | [14 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
*Коды причин прекращения передачи электрической энергии
1 | Сверхнормативные сроки эксплуатации и прочие причины
2 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
3 | Воздействие сверхрасчётных природно-климатических нагрузок
4 | Повреждения в сети потребителя
5 | Повреждения в сетях смежной сетевой компании

## май
Сведения о техническом состоянии электрических сетей МУП "ТРСК Новокузнецкого района" в 2018 году
Сводная информация об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, и мероприятий по их устранению (май 2018 года)
№ п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации (населенный пункт) | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1-5)* | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений) | Противоаварийные мероприятия
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности |  |  |  | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | Сосновка | Ф.10-2-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 13,22 2018.05.01 | 16,38 2018.05.01 | 16,38 2018.05.01 | 3.27 | - | журнал заявок ОДС | 667 от 01.05.2018 | Временем 14,59 Ф.10-2-Т под напряжением, без ТП (Ю-2-057). Временем 16,38 ТП (Ю-2-057) под напряжением
2 | Металлургов | Т-4-039 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 103 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 103 | 07,20 2018.05.02 | 11,25 2018.05.02 | 11,25 2018.05.02 | 4.08 | - | журнал заявок ОДС | 671 от 02.05.2018 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, замену высовольтной вставки в ТП (Т-4-039).
3 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 16,57 2018.05.03 | 18,25 2018.05.03 | 18,25 2018.05.03 | 1.47 | - | журнал заявок ОДС | 685 от 03.05.2018 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, КРУН-10кВ,нарушений не выявлено, при пробном включении ВЛ-10кВ под напряжением
4 | Подгорный | Ф.6-ЦДС | ПС | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 122 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 122 | 06,20 2018.05.04 | 18,15 2018.05.04 | 18,15 2018.05.04 | 11.92 | - | журнал заявок ОДС | 687 от 04.05.2018 | Произвели осмотр линии ВЛ-6кВ Ф.6-ЦДС, ремонт РЛНД, включение Ф.6-ЦДС в работу с отключенной Потребительской отпайкой Шмагоренко (нарушение на сетях потребителя).
5 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | 533 | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 | 533 | 08,10 2018.05.05 | 08,40 2018.05.05 | 08,40 2018.05.05 | 0.5 | - | журнал заявок ОДС | 691 от 05.05.2018 | Работы проводит Осинниковский РЭС
6 | Сосновка | Ф.10-1-П | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 08,50 2018.05.05 | 12,23 2018.05.05 | 12,23 2018.05.05 | 3.55 | - | журнал заявок ОДС | 692 от 05.05.2018 | Работы проводит Осинниковский РЭС
7 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ПС | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 12,55 2018.05.05 | 18,00 2018.05.05 | 18,00 2018.05.05 | 5.08 | - | журнал заявок ОДС | 694 от 05.05.2018 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, ревизию КРУН оп.№54, подали напряжение по ВЛ-10 кВ отп.оп.№54
8 | Кузедеево | Т-5-001 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 19,40 2018.05.05 | 21,05 2018.05.05 | 21,05 2018.05.05 | 1.42 | - | журнал заявок ОДС | 696 от 05.05.2018 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, включение ВА в ТП (Т-5-001)
9 | Подгорный | Ф.6-ЦДС | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 127 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 127 | 22,30 2018.05.05 | 04,30 2018.05.06 | 04,30 2018.05.06 | 6 | - | журнал заявок ОДС | 697 от 05.05.2018 | Произвели осмотр ВЛ-6кВ, замену 2-х изоляторов, натяжку проводов по ВЛ-6кВ, 3 пролета.
10 | Подгорный | Ф.6-ЦДС | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 127 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 127 | 07,50 2018.05.06 | 13,40 2018.05.06 | 13,40 2018.05.06 | 5.83 | - | журнал заявок ОДС | 699 от 06.05.2018 | Произвели осмотр ВЛ-6кВ, натяжку провода ВЛ-6кВ 2- пролета, замену изоляторов -10шт.
11 | Малиновка | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | 0 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | 326 | 0 | 0 | 326 | 0 | 0 | 326 | 03,00 2018.05.07 | 05,11 2018.05.07 | 05,11 2018.05.07 | 0.18 | - | журнал заявок ОДС | 702 от 07.05.2018 | Работы проводит Осинниковский РЭС
12 | Подгорный | Ф.6-ЦДС | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 108 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 108 | 15,30 2018.05.07 | 15,55 2018.05.07 | 15,55 2018.05.07 | 0.42 | - | журнал заявок ОДС | 704 от 07.05.2018 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
13 | Подгорный | Ф.6-ЦДС | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 108 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 108 | 11,15 2018.05.08 | 11,40 2018.05.08 | 11,40 2018.05.08 | 0.42 | - | журнал заявок ОДС | 711 от 08.05.2018 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
14 | Подгорный | Ф.6-ЦДС | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 108 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 108 | 14,35 2018.05.08 | 17,40 2018.05.08 | 17,40 2018.05.08 | 3.08 | - | журнал заявок ОДС | 713 от 08.05.2018 | Произвели осмотр ВЛ-6кВ, перетяжку 1-го пролета провода по ВЛ-6кВ
15 | Мостовая | Т-3-014 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 17,10 2018.05.08 | 20,50 2018.05.08 | 20,50 2018.05.08 | 3.62 | - | журнал заявок ОДС | 714 от 08.05.2018 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, устранили перехлест провода ВЛ-0,4кВ 1 пролета по ул.Солнечная, включили ВА в Т-3-014
16 | Нижние Кинерки | Т-2-013 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 18,40 2018.05.08 | 23,10 2018.05.08 | 23,10 2018.05.08 | 4.5 | - | журнал заявок ОДС | 715 от 08.05.2018 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, устранили перехлест провода ВЛ-0,4кВ 1 пролета по ул.Центральная, включили ВА в Т-2-013
17 | Нижние Кинерки | Т-2-013 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 09,50 2018.05.09 | 11,40 2018.05.09 | 11,40 2018.05.09 | 1.83 | - | журнал заявок ОДС | 716 от 09.05.2018 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, перетяжку провода, 2 пролета по ул.Центральная, включили ВА в ТП (Т-2-013)
18 | Мостовая | Ф.6-26-М | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 | 14,45 2018.05.13 | 22,51 2018.05.13 | 22,51 2018.05.13 | 8.08 | - | журнал заявок ОДС | 742 от 13.05.2018 | Произвели ремонт КЛ-6кВ Ф.6-26-М ПС " Апанасовская"
19 | Ильинка | Ф.10-25-И | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 12,25 2018.05.15 | 14,55 2018.05.15 | 14,55 2018.05.15 | 2.5 | - | журнал заявок ОДС | 760 от 15.05.2018 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
20 | Кузедеево | Ф.10-2-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 06,15 2018.05.19 | 08,18 2018.05.19 | 08,18 2018.05.19 | 2.05 | - | журнал заявок ОДС | 786 от 19.05.2018 | Работы проводит Кондомский РЭС
21 | Тальжино | Ф.10-6-Т | ПС | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 06,30 2018.05.19 | 12,54 2018.05.19 | 12,54 2018.05.19 | 6.4 | - | журнал заявок ОДС | 787 от 19.05.2018 | Работы проводит Мысковский РЭС
22 | Нижние Кинерки | Ф.10-12-НК | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 11,10 2018.05.19 | 13,27 2018.05.19 | 13,27 2018.05.19 | 2.28 | - | журнал заявок ОДС | 788 от 19.05.2018 | Произвели осмотр линии ВЛ-10кВ Ф.10-12-НК, убрали посторонний предмет по ВЛ-10кВ, Ф. 10-12-НК под напряжением
23 | Урочище Высоковское | Ф.10-6-Ч | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 15,17 2018.05.19 | 15,25 2018.05.19 | 15,25 2018.05.19 | 0.13 | - | журнал заявок ОДС | 795 от 19.05.2018 | Работы проводит Кондомский РЭС
24 | Урочище Высоковское | Ф.10-6-Ч | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15,17 2018.05.19 | 18,37 2018.05.19 | 18,37 2018.05.19 | 3.33 | - | журнал заявок ОДС | 798 от 19.05.2018 | Произвели осмотр линии ВЛ-10кВ, нарушений не выявлено, отпайка от Ф.10-6-Ч на Урочище Высоковское под напряжением
25 | Есаулка | Ф.6-29-А | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 02,55 2018.05.22 | 04,05 2018.05.22 | 04,05 2018.05.22 | 1.17 | - | журнал заявок ОДС | 818 от 22.05.2018 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
26 | Тальжино | Т-1-008 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 14,20 2018.05.22 | 18,40 2018.05.22 | 18,40 2018.05.22 | 4.33 | - | журнал заявок ОДС | 827 от 22.05.2018 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ,натяжку 1-го провода по ВЛ-0,4кВ
27 | Успенка | Ф.10-11-У | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,22 2018.05.22 | 16,36 2018.05.22 | 16,36 2018.05.22 | 0.23 | - | журнал заявок ОДС | 828 от 22.05.2018 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
28 | Ерунаково | Ф.10-2 | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | 00,40 2018.05.23 | 02,53 2018.05.23 | 02,53 2018.05.23 | 2.22 | - | журнал заявок ОДС | 829 от 23.05.2018 | Работы проводит РЖД
29 | Успенка | Ф.10-11-У | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 104 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 104 | 00,44 2018.05.23 | 02,16 2018.05.23 | 02,16 2018.05.23 | 1.53 | - | журнал заявок ОДС | 830 от 23.05.2018 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
30 | Нижние Кинерки | Ф.10-12-НК | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 | 05,07 2018.05.23 | 15,11 2018.05.23 | 15,11 2018.05.23 | 10.07 | - | журнал заявок ОДС | 831 от 23.05.2018 | Работы проводит Осинниковский РЭС
31 | Успенка | Ф.10-11-У | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 94 | 10,20 2018.05.24 | 11,25 2018.05.24 | 11,25 2018.05.24 | 1.08 | - | журнал заявок ОДС | 842 от 24.05.2018 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
32 | Успенка | Ф.10-11-У | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 94 | 17,35 2018.05.25 | 19,20 2018.05.25 | 19,20 2018.05.25 | 1.75 | - | журнал заявок ОДС | 861 от 25.05.2018 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
33 | Кузедеево | Ф.10-2-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 20,40 2018.05.25 | 21,37 2018.05.25 | 21,37 2018.05.25 | 0.95 | - | журнал заявок ОДС | 862 от 25.05.2018 | Работы проводит Кондомский РЭС
34 | Есаулка | Ф.6-29-А | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 20,45 2018.05.25 | 22,23 2018.05.25 | 22,23 2018.05.25 | 1.63 | - | журнал заявок ОДС | 863 от 25.05.2018 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
36 | Мостовая | Ф.6-26-М | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 | 15,50 2018.05.26 | 22,45 2018.05.26 | 22,45 2018.05.26 | 6.92 | - | журнал заявок ОДС | 871 от 26.05.2018 | Произвели ремонт КЛ-6кВ Ф.6-26-М ПС "Апанасовская"
37 | Безруково | Ф.6-13-Ж | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 08,26 2018.05.27 | 09,20 2018.05.27 | 09,20 2018.05.27 | 0.9 | - | журнал заявок ОДС | 873 от 27.05.2018 | Работы проводит Мысковский РЭС
38 | Тальжино | Ф.10-17-С | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 12,16 2018.05.27 | 15,05 2018.05.27 | 15,05 2018.05.27 | 2.82 | - | журнал заявок ОДС | 876 от 27.05.2018 | Произвели осмотр по ВЛ-10кВ, замену в/в предохранителей в ТП Т-1-009, временем15,05 Ф.10-17-С под напряжением
39 | Тальжино | Ф.10-6-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 16,17 2018.05.27 | 19,20 2018.05.27 | 19,20 2018.05.27 | 3.05 | - | журнал заявок ОДС | 877 от 27.05.2018 | Работы проводит Мысковский РЭС
40 | Ильинка | Ф.10-25-И | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 08,30 2018.05.29 | 12,40 2018.05.29 | 12,40 2018.05.29 | 4.17 | - | журнал заявок ОДС | 891 от 29.05.2018 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
41 | Тагарыш | Ф.10-12-К | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 04,30 2018.05.30 | 12,23 2018.05.30 | 12,23 2018.05.30 | 7.88 | - | журнал заявок ОДС | 896 от 30.05.2018 | Произвели осмотр вл-10кВ Ф.10-12-К, нарушений не обнаружено, временем12,23 Ф.10-12-К под напряжением
42 | Нижние Кинерки | Ф.10-12-НК | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 | 14,35 2018.05.31 | 16,35 2018.05.31 | 16,35 2018.05.31 | 2 | - | журнал заявок ОДС | 907 от 31.05.2018 | Работы проводит Осинниковский РЭС
43 | Кузедеево | Ф.10-2-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 15,00 2018.05.31 | 17,20 2018.05.31 | 17,20 2018.05.31 | 2.33 | - | журнал заявок ОДС | 908 от 31.05.2018 | Работы проводит Кондомский РЭС
44 | Казанково | Т-4-005 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 17,00 2018.05.31 | 20,50 2018.05.31 | 20,50 2018.05.31 | 3.83 | - | журнал заявок ОДС | 909 от 31.05.2018 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ,натяжку 1-го провода по ВЛ-0,4кВ
45 | Калиновский | Ф.6-8-У | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 17,40 2018.05.31 | 19,26 2018.05.31 | 19,26 2018.05.31 | 1.77 | - | журнал заявок ОДС | 911 от 31.05.2018 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
46 | Тальжино | Ф.10-6-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 18,20 2018.05.31 | 20,52 2018.05.31 | 20,52 2018.05.31 | 2.53 | - | журнал заявок ОДС | 913 от 31.05.2018 | Работы проводит Мысковский РЭС
….. | [14 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
*Коды причин прекращения передачи электрической энергии
1 | Сверхнормативные сроки эксплуатации и прочие причины
2 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
3 | Воздействие сверхрасчётных природно-климатических нагрузок
4 | Повреждения в сети потребителя
5 | Повреждения в сетях смежной сетевой компании

## июнь
Сведения о техническом состоянии электрических сетей МУП "ТРСК Новокузнецкого района" в 2018 году
Сводная информация об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, и мероприятий по их устранению (июнь 2018 года)
№ п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации (населенный пункт) | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1-5)* | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений) | Противоаварийные мероприятия
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности |  |  |  | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | Кузедеево | Т-5-001 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 09,25 2018.06.03 | 13,00 2018.06.03 | 13,00 2018.06.03 | 3.58 | - | журнал заявок ОДС | 930 от 03.06.2018 | Произвели осмотр, чистку линии по ВЛ-0,4кВ, натяжку провода по ВЛ-0,4кВ у Абонента, включение ВА в ТП (Т-5-001)
2 | Чистогорский | Ф.10-16-Ж | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 15,20 2018.06.03 | 17,00 2018.06.03 | 17,00 2018.06.03 | 1.67 | - | журнал заявок ОДС | 932 от 03.06.2018 | Временем 17,00 Ф.10-16-Ж перевели на резерв Ф.10-26-Ж
3 | Нижние Кинерки | Т-2-013 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 18,12 2018.06.05 | 20,55 2018.06.05 | 20,55 2018.06.05 | 2.71 | - | журнал заявок ОДС | 955 от 05.06.2018 | Устранили перехлест проводов по ВЛ-0,4кВ
4 | Нижние Кинерки | Ф.10-12-НК | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | 4,55 2018.06.11 | 11,50 2018.06.11 | 11,50 2018.06.11 | 6.92 | - | журнал заявок ОДС | 991 от 11.06.2018 | Произвели осмотр, чистку линии по ВЛ-10кВ Ф.10-12-НК
5 | Калиновский | Ф.6-8-У | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 | 13,35 2018.06.11 | 02,40 2018.06.12 | 02,40 2018.06.12 | 10.92 | - | журнал заявок ОДС | 996 от 11.06.2018 | Временем 16,18 Ф.6-8-У под напряжением, без отпайки на Учул
6 | Нижние Кинерки | Ф.10-12-НК | ЛЭП | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | 12,56 2018.06.12 | 13,47 2018.06.12 | 13,47 2018.06.12 | 0.85 | - | журнал заявок ОДС | 999 от 12.06.2018 | Работы проводит Осинниковский РЭС, ОВБ ТРСК отключила отпайку на частную ТП Захаренков, Вагин
7 | Нижние Кинерки | Ф.10-12-НК | ЛЭП | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | 14,39 2018.06.12 | 16,21 2018.06.12 | 16,21 2018.06.12 | 1.7 | - | журнал заявок ОДС | 1000 от 12.06.2018 | В 13,49 заявка от Осинниковского РЭС на отключение отпаек ТРСК, ОВБ ТРСК в 15,11 произвели отключение отпаек, в 16,21 Ф. под напряжением, произвели спил ДКР (посторонний предмет по ВЛ-10кВ Потребительской отпайки), с 18,15 до 18,30 произведено подключение Потребительских отпаек
8 | Калиновский | Ф.6-8-У | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 17,12 2018.06.12 | 19,13 2018.06.12 | 19,13 2018.06.12 | 2.02 | - | журнал заявок ОДС | 1001 от 12.06.2018 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
9 | Нижние Кинерки | Ф.10-12-НК | ЛЭП | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | 01,30 2018.06.13 | 05,10 2018.06.13 | 05,10 2018.06.13 | 3.67 | - | журнал заявок ОДС | 1002 от 13.06.2018 | Временем 05,10 Ф.10-12-НК под напряжением,без отпаек ТРСК. В 10,45 произведено подключение Абонентов к электроснабжению, кроме 16 частных ТП, они будут подключены после предоставления протокола высоковольтных испытаний энергооборудования. Временем 00,30 запитаны частные ТП
10 | Казанково | Ф.10-7-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 222 | 18,30 2018.06.19 | 23,05 2018.06.19 | 23,05 2018.06.19 | 4.58 | - | журнал заявок ОДС | 1047 от 19.06.2018 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
11 | Осиновое Плесо | Т-6-001, Т-6-002 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 196 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 196 | 20,00 2018.06.19 | 03,15 2018.06.20 | 03,15 2018.06.20 | 7.25 | - | журнал заявок ОДС | 1048 от 19.06.2018 | Устранили обрыв по ВЛ-0,4кВ
12 | Сидорово | Ю-1-090 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 20,50 2018.06.19 | 23,10 2018.06.19 | 23,10 2018.06.19 | 2.33 | - | журнал заявок ОДС | 1049 от 19.06.2018 | Устранили обрыв по ВЛ-0,4кВ
13 | Славино | Т-6-018 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 22,50 2018.06.19 | 23,50 2018.06.18 | 23,50 2018.06.18 | 1 | - | журнал заявок ОДС | 1050 от 19.06.2018 | Устранили перехлест проводов по ВЛ-0,4кВ
14 | Металлургов | Ф.10-18-РП | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 21,30 2018.06.19 | 12,30 2018.06.20 | 12,30 2018.06.20 | 9 | - | журнал заявок ОДС | 1051 от 19.06.2018 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
15 | Казанково | Т-4-005, Т-4-006, Т-4-007 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 144 | 06,50 2018.06.20 | 13,20 2018.06.20 | 13,20 2018.06.20 | 6.5 | - | журнал заявок ОДС | 1052 от 20.06.2018 | Произвели осмотры ВЛ-0,4кВ, устранили обрывы провода ВЛ-0,4кВ, подключили абонентов к электроснабжению.
16 | Осиновое Плесо | Т-6-001 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 12,50 2018.06.20 | 13,50 2018.06.20 | 13,50 2018.06.20 | 1 | - | журнал заявок ОДС | 1055 от 20.06.2018 | Произвели натяжку 1-го провода по ВЛ-0,4кВ
17 | Краснознаменка | Т-6-006 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 14,10 2018.06.20 | 15,10 2018.06.20 | 15,10 2018.06.20 | 1 | - | журнал заявок ОДС | 1056 от 20.06.2018 | Произвели натяжку 2-ух пролетов провода по ВЛ-0,4кВ
18 | Славино | Т-6-018 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 15,50 2018.06.20 | 17,00 2018.06.20 | 17,00 2018.06.20 | 1.17 | - | журнал заявок ОДС | 1057 от 20.06.2018 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, устранили прехлест провода ВЛ-0,4кВ,
19 | Металлургов | Т-4-038 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 22,10 2018.06.20 | 00,20 2018.06.21 | 00,20 2018.06.21 | 2.17 | - | журнал заявок ОДС | 1059 от 20.06.2018 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, нарушений не выявлено, включение ВА в ТП( Т-4-038)
20 | Бунгур | Ф.-6-32-П | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | 22,30 2018.06.20 | 03,30 2018.06.21 | 03,30 2018.06.21 | 5 | - | журнал заявок ОДС | 1060 от 20.06.2018 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС. ОБВ ТРСК произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, нарушений не выявлено
21 | Сидорово | Ф.10-21-О | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 23,15 2018.06.20 | 23,40 2018.06.20 | 23,40 2018.06.20 | 0.42 | - | журнал заявок ОДС | 1061 от 20.06.2018 | Работы проводит Мысковский РЭС
22 | Красулино | Ф.10-4-В | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 22,40 2018.06.20 | 23,40 2018.06.20 | 23,40 2018.06.20 | 1 | - | журнал заявок ОДС | 1062 от 20.06.2018 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
23 | Костенково | Ф.10-3-С | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 21,50 2018.06.20 | 23,41 2018.06.20 | 23,41 2018.06.20 | 1.85 | - | журнал заявок ОДС | 1063 от 20.06.2018 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС, ОВБ ТРСК произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, нарушений не выявлено
24 | Металлургов | Ф.10-19-М | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 122 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 122 | 06,30 2018.06.25 | 09,45 2018.06.24 | 09,45 2018.06.24 | 3.25 | - | журнал заявок ОДС | 1088 от 25.06.2018 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, включение ВА ВЛ-10кВ Ф.10-19-М
25 | Подгорный | Ф.6-ЦДС | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 108 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 108 | 15,50 2018.06.27 | 23,00 2018.06.27 | 23,00 2018.06.27 | 7.17 | - | журнал заявок ОДС | 1120 от 27.06.2018 | Произвели осмотр ВЛ-6кВ, отпайка на Подгорный, Шарап, в пролете опор №49-50 обнаружено дерево, устранено с ВЛ-6кВ
26 | Безруково | Ф.6-13-Ж, Ф.6-5-Б | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 21,20 2018.06.27 | 22,49 2018.06.27 | 22,49 2018.06.27 | 1.48 | - | журнал заявок ОДС | 1121 от 27.06.2018 | Работы проводит Мысковский РЭС
27 | Тальжино | Ф.10-6-Т | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 22,15 2018.06.27 | 02,30 2018.06.28 | 02,30 2018.06.28 | 4.25 | - | журнал заявок ОДС | 1122 от 27.06.2018 | ТРСК произвели осмотр ВЛ-10кВ, замену опорного изолятора РЛНД
28 | Тальжино | Ф.6-10 | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 22,30 2018.06.27 | 13,45 2018.6.28 | 13,45 2018.6.28 | 15.25 | - | журнал заявок ОДС | 1125 от 27.06.2018 | Работы проводит РЖД
29 | Букино | Ф.10-14-А | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 00,15 2018.06.28 | 04,19 2018.06.28 | 04,19 2018.06.28 | 4.06 | - | журнал заявок ОДС | 1126 от 28.06.2018 | Работы проводит Осинниковский РЭС
30 | Черемза | Ф.6-15-П | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 | 21,25 2018.06.27 | 16,45 2018.06.28 | 16,45 2018.06.28 | 19.33 | - | журнал заявок ОДС | 1129 от 28.06.2018 | Работы проводит Птицефабрика, подключили ДГУ в 16,45
31 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 01,40 2018.06.29 | 04,58 2018.06.29 | 04,58 2018.06.29 | 3.3 | - | журнал заявок ОДС | 1136 от 29.06.2018 | Работы проводит Осинниковский РЭС
32 | Костенково | Ф.6-2 | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 01,18 2018.06.29 | 02,02 2018.06.29 | 02,02 2018.06.29 | 0.73 | - | журнал заявок ОДС | 1137 от 29.06.2018 | Успешное АПВ, Ф.6-2 под напряжением
33 | Загорский | Ф.6-16-К | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 141 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 141 | 01,50 2018.06.29 | 04,45 2018.06.29 | 04,45 2018.06.29 | 2.92 | - | журнал заявок ОДС | 1138 от 29.06.2018 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
34 | Мостовая | Ф.6-26-М | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 | 23,10 2018.06.28 | 18,36 2018.06.29 | 18,36 2018.06.29 | 19.43 | - | журнал заявок ОДС | 1140 от 29.06.2018 | замена изоляторов по ВЛ-6кВ Ф.6-26-М
35 | Увал | Ф.10-32-М | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 5,50 2018.06.29 | 18,45 2018.06.29 | 18,45 2018.06.29 | 12.92 | - | журнал заявок ОДС | 1143 от 29.06.2018 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, замену изоляторов по ВЛ-10кВ, устранение постороннего предмета с ВЛ-10кВ
36 | Осиновое Плесо | Ф.10-32-М | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896 | 0 | 0 | 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896 | 896 | 0 | 0 | 896 | 0 | 0 | 896 | 5,50 2018.06.29 | 6,40 2018.06.29 | 6,40 2018.06.29 | 0.83 | - | журнал заявок ОДС | 1144 от 29.06.2018 | Работы проводит Мысковский РЭС
37 | Казанково | Т-4-006 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | 06,10 2018.06.29 | 7,00 2018.06.29 | 7,00 2018.06.29 | 0.83 | - | журнал заявок ОДС | 1145 от 29.06.2018 | Произвели осмтр ВЛ-0,4, включение ВА в Т-4-006
38 | Успенка | Ф.10-11-У | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | 06,20 2018.06.29 | 08,00 2018.06.29 | 08,00 2018.06.29 | 1.66 | - | журнал заявок ОДС | 1146 от 29.06.2018 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
39 | Степной | Ф.10-3-Ф | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 7,30 2018.06.29 | 19,10 2018.06.29 | 19,10 2018.06.29 | 11.66 | - | журнал заявок ОДС | 1147 от 29.06.2018 | временем 9,20 трск произведен осмотр Ф.10-3-Ф нарушений не выявлено, в 15,50 подключен ДГУ
40 | Костенково | Т-3-017 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 08,05 2018.06.29 | 13,25 2018.06.29 | 13,25 2018.06.29 | 5.33 | - | журнал заявок ОДС | 1148 от 29.06.2018 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, включили ВА в Т-3-017
41 | Металлургов | Ф.10-4-РП | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642 | 0 | 0 | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642 | 642 | 0 | 0 | 642 | 0 | 0 | 642 | 09,05 2018.06.29 | 11,40 2018.06.29 | 11,40 2018.06.29 | 2.58 | - | журнал заявок ОДС | 1149 от 29.06.2018 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ,РП-10кВ, нарушений не выявлено; включение масляного выключателя Ф.10-4-РП
42 | Тальжино | Ф.10-6-Т | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 19,20 2018.06.29 | 22,30 2018.06.29 | 22,30 2018.06.29 | 3.17 | - | журнал заявок ОДС | 1151 от 29.06.2018 | ТРСК произвели осмотр ВЛ , нарушений не выявлено. Подали напряжение по Ф.10-6-Т.
43 | Бунгур | Т-3-001 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 19,35 2018.06.29 | 04,40 2018.06.29 | 04,40 2018.06.29 | 9.08 | - | журнал заявок ОДС | 1152 от 29.06.2018 | Поизвели осмотр ВЛ-0,4кВ, включение ВА в ТП Т-3-001
44 | Увал | Ф.10-32-М | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 20,15 2018.06.29 | 10,50 2018.06.30 | 10,50 2018.06.30 | 14.58 | - | журнал заявок ОДС | 1153 от 29.06.2018 | Произели осмотр ВЛ-10кВ, убрали посторонний предмет с линии (дерево). включили п.Увал в 23,10; п.Краснозменка включили в 10,50, без отп. "Щукин"
45 | Тальжино | Ю-3-015 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 21,10 2018.06.29 | 22,40 2018.06.29 | 22,40 2018.06.29 | 1.5 | - | журнал заявок ОДС | 1154 от 29.06.2018 | Поизвели осмотр ВЛ-0,4кВ, включение ВА в ТП Ю-3-015
46 | Тальжино | Ю-3-015 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 23,00 2018.06.29 | 06,10 2018.06.30 | 06,10 2018.06.30 | 7.17 | - | журнал заявок ОДС | 1156 от 29.06.2018 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, устранили перехлест провода ВЛ-0,4кВ
47 | Таловая | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 17,05 2018.06.30 | 18,20 2018.06.30 | 18,20 2018.06.30 | 1.25 | - | журнал заявок ОДС | 1166 от 30.06.2018 | Временем 18,20 отпайка на п.Таловая, Березово под напряжением, без потребительской отпайки "Струк". ТРСК произвели осмотр ВЛ-10кВ, нарушений не выявлено
….. | [14 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
*Коды причин прекращения передачи электрической энергии
1 | Сверхнормативные сроки эксплуатации и прочие причины
2 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
3 | Воздействие сверхрасчётных природно-климатических нагрузок
4 | Повреждения в сети потребителя
5 | Повреждения в сетях смежной сетевой компании

## 2 квартал
Сведения о техническом состоянии электрических сетей МУП "ТРСК Новокузнецкого района" в 2018 году
Сводная информация об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, и мероприятий по их устранению (2 квартал 2018 года)
№ п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации (населенный пункт) | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1-5)* | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений) | Противоаварийные мероприятия
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности |  |  |  | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | Степной | Ф.10-3-Ф | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 18,13 2018.04.07 | 20,20 2018.04.07 | 20,20 2018.04.07 | 2.12 | - | журнал заявок ОДС | 459 от 07.04.2018 | Произвели переключение котельной на резервную линию Ф.10-10-Ф в 18,18; при пробном включении Ф.10-3-Ф под напряжением
2 | Успенка | Ф.10-11-У | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 94 | 05,50 2018.04.09 | 6,10 2018.04.09 | 6,10 2018.04.09 | 0.33 | - | журнал заявок ОДС | 464 от 08.04.2018 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
3 | Есаулка | Ф.6-29-А | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 9,00 2018.04.14 | 10,45 2018.04.14 | 10,45 2018.04.14 | 1.75 | - | журнал заявок ОДС | 508 от 14.04.2018 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
4 | Кузедеево | Ф.10-2-Т, Ф.10-4-Ш | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 10,20 2018.04.14 | 11,56 2018.04.14 | 11,56 2018.04.14 | 1.6 | - | журнал заявок ОДС | 509 от 14.04.2018 | Работы проводит Кондомский РЭС
5 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 293 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 293 | 02,00 2018.04.14 | 10,12 2018.04.14 | 10,12 2018.04.14 | 8.2 | - | журнал заявок ОДС | 520 от 15.04.2018 | Работы проводит Осинниковский РЭС, МУП ТРСК осмотр ВЛ-10кВ.
6 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 293 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 293 | 04,02 2018.04.16 | 11,15 2018.04.16 | 11,15 2018.04.16 | 7.28 | - | журнал заявок ОДС | 525 от 16.04.2018 | Работы проводит Осинниковский РЭС
7 | Тальжино | Т-1-007 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 12,45 2018.04.16 | 15,20 2018.04.16 | 15,20 2018.04.16 | 2.58 | - | журнал заявок ОДС | 526 от 16.04.2018 | Восстановление линейного разъеденителя и замена высоковольтных вставок
8 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 293 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 293 | 05,23 2018.04.18 | 11,58 2018.04.18 | 11,58 2018.04.18 | 6.58 | - | журнал заявок ОДС | 541 от 18.04.2018 | ОВБ Осинниковский РЭС произвели пробное включение реклоузера в 06,46 неуспешно,МУП ТРСК произвели осмотр ВЛ-10кВ нарушений не выявлено,Работы проводит Осинниковский РЭС.
9 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 293 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 293 | 01,12 2018.04.19 | 07,12 2018.04.19 | 07,12 2018.04.19 | 6 | - | журнал заявок ОДС | 555 от 19.04.2018 | Работы проводит Осинниковский РЭС, МУП ТРСК осмотр ВЛ-10кВ.
10 | Атаманово | Ф.10-1-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 116 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 116 | 13,30 2018.04.22 | 15,43 2018.04.22 | 15,43 2018.04.22 | 2.22 | - | журнал заявок ОДС | 590 от 22.04.2018 | Работы проводит Мысковский РЭС
11 | Тальжино | Ф.10-6-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 13,30 2018.04.22 | 15,59 2018.04.22 | 15,59 2018.04.22 | 2.48 | - | журнал заявок ОДС | 591 от 22.04.2018 | Работы проводит Мысковский РЭС
12 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 293 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 293 | 13,50 2018.04.22 | 17,07 2018.04.22 | 17,07 2018.04.22 | 3.28 | - | журнал заявок ОДС | 592 от 22.04.2018 | Работы проводит Осинниковский РЭС, МУП ТРСК осмотр ВЛ-10кВ.
13 | Кузедеево | Т-5-001 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 16,20 2018.04.22 | 18,10 2018.04.22 | 18,10 2018.04.22 | 1.83 | - | журнал заявок ОДС | 593 от 22.04.2018 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, включение ВА В Т-5-001
14 | Сосновка | Ф.10-2-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 19,15 2018.04.22 | 21,28 2018.04.22 | 21,28 2018.04.22 | 2.22 | - | журнал заявок ОДС | 594 от 22.04.2018 | Работы проводит Осинниковский РЭС
15 | Подгорный | Т-3-003 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 21,10 2018.04.22 | 00,20 2018.04.23 | 00,20 2018.04.23 | 3.17 | - | журнал заявок ОДС | 595 от 22.04.2018 | Произвели натяжку 1-го пролета провода по ВЛ-0,4кВ
16 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 293 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 293 | 21,45 2018.04.22 | 22,04 2018.04.22 | 22,04 2018.04.22 | 0.32 | - | журнал заявок ОДС | 596 от 22.04.2018 | Работы проводит Осинниковский РЭС
17 | Учул | Т-2-003 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 10,00 2018.04.23 | 11,00 2018.04.23 | 11,00 2018.04.23 | 1 | - | журнал заявок ОДС | 602 от 23.04.2018 | Произвели натяжку проводов по ВЛ-0,4кВ, 1 пролет
18 | Таловая | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 08,35 2018.04.25 | 12,45 2018.04.25 | 12,45 2018.04.25 | 4.17 | - | журнал заявок ОДС | 620 от 25.04.2018 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
19 | Кузедеево | Т-5-001 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 25 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 16,47 2018.04.25 | 20,00 2018.04.25 | 20,00 2018.04.25 | 3.22 | - | журнал заявок ОДС | 626 от 25.04.2018 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, включение ВА в Т-5-001
20 | Сосновка | Ф.10-2-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 13,22 2018.05.01 | 16,38 2018.05.01 | 16,38 2018.05.01 | 3.27 | - | журнал заявок ОДС | 667 от 01.05.2018 | Временем 14,59 Ф.10-2-Т под напряжением, без ТП (Ю-2-057). Временем 16,38 ТП (Ю-2-057) под напряжением
21 | Металлургов | Т-4-039 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 103 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 103 | 07,20 2018.05.02 | 11,25 2018.05.02 | 11,25 2018.05.02 | 4.08 | - | журнал заявок ОДС | 671 от 02.05.2018 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, замену высовольтной вставки в ТП (Т-4-039).
22 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 16,57 2018.05.03 | 18,25 2018.05.03 | 18,25 2018.05.03 | 1.47 | - | журнал заявок ОДС | 685 от 03.05.2018 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, КРУН-10кВ,нарушений не выявлено, при пробном включении ВЛ-10кВ под напряжением
23 | Подгорный | Ф.6-ЦДС | ПС | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 122 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 122 | 06,20 2018.05.04 | 18,15 2018.05.04 | 18,15 2018.05.04 | 11.92 | - | журнал заявок ОДС | 687 от 04.05.2018 | Произвели осмотр линии ВЛ-6кВ Ф.6-ЦДС, ремонт РЛНД, включение Ф.6-ЦДС в работу с отключенной Потребительской отпайкой Шмагоренко (нарушение на сетях потребителя).
24 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | 533 | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 | 533 | 08,10 2018.05.05 | 08,40 2018.05.05 | 08,40 2018.05.05 | 0.5 | - | журнал заявок ОДС | 691 от 05.05.2018 | Работы проводит Осинниковский РЭС
25 | Сосновка | Ф.10-1-П | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 08,50 2018.05.05 | 12,23 2018.05.05 | 12,23 2018.05.05 | 3.55 | - | журнал заявок ОДС | 692 от 05.05.2018 | Работы проводит Осинниковский РЭС
26 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ПС | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 12,55 2018.05.05 | 18,00 2018.05.05 | 18,00 2018.05.05 | 5.08 | - | журнал заявок ОДС | 694 от 05.05.2018 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, ревизию КРУН оп.№54, подали напряжение по ВЛ-10 кВ отп.оп.№54
27 | Кузедеево | Т-5-001 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 19,40 2018.05.05 | 21,05 2018.05.05 | 21,05 2018.05.05 | 1.42 | - | журнал заявок ОДС | 696 от 05.05.2018 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, включение ВА в ТП (Т-5-001)
28 | Подгорный | Ф.6-ЦДС | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 127 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 127 | 22,30 2018.05.05 | 04,30 2018.05.06 | 04,30 2018.05.06 | 6 | - | журнал заявок ОДС | 697 от 05.05.2018 | Произвели осмотр ВЛ-6кВ, замену 2-х изоляторов, натяжку проводов по ВЛ-6кВ, 3 пролета.
29 | Подгорный | Ф.6-ЦДС | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 127 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 127 | 07,50 2018.05.06 | 13,40 2018.05.06 | 13,40 2018.05.06 | 5.83 | - | журнал заявок ОДС | 699 от 06.05.2018 | Произвели осмотр ВЛ-6кВ, натяжку провода ВЛ-6кВ 2- пролета, замену изоляторов -10шт.
30 | Малиновка | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | 0 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | 326 | 0 | 0 | 326 | 0 | 0 | 326 | 03,00 2018.05.07 | 05,11 2018.05.07 | 05,11 2018.05.07 | 0.18 | - | журнал заявок ОДС | 702 от 07.05.2018 | Работы проводит Осинниковский РЭС
31 | Подгорный | Ф.6-ЦДС | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 108 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 108 | 15,30 2018.05.07 | 15,55 2018.05.07 | 15,55 2018.05.07 | 0.42 | - | журнал заявок ОДС | 704 от 07.05.2018 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
32 | Подгорный | Ф.6-ЦДС | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 108 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 108 | 11,15 2018.05.08 | 11,40 2018.05.08 | 11,40 2018.05.08 | 0.42 | - | журнал заявок ОДС | 711 от 08.05.2018 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
33 | Подгорный | Ф.6-ЦДС | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 108 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 108 | 14,35 2018.05.08 | 17,40 2018.05.08 | 17,40 2018.05.08 | 3.08 | - | журнал заявок ОДС | 713 от 08.05.2018 | Произвели осмотр ВЛ-6кВ, перетяжку 1-го пролета провода по ВЛ-6кВ
34 | Мостовая | Т-3-014 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 17,10 2018.05.08 | 20,50 2018.05.08 | 20,50 2018.05.08 | 3.62 | - | журнал заявок ОДС | 714 от 08.05.2018 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, устранили перехлест провода ВЛ-0,4кВ 1 пролета по ул.Солнечная, включили ВА в Т-3-014
35 | Нижние Кинерки | Т-2-013 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 18,40 2018.05.08 | 23,10 2018.05.08 | 23,10 2018.05.08 | 4.5 | - | журнал заявок ОДС | 715 от 08.05.2018 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, устранили перехлест провода ВЛ-0,4кВ 1 пролета по ул.Центральная, включили ВА в Т-2-013
36 | Нижние Кинерки | Т-2-013 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 09,50 2018.05.09 | 11,40 2018.05.09 | 11,40 2018.05.09 | 1.83 | - | журнал заявок ОДС | 716 от 09.05.2018 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, перетяжку провода, 2 пролета по ул.Центральная, включили ВА в ТП (Т-2-013)
37 | Мостовая | Ф.6-26-М | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 | 14,45 2018.05.13 | 22,51 2018.05.13 | 22,51 2018.05.13 | 8.08 | - | журнал заявок ОДС | 742 от 13.05.2018 | Произвели ремонт КЛ-6кВ Ф.6-26-М ПС " Апанасовская"
38 | Ильинка | Ф.10-25-И | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 12,25 2018.05.15 | 14,55 2018.05.15 | 14,55 2018.05.15 | 2.5 | - | журнал заявок ОДС | 760 от 15.05.2018 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
39 | Кузедеево | Ф.10-2-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 06,15 2018.05.19 | 08,18 2018.05.19 | 08,18 2018.05.19 | 2.05 | - | журнал заявок ОДС | 786 от 19.05.2018 | Работы проводит Кондомский РЭС
40 | Тальжино | Ф.10-6-Т | ПС | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 06,30 2018.05.19 | 12,54 2018.05.19 | 12,54 2018.05.19 | 6.4 | - | журнал заявок ОДС | 787 от 19.05.2018 | Работы проводит Мысковский РЭС
41 | Нижние Кинерки | Ф.10-12-НК | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 11,10 2018.05.19 | 13,27 2018.05.19 | 13,27 2018.05.19 | 2.28 | - | журнал заявок ОДС | 788 от 19.05.2018 | Произвели осмотр линии ВЛ-10кВ Ф.10-12-НК, убрали посторонний предмет по ВЛ-10кВ, Ф. 10-12-НК под напряжением
42 | Урочище Высоковское | Ф.10-6-Ч | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 15,17 2018.05.19 | 15,25 2018.05.19 | 15,25 2018.05.19 | 0.13 | - | журнал заявок ОДС | 795 от 19.05.2018 | Работы проводит Кондомский РЭС
43 | Урочище Высоковское | Ф.10-6-Ч | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15,17 2018.05.19 | 18,37 2018.05.19 | 18,37 2018.05.19 | 3.33 | - | журнал заявок ОДС | 798 от 19.05.2018 | Произвели осмотр линии ВЛ-10кВ, нарушений не выявлено, отпайка от Ф.10-6-Ч на Урочище Высоковское под напряжением
44 | Есаулка | Ф.6-29-А | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 02,55 2018.05.22 | 04,05 2018.05.22 | 04,05 2018.05.22 | 1.17 | - | журнал заявок ОДС | 818 от 22.05.2018 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
45 | Тальжино | Т-1-008 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 14,20 2018.05.22 | 18,40 2018.05.22 | 18,40 2018.05.22 | 4.33 | - | журнал заявок ОДС | 827 от 22.05.2018 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ,натяжку 1-го провода по ВЛ-0,4кВ
46 | Успенка | Ф.10-11-У | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,22 2018.05.22 | 16,36 2018.05.22 | 16,36 2018.05.22 | 0.23 | - | журнал заявок ОДС | 828 от 22.05.2018 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
47 | Ерунаково | Ф.10-2 | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | 00,40 2018.05.23 | 02,53 2018.05.23 | 02,53 2018.05.23 | 2.22 | - | журнал заявок ОДС | 829 от 23.05.2018 | Работы проводит РЖД
48 | Успенка | Ф.10-11-У | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 104 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 104 | 00,44 2018.05.23 | 02,16 2018.05.23 | 02,16 2018.05.23 | 1.53 | - | журнал заявок ОДС | 830 от 23.05.2018 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
49 | Нижние Кинерки | Ф.10-12-НК | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 | 05,07 2018.05.23 | 15,11 2018.05.23 | 15,11 2018.05.23 | 10.07 | - | журнал заявок ОДС | 831 от 23.05.2018 | Работы проводит Осинниковский РЭС
50 | Успенка | Ф.10-11-У | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 94 | 10,20 2018.05.24 | 11,25 2018.05.24 | 11,25 2018.05.24 | 1.08 | - | журнал заявок ОДС | 842 от 24.05.2018 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
51 | Успенка | Ф.10-11-У | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 94 | 17,35 2018.05.25 | 19,20 2018.05.25 | 19,20 2018.05.25 | 1.75 | - | журнал заявок ОДС | 861 от 25.05.2018 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
52 | Кузедеево | Ф.10-2-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 20,40 2018.05.25 | 21,37 2018.05.25 | 21,37 2018.05.25 | 0.95 | - | журнал заявок ОДС | 862 от 25.05.2018 | Работы проводит Кондомский РЭС
53 | Есаулка | Ф.6-29-А | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 20,45 2018.05.25 | 22,23 2018.05.25 | 22,23 2018.05.25 | 1.63 | - | журнал заявок ОДС | 863 от 25.05.2018 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
54 | Мостовая | Ф.6-26-М | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 | 15,50 2018.05.26 | 22,45 2018.05.26 | 22,45 2018.05.26 | 6.92 | - | журнал заявок ОДС | 871 от 26.05.2018 | Произвели ремонт КЛ-6кВ Ф.6-26-М ПС "Апанасовская"
55 | Безруково | Ф.6-13-Ж | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 08,26 2018.05.27 | 09,20 2018.05.27 | 09,20 2018.05.27 | 0.9 | - | журнал заявок ОДС | 873 от 27.05.2018 | Работы проводит Мысковский РЭС
56 | Тальжино | Ф.10-17-С | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 12,16 2018.05.27 | 15,05 2018.05.27 | 15,05 2018.05.27 | 2.82 | - | журнал заявок ОДС | 876 от 27.05.2018 | Произвели осмотр по ВЛ-10кВ, замену в/в предохранителей в ТП Т-1-009, временем15,05 Ф.10-17-С под напряжением
57 | Тальжино | Ф.10-6-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 16,17 2018.05.27 | 19,20 2018.05.27 | 19,20 2018.05.27 | 3.05 | - | журнал заявок ОДС | 877 от 27.05.2018 | Работы проводит Мысковский РЭС
58 | Ильинка | Ф.10-25-И | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 08,30 2018.05.29 | 12,40 2018.05.29 | 12,40 2018.05.29 | 4.17 | - | журнал заявок ОДС | 891 от 29.05.2018 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
59 | Тагарыш | Ф.10-12-К | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 04,30 2018.05.30 | 12,23 2018.05.30 | 12,23 2018.05.30 | 7.88 | - | журнал заявок ОДС | 896 от 30.05.2018 | Произвели осмотр вл-10кВ Ф.10-12-К, нарушений не обнаружено, временем12,23 Ф.10-12-К под напряжением
60 | Нижние Кинерки | Ф.10-12-НК | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 | 14,35 2018.05.31 | 16,35 2018.05.31 | 16,35 2018.05.31 | 2 | - | журнал заявок ОДС | 907 от 31.05.2018 | Работы проводит Осинниковский РЭС
61 | Кузедеево | Ф.10-2-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 15,00 2018.05.31 | 17,20 2018.05.31 | 17,20 2018.05.31 | 2.33 | - | журнал заявок ОДС | 908 от 31.05.2018 | Работы проводит Кондомский РЭС
62 | Казанково | Т-4-005 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 17,00 2018.05.31 | 20,50 2018.05.31 | 20,50 2018.05.31 | 3.83 | - | журнал заявок ОДС | 909 от 31.05.2018 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ,натяжку 1-го провода по ВЛ-0,4кВ
63 | Калиновский | Ф.6-8-У | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 17,40 2018.05.31 | 19,26 2018.05.31 | 19,26 2018.05.31 | 1.77 | - | журнал заявок ОДС | 911 от 31.05.2018 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
64 | Тальжино | Ф.10-6-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 18,20 2018.05.31 | 20,52 2018.05.31 | 20,52 2018.05.31 | 2.53 | - | журнал заявок ОДС | 913 от 31.05.2018 | Работы проводит Мысковский РЭС
65 | Кузедеево | Т-5-001 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 09,25 2018.06.03 | 13,00 2018.06.03 | 13,00 2018.06.03 | 3.58 | - | журнал заявок ОДС | 930 от 03.06.2018 | Произвели осмотр, чистку линии по ВЛ-0,4кВ, натяжку провода по ВЛ-0,4кВ у Абонента, включение ВА в ТП (Т-5-001)
66 | Чистогорский | Ф.10-16-Ж | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 15,20 2018.06.03 | 17,00 2018.06.03 | 17,00 2018.06.03 | 1.67 | - | журнал заявок ОДС | 932 от 03.06.2018 | Временем 17,00 Ф.10-16-Ж перевели на резерв Ф.10-26-Ж
67 | Нижние Кинерки | Т-2-013 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 18,12 2018.06.05 | 20,55 2018.06.05 | 20,55 2018.06.05 | 2.71 | - | журнал заявок ОДС | 955 от 05.06.2018 | Устранили перехлест проводов по ВЛ-0,4кВ
68 | Нижние Кинерки | Ф.10-12-НК | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | 4,55 2018.06.11 | 11,50 2018.06.11 | 11,50 2018.06.11 | 6.92 | - | журнал заявок ОДС | 991 от 11.06.2018 | Произвели осмотр, чистку линии по ВЛ-10кВ Ф.10-12-НК
69 | Калиновский | Ф.6-8-У | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 | 13,35 2018.06.11 | 02,40 2018.06.12 | 02,40 2018.06.12 | 10.92 | - | журнал заявок ОДС | 996 от 11.06.2018 | Временем 16,18 Ф.6-8-У под напряжением, без отпайки на Учул
70 | Нижние Кинерки | Ф.10-12-НК | ЛЭП | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | 12,56 2018.06.12 | 13,47 2018.06.12 | 13,47 2018.06.12 | 0.85 | - | журнал заявок ОДС | 999 от 12.06.2018 | Работы проводит Осинниковский РЭС, ОВБ ТРСК отключила отпайку на частную ТП Захаренков, Вагин
71 | Нижние Кинерки | Ф.10-12-НК | ЛЭП | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | 14,39 2018.06.12 | 16,21 2018.06.12 | 16,21 2018.06.12 | 1.7 | - | журнал заявок ОДС | 1000 от 12.06.2018 | В 13,49 заявка от Осинниковского РЭС на отключение отпаек ТРСК, ОВБ ТРСК в 15,11 произвели отключение отпаек, в 16,21 Ф. под напряжением, произвели спил ДКР (посторонний предмет по ВЛ-10кВ Потребительской отпайки), с 18,15 до 18,30 произведено подключение Потребительских отпаек
72 | Калиновский | Ф.6-8-У | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 17,12 2018.06.12 | 19,13 2018.06.12 | 19,13 2018.06.12 | 2.02 | - | журнал заявок ОДС | 1001 от 12.06.2018 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
73 | Нижние Кинерки | Ф.10-12-НК | ЛЭП | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | 01,30 2018.06.13 | 05,10 2018.06.13 | 05,10 2018.06.13 | 3.67 | - | журнал заявок ОДС | 1002 от 13.06.2018 | Временем 05,10 Ф.10-12-НК под напряжением,без отпаек ТРСК. В 10,45 произведено подключение Абонентов к электроснабжению, кроме 16 частных ТП, они будут подключены после предоставления протокола высоковольтных испытаний энергооборудования. Временем 00,30 запитаны частные ТП
74 | Казанково | Ф.10-7-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 222 | 18,30 2018.06.19 | 23,05 2018.06.19 | 23,05 2018.06.19 | 4.58 | - | журнал заявок ОДС | 1047 от 19.06.2018 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
75 | Осиновое Плесо | Т-6-001, Т-6-002 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 196 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 196 | 20,00 2018.06.19 | 03,15 2018.06.20 | 03,15 2018.06.20 | 7.25 | - | журнал заявок ОДС | 1048 от 19.06.2018 | Устранили обрыв по ВЛ-0,4кВ
76 | Сидорово | Ю-1-090 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 20,50 2018.06.19 | 23,10 2018.06.19 | 23,10 2018.06.19 | 2.33 | - | журнал заявок ОДС | 1049 от 19.06.2018 | Устранили обрыв по ВЛ-0,4кВ
77 | Славино | Т-6-018 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 22,50 2018.06.19 | 23,50 2018.06.18 | 23,50 2018.06.18 | 1 | - | журнал заявок ОДС | 1050 от 19.06.2018 | Устранили перехлест проводов по ВЛ-0,4кВ
78 | Металлургов | Ф.10-18-РП | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 21,30 2018.06.19 | 12,30 2018.06.20 | 12,30 2018.06.20 | 9 | - | журнал заявок ОДС | 1051 от 19.06.2018 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
79 | Казанково | Т-4-005, Т-4-006, Т-4-007 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 144 | 06,50 2018.06.20 | 13,20 2018.06.20 | 13,20 2018.06.20 | 6.5 | - | журнал заявок ОДС | 1052 от 20.06.2018 | Произвели осмотры ВЛ-0,4кВ, устранили обрывы провода ВЛ-0,4кВ, подключили абонентов к электроснабжению.
80 | Осиновое Плесо | Т-6-001 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 12,50 2018.06.20 | 13,50 2018.06.20 | 13,50 2018.06.20 | 1 | - | журнал заявок ОДС | 1055 от 20.06.2018 | Произвели натяжку 1-го провода по ВЛ-0,4кВ
81 | Краснознаменка | Т-6-006 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 14,10 2018.06.20 | 15,10 2018.06.20 | 15,10 2018.06.20 | 1 | - | журнал заявок ОДС | 1056 от 20.06.2018 | Произвели натяжку 2-ух пролетов провода по ВЛ-0,4кВ
82 | Славино | Т-6-018 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 15,50 2018.06.20 | 17,00 2018.06.20 | 17,00 2018.06.20 | 1.17 | - | журнал заявок ОДС | 1057 от 20.06.2018 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, устранили прехлест провода ВЛ-0,4кВ,
83 | Металлургов | Т-4-038 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 22,10 2018.06.20 | 00,20 2018.06.21 | 00,20 2018.06.21 | 2.17 | - | журнал заявок ОДС | 1059 от 20.06.2018 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, нарушений не выявлено, включение ВА в ТП( Т-4-038)
84 | Бунгур | Ф.-6-32-П | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | 22,30 2018.06.20 | 03,30 2018.06.21 | 03,30 2018.06.21 | 5 | - | журнал заявок ОДС | 1060 от 20.06.2018 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС. ОБВ ТРСК произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, нарушений не выявлено
85 | Сидорово | Ф.10-21-О | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 23,15 2018.06.20 | 23,40 2018.06.20 | 23,40 2018.06.20 | 0.42 | - | журнал заявок ОДС | 1061 от 20.06.2018 | Работы проводит Мысковский РЭС
86 | Красулино | Ф.10-4-В | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 22,40 2018.06.20 | 23,40 2018.06.20 | 23,40 2018.06.20 | 1 | - | журнал заявок ОДС | 1062 от 20.06.2018 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
87 | Костенково | Ф.10-3-С | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 21,50 2018.06.20 | 23,41 2018.06.20 | 23,41 2018.06.20 | 1.85 | - | журнал заявок ОДС | 1063 от 20.06.2018 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС, ОВБ ТРСК произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, нарушений не выявлено
88 | Металлургов | Ф.10-19-М | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 122 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 122 | 06,30 2018.06.25 | 09,45 2018.06.24 | 09,45 2018.06.24 | 3.25 | - | журнал заявок ОДС | 1088 от 25.06.2018 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, включение ВА ВЛ-10кВ Ф.10-19-М
89 | Подгорный | Ф.6-ЦДС | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 108 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 108 | 15,50 2018.06.27 | 23,00 2018.06.27 | 23,00 2018.06.27 | 7.17 | - | журнал заявок ОДС | 1120 от 27.06.2018 | Произвели осмотр ВЛ-6кВ, отпайка на Подгорный, Шарап, в пролете опор №49-50 обнаружено дерево, устранено с ВЛ-6кВ
90 | Безруково | Ф.6-13-Ж, Ф.6-5-Б | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 21,20 2018.06.27 | 22,49 2018.06.27 | 22,49 2018.06.27 | 1.48 | - | журнал заявок ОДС | 1121 от 27.06.2018 | Работы проводит Мысковский РЭС
91 | Тальжино | Ф.10-6-Т | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 22,15 2018.06.27 | 02,30 2018.06.28 | 02,30 2018.06.28 | 4.25 | - | журнал заявок ОДС | 1122 от 27.06.2018 | ТРСК произвели осмотр ВЛ-10кВ, замену опорного изолятора РЛНД
92 | Тальжино | Ф.6-10 | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 22,30 2018.06.27 | 13,45 2018.6.28 | 13,45 2018.6.28 | 15.25 | - | журнал заявок ОДС | 1125 от 27.06.2018 | Работы проводит РЖД
93 | Букино | Ф.10-14-А | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 00,15 2018.06.28 | 04,19 2018.06.28 | 04,19 2018.06.28 | 4.06 | - | журнал заявок ОДС | 1126 от 28.06.2018 | Работы проводит Осинниковский РЭС
94 | Черемза | Ф.6-15-П | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 | 21,25 2018.06.27 | 16,45 2018.06.28 | 16,45 2018.06.28 | 19.33 | - | журнал заявок ОДС | 1129 от 28.06.2018 | Работы проводит Птицефабрика, подключили ДГУ в 16,45
95 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 01,40 2018.06.29 | 04,58 2018.06.29 | 04,58 2018.06.29 | 3.3 | - | журнал заявок ОДС | 1136 от 29.06.2018 | Работы проводит Осинниковский РЭС
96 | Костенково | Ф.6-2 | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 01,18 2018.06.29 | 02,02 2018.06.29 | 02,02 2018.06.29 | 0.73 | - | журнал заявок ОДС | 1137 от 29.06.2018 | Успешное АПВ, Ф.6-2 под напряжением
97 | Загорский | Ф.6-16-К | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 141 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 141 | 01,50 2018.06.29 | 04,45 2018.06.29 | 04,45 2018.06.29 | 2.92 | - | журнал заявок ОДС | 1138 от 29.06.2018 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
98 | Мостовая | Ф.6-26-М | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 | 23,10 2018.06.28 | 18,36 2018.06.29 | 18,36 2018.06.29 | 19.43 | - | журнал заявок ОДС | 1140 от 29.06.2018 | замена изоляторов по ВЛ-6кВ Ф.6-26-М
99 | Увал | Ф.10-32-М | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 5,50 2018.06.29 | 18,45 2018.06.29 | 18,45 2018.06.29 | 12.92 | - | журнал заявок ОДС | 1143 от 29.06.2018 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, замену изоляторов по ВЛ-10кВ, устранение постороннего предмета с ВЛ-10кВ
100 | Осиновое Плесо | Ф.10-32-М | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896 | 0 | 0 | 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896 | 896 | 0 | 0 | 896 | 0 | 0 | 896 | 5,50 2018.06.29 | 6,40 2018.06.29 | 6,40 2018.06.29 | 0.83 | - | журнал заявок ОДС | 1144 от 29.06.2018 | Работы проводит Мысковский РЭС
101 | Казанково | Т-4-006 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | 06,10 2018.06.29 | 7,00 2018.06.29 | 7,00 2018.06.29 | 0.83 | - | журнал заявок ОДС | 1145 от 29.06.2018 | Произвели осмтр ВЛ-0,4, включение ВА в Т-4-006
102 | Успенка | Ф.10-11-У | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | 06,20 2018.06.29 | 08,00 2018.06.29 | 08,00 2018.06.29 | 1.66 | - | журнал заявок ОДС | 1146 от 29.06.2018 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
103 | Степной | Ф.10-3-Ф | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 7,30 2018.06.29 | 19,10 2018.06.29 | 19,10 2018.06.29 | 11.66 | - | журнал заявок ОДС | 1147 от 29.06.2018 | временем 9,20 трск произведен осмотр Ф.10-3-Ф нарушений не выявлено, в 15,50 подключен ДГУ
104 | Костенково | Т-3-017 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 08,05 2018.06.29 | 13,25 2018.06.29 | 13,25 2018.06.29 | 5.33 | - | журнал заявок ОДС | 1148 от 29.06.2018 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, включили ВА в Т-3-017
105 | Металлургов | Ф.10-4-РП | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642 | 0 | 0 | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642 | 642 | 0 | 0 | 642 | 0 | 0 | 642 | 09,05 2018.06.29 | 11,40 2018.06.29 | 11,40 2018.06.29 | 2.58 | - | журнал заявок ОДС | 1149 от 29.06.2018 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ,РП-10кВ, нарушений не выявлено; включение масляного выключателя Ф.10-4-РП
106 | Тальжино | Ф.10-6-Т | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 19,20 2018.06.29 | 22,30 2018.06.29 | 22,30 2018.06.29 | 3.17 | - | журнал заявок ОДС | 1151 от 29.06.2018 | ТРСК произвели осмотр ВЛ , нарушений не выявлено. Подали напряжение по Ф.10-6-Т.
107 | Бунгур | Т-3-001 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 19,35 2018.06.29 | 04,40 2018.06.29 | 04,40 2018.06.29 | 9.08 | - | журнал заявок ОДС | 1152 от 29.06.2018 | Поизвели осмотр ВЛ-0,4кВ, включение ВА в ТП Т-3-001
108 | Увал | Ф.10-32-М | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 20,15 2018.06.29 | 10,50 2018.06.30 | 10,50 2018.06.30 | 14.58 | - | журнал заявок ОДС | 1153 от 29.06.2018 | Произели осмотр ВЛ-10кВ, убрали посторонний предмет с линии (дерево). включили п.Увал в 23,10; п.Краснозменка включили в 10,50, без отп. "Щукин"
109 | Тальжино | Ю-3-015 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 21,10 2018.06.29 | 22,40 2018.06.29 | 22,40 2018.06.29 | 1.5 | - | журнал заявок ОДС | 1154 от 29.06.2018 | Поизвели осмотр ВЛ-0,4кВ, включение ВА в ТП Ю-3-015
110 | Тальжино | Ю-3-015 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 23,00 2018.06.29 | 06,10 2018.06.30 | 06,10 2018.06.30 | 7.17 | - | журнал заявок ОДС | 1156 от 29.06.2018 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, устранили перехлест провода ВЛ-0,4кВ
111 | Таловая | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 17,05 2018.06.30 | 18,20 2018.06.30 | 18,20 2018.06.30 | 1.25 | - | журнал заявок ОДС | 1166 от 30.06.2018 | Временем 18,20 отпайка на п.Таловая, Березово под напряжением, без потребительской отпайки "Струк". ТРСК произвели осмотр ВЛ-10кВ, нарушений не выявлено
….. | [14 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
*Коды причин прекращения передачи электрической энергии
1 | Сверхнормативные сроки эксплуатации и прочие причины
2 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
3 | Воздействие сверхрасчётных природно-климатических нагрузок
4 | Повреждения в сети потребителя
5 | Повреждения в сетях смежной сетевой компании

## июль
Сведения о техническом состоянии электрических сетей МУП "ТРСК Новокузнецкого района" в 2018 году
Сводная информация об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, и мероприятий по их устранению (июль 2018 года)
№ п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации (населенный пункт) | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1-5)* | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений) | Противоаварийные мероприятия
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности |  |  |  | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | Успенка | Ф.10-11-У | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 94 | 14,37 2018.07.01 | 14,55 2018.07.01 | 14,55 2018.07.01 | 0.3 | - | журнал заявок ОДС | 1177 от 01.07.2018 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
2 | Металлургов | Ф.10-4-РП | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642 | 0 | 0 | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642 | 642 | 0 | 0 | 642 | 0 | 0 | 642 | 18,30 2018.07.02 | 20,35 2018.07.02 | 20,35 2018.07.02 | 2.08 | - | журнал заявок ОДС | 1188 от 02.07.2018 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ,РП-10кВ, нарушений не выявлено; включение масляного выключателя Ф.10-4-РП
3 | Успенка | Ф.10-11-У | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 94 | 15,00 2018.07.03 | 15,21 2018.07.03 | 15,21 2018.07.03 | 0.35 | - | журнал заявок ОДС | 1194 от 03.07.2018 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
4 | Костенково | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 17,40 2018.07.03 | 19,40 2018.07.03 | 19,40 2018.07.03 | 2 | - | журнал заявок ОДС | 1195 от 03.07.2018 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
5 | Костенково | Ф.6-2 | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 15,36 2018.07.05 | 16,02 2018.07.05 | 16,02 2018.07.05 | 0.43 | - | журнал заявок ОДС | 1214 от 05.07.2018 | Работы проводит ЗАО Электросеть
6 | Костенково | Ф.10-3-С, Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 15,55 2018.07.05 | 09,28 2018.07.06 | 09,28 2018.07.06 | 17.55 | - | журнал заявок ОДС | 1220 от 05.07.2018 | Работы проводит МРСК
7 | Калиновский | Ф.6-8-У | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 | 16,23 2018.07.05 | 09,28 2018.07.06 | 09,28 2018.07.06 | 17.08 | - | журнал заявок ОДС | 1221 от 05.07.2018 | Работы проводит МРСК
8 | Мостовая | Ф.6-26-М | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 | 16,20 2018.07.05 | 09,28 2018.07.06 | 09,28 2018.07.06 | 17.13 | - | журнал заявок ОДС | 1222 от 05.07.2018 | Работы проводит МРСК
9 | Учул | Ф.6-8-У | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 | 13,20 2018.07.09 | 19,51 2018.07.09 | 19,51 2018.07.09 | 6.52 | - | журнал заявок ОДС | 1250 от 09.07.2018 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
10 | Елань | Ф.6-4-Е | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | 0 | 0 | 333 | 0 | 0 | 333 | 11,40 2018.07.10 | 11,45 2018.07.10 | 11,45 2018.07.10 | 0.08 | - | журнал заявок ОДС | 1255 от 10.07.2018 | Работы проводит Осинниковский РЭС
11 | Металлургов, Ильинка, Северный, Восточный, Сметанино, Митино | Ф.10-12-П, Ф.10-18-РП, Ф.10-19-М, Ф.10-2-П, Ф.10-4-РП | ЛЭП | 110 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 984 | 0 | 0 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 984 | 984 | 0 | 0 | 984 | 0 | 0 | 984 | 07,23 2018.07.13 | 08,09 2018.07.13 | 08,09 2018.07.13 | 0.77 | - | журнал заявок ОДС | 1281 от 13.07.2018 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
12 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 191 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 191 | 13,30 2018.07.13 | 14,21 2018.07.13 | 14,21 2018.07.13 | 0.85 | - | журнал заявок ОДС | 1285 от 13.07.2018 | Работы проводит Осинниковский РЭС
13 | Безруково | Ф.6-13-Ж | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 02,34 2018.07.14 | 03,28 2018.07.14 | 03,28 2018.07.14 | 0.9 | - | журнал заявок ОДС | 1291 от 14.07.2018 | Работы проводит Мысковский РЭС
14 | Черемза | Ф.6-30-Б | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 02,42 2018.07.14 | 07,25 2018.07.14 | 07,25 2018.07.14 | 1.72 | - | журнал заявок ОДС | 1292 от 14.07.2018 | Работы проводит Мысковский РЭС
15 | Кузедеево | Ф.10-2-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 07,11 2018.07.14 | 14,48 2018.07.14 | 14,48 2018.07.14 | 7.62 | - | журнал заявок ОДС | 1295 от 14.07.2018 | Работы проводит Кондомский РЭС
16 | Куртуково | Т-2-011 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 10,55 2018.07.14 | 12,20 2018.07.14 | 12,20 2018.07.14 | 1.42 | - | журнал заявок ОДС | 1297 от 14.07.2018 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, чистку просеки ВЛ-0,4кВ, устранили обрыв ВЛ-0,4кВ
17 | Сосновка | Ф.10-2-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 08,16 2018.07.14 | 09,08 2018.07.14 | 09,08 2018.07.14 | 0.87 | - | журнал заявок ОДС | 1298 от 14.07.2018 | Работы проводит Осинниковский РЭС
18 | Тальжино | Ф.10-6-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 13,45 2018.07.15 | 14,40 2018.07.15 | 14,40 2018.07.15 | 0.92 | - | журнал заявок ОДС | 1303 от 15.07.2018 | Работы проводит Мысковский РЭС
19 | Тальжино | Ф.10-6-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 15,20 2018.07.15 | 18,01 2018.07.15 | 18,01 2018.07.15 | 2.68 | - | журнал заявок ОДС | 1304 от 15.07.2018 | Работы проводит Мысковский РЭС
20 | Металлургов | Т-4-038 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 15,00 2018.07.15 | 16,40 2018.07.15 | 16,40 2018.07.15 | 1.67 | - | журнал заявок ОДС | 1305 от 15.07.2018 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, нарушений не выявлено, включение ВА в Т-4-038
21 | Степной | Ф.10-3-Ф | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 06,00 2018.07.16 | 10,06 2018.07.16 | 10,06 2018.07.16 | 4.1 | - | журнал заявок ОДС | 1308 от 16.07.2018 | Произвели подключение провода к РЛНД по ВЛ-10кВ
22 | Кузедеево | Ф.10-4-Ш | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 12,46 2018.07.16 | 13,36 2018.07.16 | 13,36 2018.07.16 | 0.83 | - | журнал заявок ОДС | 1310 от 16.07.2018 | Работы проводит Кондомский РЭС
23 | Ильинка | Ф.10-2-П | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 20,20 2018.07.20 | 23,02 2018.07.20 | 23,02 2018.07.20 | 2.7 | - | журнал заявок ОДС | 1338 от 20.07.2018 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
24 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-12-НК | ЛЭП | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 88 | 11,30 2018.07.21 | 20,45 2018.07.21 | 20,45 2018.07.21 | 5.25 | - | журнал заявок ОДС | 1340 от 21.07.2018 | Временем 16,00 Ф.10-12-НК под напряжением,без отпайки оп.№54. ТРСК произвели осмотр ВЛ-10кВ, нарушений не выявлено. Временем 20,45 отпайка оп.№54 под напряжением
25 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-12-НК | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 88 | 10,03 2018.07.23 | 10,09 2018.07.23 | 10,09 2018.07.23 | 0.1 | - | журнал заявок ОДС | 1349 от 23.07.2018 | Работы проводит Осинниковский РЭС
26 | Костенково | Ю-2-087 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 20,30 2018.07.23 | 03,40 2018.07.24 | 03,40 2018.07.24 | 6.17 | - | журнал заявок ОДС | 1354 от 23.07.2018 | Произвели замену кабеля на СИП, устранили перехлест
27 | Казанково | Ф.10-1-К | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 222 | 06,40 2018.07.24 | 13,45 2018.07.24 | 13,45 2018.07.24 | 7.08 | - | журнал заявок ОДС | 1355 от 24.07.2018 | Временем 10,50 ОВБ ТРСК произвели осмотр линии ВЛ-10кВ ТП (Ю-1-055), нарушений не выявлено. Временем 13,45, при пробном включении, Ф.10-1-К под напряжением
28 | Мостовая | Ф.6-26-М | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 | 10,41 2018.07.28 | 13,32 2018.07.28 | 13,32 2018.07.28 | 2.85 | - | журнал заявок ОДС | 1383 от 28.07.2018 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
29 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-12-НК | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | 533 | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 | 533 | 06,05 2018.07.29 | 21,20 2018.07.29 | 21,20 2018.07.29 | 15.025 | - | журнал заявок ОДС | 1388 от 29.07.2018 | Работы по устранению обрыва ВЛ-10кВ Ф.10-12-НК проводит Осинниковский РЭС
30 | Кузедеево | Ф.10-2-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 19,05 2018.07.29 | 19,20 2018.07.29 | 19,20 2018.07.29 | 0.25 | - | журнал заявок ОДС | 1389 от 29.07.2018 | Работы проводит Кондомский РЭС
31 | Таловая | Т-3-018 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 09,48 2018.07.30 | 15,10 2018.07.30 | 15,10 2018.07.30 | 5.37 | - | журнал заявок ОДС | 1391 от 30.07.2018 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, натяжку провода ВЛ-0,4кВ-2 пролета, замену ВА в Т-3-018
….. | [14 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
*Коды причин прекращения передачи электрической энергии
1 | Сверхнормативные сроки эксплуатации и прочие причины
2 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
3 | Воздействие сверхрасчётных природно-климатических нагрузок
4 | Повреждения в сети потребителя
5 | Повреждения в сетях смежной сетевой компании

## август
Сведения о техническом состоянии электрических сетей МУП "ТРСК Новокузнецкого района" в 2018 году
Сводная информация об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, и мероприятий по их устранению (август 2018 года)
№ п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации (населенный пункт) | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1-5)* | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений) | Противоаварийные мероприятия
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности |  |  |  | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | Краснознаменка | Ф.10-32-М | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 313 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 313 | 13,45 2018.08.02 | 23,10 2018.08.02 | 23,10 2018.08.02 | 9.42 | - | журнал заявок ОДС | 1428 от 02.08.2018 | Работы проводит Мысковский РЭС
2 | Костенково | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 23,50 2018.08.02 | 02,48 2018.08.03 | 02,48 2018.08.03 | 2.97 | - | журнал заявок ОДС | 1430 от 02.08.2018 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
3 | Мостовая | Ф.6-26-М | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 | 00,10 2018.08.03 | 12,50 2018.08.03 | 12,50 2018.08.03 | 12.67 | - | журнал заявок ОДС | 1431 от 03.08.2018 | Произвели осмотр ВЛ-6кВ, нарушений не выявлено, в 10,10 отправлена заявка на включение Ф. в работу, в 12,50 Ф. под напряжением
4 | Кузедеево | Ф.10-2-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 09,50 2018.08.05 | 10,19 2018.08.05 | 10,19 2018.08.05 | 0.48 | - | журнал заявок ОДС | 1440 от 05.08.2018 | Работы проводит Кондомский РЭС
5 | Урочище Высоковс-кого | Ф.10-6-Ч | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 17,30 2018.08.05 | 20,49 2018.08.05 | 20,49 2018.08.05 | 3.32 | - | журнал заявок ОДС | 1443 от 05.08.2018 | Работы проводит Кондомский РЭС
6 | Красинск | Т-2-001 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 20,30 2018.08.10 | 21,30 2018.08.10 | 21,30 2018.08.10 | 1 | - | журнал заявок ОДС | 1472 от 10.08.2018 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, нарушений не выявлено, включение ВА в Т-2-001
7 | Костенково | Т-3-017 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 14,02 2018.08.11 | 14,50 2018.08.11 | 14,50 2018.08.11 | 0.8 | - | журнал заявок ОДС | 1477 от 11.08.2018 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, нарушений не выявлено, включение ВА в Т-3-017
8 | Металлургов | Ф.10-4-РП | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642 | 0 | 0 | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642 | 642 | 0 | 0 | 642 | 0 | 0 | 642 | 12,50 2018.08.12 | 15,50 2018.08.12 | 15,50 2018.08.12 | 3 | - | журнал заявок ОДС | 1485 от 12.08.2018 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ,РП-10кВ, нарушений не выявлено; включение масляного выключателя Ф.10-4-РП
9 | Костенково | Ф.10-7-Т,Ф.10-3-С | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 115 | 18,20 2018.08.14 | 19,58 2018.08.14 | 19,58 2018.08.14 | 1.63 | - | журнал заявок ОДС | 1492 от 14.08.2018 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
10 | Учул | Ф.6-8-У | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 | 18,25 2018.08.14 | 20,40 2018.08.14 | 20,40 2018.08.14 | 2.23 | - | журнал заявок ОДС | 1493 от 14.08.2018 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
11 | Мостовая | Ф.6-26-М | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 | 18,30 2018.08.14 | 08,27 2018.08.15 | 08,27 2018.08.15 | 13.95 | - | журнал заявок ОДС | 1494 от 14.08.2018 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС, 08,27 Ф. запитан от ДГУ, ОВБ ТРСК производила отключение и подключение Потребительских отпаек, Ф. в работе с 09,34
12 | Костенково | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 06,16 2018.08.16 | 06,25 2018.08.16 | 06,25 2018.08.16 | 0.15 | - | журнал заявок ОДС | 1507 от 16.08.2018 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
13 | Чистогорский | Ф.10-16-Ж | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 04,40 2018.08.16 | 13,30 2018.08.16 | 13,30 2018.08.16 | 8.83 | - | журнал заявок ОДС | 1509 от 16.08.2018 | Временем 07,45 Ф.10-16-Ж перевели на резерв Ф.10-26-Ж. Временем 13,30 подано напряжение по нормальной схеме.
14 | Подгорный | Ф.6-6-ЦДС | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 225 | 21,40 2018.08.16 | 06,26 2018.08.17 | 06,26 2018.08.17 | 8.77 | - | журнал заявок ОДС | 1513 от 16.08.2018 | Произвели осмотр ВЛ-6кВ, замену ШС-10 на опоре №5 и натяжку провода ВЛ-6кВ -2 пролета
15 | Металлургов | Т-4-026 | ПС | 0.4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 12,00 2018.08.17 | 15,00 2018.08.17 | 15,00 2018.08.17 | 3 | - | журнал заявок ОДС | 1517 от 17.08.2018 | Произвели отключение/включение КЛ-0,4кВ от ТП Т-4-026 , включили вводной ВА В Т-4-026
16 | Подстрелка | РП "Кузедеевская" | ЛЭП | 110 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 161 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 161 | 14,31 2018.08.18 | 15,08 2018.08.18 | 15,08 2018.08.18 | 0.62 | - | журнал заявок ОДС | 1521 от 18.08.2018 | Работы проводит РЖД
17 | Нижние Кинерки | Т-2-013 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 17,57 2018.08.18 | 21,15 2018.08.18 | 21,15 2018.08.18 | 3.3 | - | журнал заявок ОДС | 1523 от 18.08.2018 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, устранили перехлест провода ВЛ-0,4кВ 1 пролета, включили ВА в Т-2-013
18 | Осиновое Плесо | Ф.10-32-М | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948 | 0 | 0 | 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948 | 948 | 0 | 0 | 948 | 0 | 0 | 948 | 14,15 2018.08.19 | 17,21 2018.08.19 | 17,21 2018.08.19 | 3.1 | - | журнал заявок ОДС | 1525 от 19.08.2018 | Работы проводит Мысковский РЭС
19 | Усть-Аскарлы | Ф.10-32-М | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627 | 0 | 0 | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627 | 627 | 0 | 0 | 627 | 0 | 0 | 627 | 06,10 2018.08.22 | 11,42 2018.08.22 | 11,42 2018.08.22 | 5.53 | - | журнал заявок ОДС | 1542 от 22.08.2018 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, временем 11,42 включили отпайку от ВЛ-10 кВ Ф.10-32-М на Осиновое Плесо,Усть-Аскарлы (без напряжения на ТП Т-6-003)
20 | Ленинский | Ф.10-1-П | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 10,10 2018.08.23 | 11,20 2018.08.23 | 11,20 2018.08.23 | 1.17 | - | журнал заявок ОДС | 1550 от 23.08.2018 | Работы проводит Осинниковский РЭС
21 | Кузедеево | Ф. 10-2-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 13,40 2018.08.23 | 17,58 2018.08.23 | 17,58 2018.08.23 | 4.3 | - | журнал заявок ОДС | 1552 от 23.08.2018 | Работы проводит Кондомский РЭС
22 | Ильинка | Ф.10-2-П | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 08,50 2018.08.30 | 16,07 2018.08.30 | 16,07 2018.08.30 | 7.28 | - | журнал заявок ОДС | 1646 от 30.08.2018 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
23 | Митино | Ф.10-2-П | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16,55 2018.08.30 | 19,16 2018.08.30 | 19,16 2018.08.30 | 2.35 | - | журнал заявок ОДС | 1649 от 30.08.2018 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
24 | Ильинка | Ф.10-2-П | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 10,34 2018.08.31 | 11,32 2018.08.31 | 11,32 2018.08.31 | 0.97 | - | журнал заявок ОДС | 1653 от 31.08.2018 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
….. | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
*Коды причин прекращения передачи электрической энергии
1 | Сверхнормативные сроки эксплуатации и прочие причины
2 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
3 | Воздействие сверхрасчётных природно-климатических нагрузок
4 | Повреждения в сети потребителя
5 | Повреждения в сетях смежной сетевой компании

## сентябрь
Сведения о техническом состоянии электрических сетей МУП "ТРСК Новокузнецкого района" в 2018 году
Сводная информация об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, и мероприятий по их устранению (сентябрь 2018 года)
№ п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации (населенный пункт) | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1-5)* | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений) | Противоаварийные мероприятия
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности |  |  |  | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | Казанково | Ф.10-8-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 177 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 177 | 22,30 2018.09.02 | 0,35 2018.09.03 | 0,35 2018.09.03 | 21.91 | - | журнал заявок ОДС | 1660 от 02.09.2018 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
2 | Казанково | Ф.10-7-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 246 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 246 | 0,33 2018.09.03 | 01,07 2018.09.03 | 01,07 2018.09.03 | 0.57 | - | журнал заявок ОДС | 1661 от 03.09.2018 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
3 | Красулино | Ф.10-4-В | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0,25 2018.09.03 | 05,03 2018.09.03 | 05,03 2018.09.03 | 4.63 | - | журнал заявок ОДС | 1662 от 03.09.2018 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
4 | Казанково | Ф.10-7-К | ЛЭП | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 152 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 152 | 01,07 2018.09.03 | 12,20 2018.09.03 | 12,20 2018.09.03 | 11.22 | - | журнал заявок ОДС | 1663 от 03.09.2018 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ,замену ШС-10 -1 шт. ВЛ-10кВ, временем 12,20 Ф.10-7-К под напряжением
5 | Ленинский | Т-2-015 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 08,25 2018.09.03 | 14,27 2018.09.03 | 14,27 2018.09.03 | 6.03 | - | журнал заявок ОДС | 1664 от 03.09.2018 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, ТП Т-2-015, переподключение ТТ в РУ-0,4кВ Т-2-015.
6 | Тальжино | Ф.10-17-С | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 148 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 148 | 17,05 2018.09.04 | 19,09 2018.09.04 | 19,09 2018.09.04 | 2.07 | - | журнал заявок ОДС | 1683 от 04.09.2018 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ Ф.10-17-С, натяжку провода по ВЛ-10 кВ.
7 | Казанково | Ф.10-21-О | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 13,59 2018.09.07 | 16,39 2018.09.07 | 16,39 2018.09.07 | 2.67 | - | журнал заявок ОДС | 1705 от 07.09.2018 | Работы проводит Мысковский РЭС
8 | Букино | Ю-2-022 | ПС | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 20,52 2018.09.07 | 00,06 2018.09.07 | 00,06 2018.09.07 | 3.23 | - | журнал заявок ОДС | 1706 от 07.09.2018 | Работы проводит Осинниковский РЭС
9 | Малиновка | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 298 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 298 | 21,05 2018.09.12 | 00,06 2018.09.13 | 00,06 2018.09.13 |  | - | журнал заявок ОДС | 1736 от 12.09.2018 | Работы проводит Осинниковский РЭС
10 | Таловая | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 14,35 2018.09.14 | 14,59 2018.09.14 | 14,59 2018.09.14 | 0.4 | - | журнал заявок ОДС | 1748 от 14.09.2018 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
11 | Костенково | Т-3-017 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 18,15 2018.09.14 | 19,20 2018.09.14 | 19,20 2018.09.14 | 1.08 | - | журнал заявок ОДС | 1749 от 14.09.2018 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, включили ВА в Т-3-017
12 | Малиновка | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 298 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 298 | 19,55 2018.09.14 | 21,24 2018.09.14 | 21,24 2018.09.14 | 1.48 | - | журнал заявок ОДС | 1750 от 14.09.2018 | Работы проводит Осинниковский РЭС
13 | Рассвет | Ф.6-3-С | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 18,09 2018.09.14 | 21,50 2018.09.14 | 21,50 2018.09.14 | 3.68 | - | журнал заявок ОДС | 1751 от 14.09.2018 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
14 | Рассвет | Ф.6-3-С | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 22,18 2018.09.14 | 10,20 2018.09.15 | 10,20 2018.09.15 | 12.03 | - | журнал заявок ОДС | 1752 от 14.09.2018 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
15 | Кузедеево | Ф.10-4-Ш | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 19,42 2018.09.15 | 20,50 2018.09.15 | 20,50 2018.09.15 | 1.13 | - | журнал заявок ОДС | 1760 от 15.09.2018 | Работы проводит Кондомский РЭС
16 | Куртуково | Ф.10-6-А | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 12,55 2018.09.17 | 16,14 2018.09.17 | 16,14 2018.09.17 | 3.32 | - | журнал заявок ОДС | 1769 от 17.09.2018 | Работы проводит Осинниковский РЭС
17 | Сосновка | Ф.10-1-П | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 13,10 2018.09.17 | 15,46 2018.09.17 | 15,46 2018.09.17 | 2.6 | - | журнал заявок ОДС | 1770 от 17.09.2018 | Работы проводит Осинниковский РЭС
18 | Таловая | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 17,50 2018.09.17 | 00,00 2018.09.18 | 00,00 2018.09.18 | 6.17 | - | журнал заявок ОДС | 1775 от 17.09.2018 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, замену штырьевого изолятора ВЛ-10кВ,
19 | Степной | Ф.10-3-Ф | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 15,25 2018.09.20 | 21,20 2018.09.20 | 21,20 2018.09.20 | 5.92 | - | журнал заявок ОДС | 1803 от 20.09.2018 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ. Временем 18,10 Ф.10-3-Ф под напряжением без отпайки на Водоподъем №1,№2 и скважины, (убрали посторонний предмет на ВЛ-10кВ) Временем 21,20 электроснабжение восстановлено в полном объеме
20 | Степной | Ф.10-3-Ф | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 04,00 2018.09.21 | 11,10 2018.09.21 | 11,10 2018.09.21 | 7.17 | - | журнал заявок ОДС | 1807 от 21.09.2018 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ Ф.10-3-Ф, замечаний не выявлено , временем 09,30 котельная под напряжением, временем 11,10 Ф.10-3-Ф под напряжением в полном объеме
21 | Сидорово | Ф.10-21-О | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 04,14 2018.09.22 | 09,03 2018.09.22 | 09,03 2018.09.22 | 4.81 | - | журнал заявок ОДС | 1813 от 22.09.2018 | Работы проводит Мысковский РЭС.
22 | Казанково | Т-4-007 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 07,00 2018.09.22 | 11,47 2018.09.22 | 11,47 2018.09.22 | 4.78 | - | журнал заявок ОДС | 1814 от 22.09.2018 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, замену штырьевого изолятора по ВЛ-0,4 кВ
23 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 11,00 2018.09.22 | 16,25 2018.09.22 | 16,25 2018.09.22 | 5.42 | - | журнал заявок ОДС | 1816 от 22.09.2018 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, натяжку проводов в пролете опор №19-20 , и перетяжка проводов ВЛ-10кВ в пролете проводов 18-20
24 | Степной | Ф.10-3-Ф |  | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 16,05 2018.09.22 | 22,45 2018.09.22 | 22,45 2018.09.22 | 6.67 | - | журнал заявок ОДС | 1817 от 22.09.2018 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ. Временем 21,35 Ф.10-3-Ф под напряжением без отпайки на Водоподъем №1 ,№2 и скважины. Временем 22,45 электроснабжение восстановлено в полном объеме (убрали посторонний предмет на ВЛ-10кВ)
25 | Сидорово | Ф.10-21-О |  | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 17,23 2018.09.22 | 19,12 2018.09.22 | 19,12 2018.09.22 | 1.82 | - | журнал заявок ОДС | 1818 от 22.09.2018 | Работы проводит Мысковский РЭС
26 | Сидорово | Ф.10-21-О |  | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 16,15 2018.09.24 | 17,30 2018.09.24 | 17,30 2018.09.24 | 1.25 | - | журнал заявок ОДС | 1824 от 24.09.2018 | Работы проводит Мысковский РЭС
27 | Степной | Ф.10-3-Ф |  | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 00,05 2018.09.26 | 05,00 2018.09.26 | 05,00 2018.09.26 | 4.92 | - | журнал заявок ОДС | 1831 от 26.09.2018 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ Ф.10-3-Ф, замечаний не выявлено , временем 05,00 Ф.10-3-Ф под напряжением.
28 | Степной | Ф.10-3-Ф |  | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 13,40 2018.09.27 | 16,00 2018.09.27 | 16,00 2018.09.27 | 2.33 | - | журнал заявок ОДС | 1846 от 27.09.2018 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ Ф.10-3-Ф, замечаний не выявлено , временем 16,00 Ф.10-3-Ф под напряжением.
29 | Мостовая | Ф.6-26-М |  | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 104 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 104 | 10,12 2018.09.29 | 18,20 2018.09.29 | 18,20 2018.09.29 | 8.13 | - | журнал заявок ОДС | 1866 от 29.09.2018 | Произвели осмотр ВЛ-6кВ, натяжку провода ВЛ-6кВ - 1 пролета, замену 4-ех изоляторов (ШС-10)
….. | [14 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
*Коды причин прекращения передачи электрической энергии
1 | Сверхнормативные сроки эксплуатации и прочие причины
2 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
3 | Воздействие сверхрасчётных природно-климатических нагрузок
4 | Повреждения в сети потребителя
5 | Повреждения в сетях смежной сетевой компании