## январь
Сведения о техническом состоянии электрических сетей МУП "ТРСК Новокузнецкого района" в 2019 году
Сводная информация об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, и мероприятий по их устранению (январь 2019 года)
№ п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации (населенный пункт) | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1-5)* | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений) | Противоаварийные мероприятия
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности |  |  |  | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | Ильинка | Ф.10-25-И | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 | 14,00 2019.01.14 | 17,06 2019.01.14 | 17,06 2019.01.14 | 3.1 | - | журнал заявок ОДС | 41 от 14.01.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
2 | Ильинка | Т-4-014 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 21,20 2019.01.15 | 23,25 2019.01.15 | 23,25 2019.01.15 | 2.08 | - | журнал заявок ОДС | 48 от 15.01.2019 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, нарушений не выявлено, включение ВА в ТП Т-4-014
3 | Кузедеево | Ф.10-4-Ш | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 13,04 2019.01.22 | 14,11 2019.01.22 | 14,11 2019.01.22 | 1.12 | - | журнал заявок ОДС | 69 от 22.01.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС
4 | Бунгур | Т-3-001 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 16,50 2019.01.22 | 22,20 2019.01.22 | 22,20 2019.01.22 | 5.5 | - | журнал заявок ОДС | 70 от 22.01.2019 | Произвели замену ВА в Т-3-001, переразделку кабеля,замену перемычек от ВА до РУ-0,4кВ.
5 | Костенково | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 00,50 2019.01.27 | 6,34 2019.01.27 | 6,34 2019.01.27 | 5.73 | - | журнал заявок ОДС | 106 от 27.01.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (временем 6,34 работы окончены, отключены 2 потребительские отпайки и Т-3-017)
6 | Костенково | Т-3-017 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 07,00 2019.01.27 | 12,20 2019.01.27 | 12,20 2019.01.27 | 5.33 | - | журнал заявок ОДС | 107 от 27.01.2019 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, замену концевой муфты КЛ-10кВ от ВЛ-10кВ
….. | [14 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
*Коды причин прекращения передачи электрической энергии
1 | Сверхнормативные сроки эксплуатации и прочие причины
2 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
3 | Воздействие сверхрасчётных природно-климатических нагрузок
4 | Повреждения в сети потребителя
5 | Повреждения в сетях смежной сетевой компании

## февраль
Сведения о техническом состоянии электрических сетей МУП "ТРСК Новокузнецкого района" в 2019 году
Сводная информация об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, и мероприятий по их устранению (февраль 2019 года)
№ п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации (населенный пункт) | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1-5)* | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений) | Противоаварийные мероприятия
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности |  |  |  | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | Бедарево | Ф.10-2-П | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 19,40 2019.02.01 | 01,01 2019.02.02 | 01,01 2019.02.02 | 4.35 | - | журнал заявок ОДС | 129 от 01.01.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (устранили обрыв по ВЛ-10 кВ)
2 | Кузедеево | Ф.10-2-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 23,22 2019.02.01 | 02,17 2019.02.02 | 02,17 2019.02.02 | 2.65 | - | журнал заявок ОДС | 130 от 01.01.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС
3 | Урочище Высоковское | Ф.10-6-Ч | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 04,30 2019.02.02 | 06,01 2019.02.02 | 06,01 2019.02.02 | 1.58 | - | журнал заявок ОДС | 133 от 02.02.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС (устранили обрыв провода)
4 | Черемза | Ф.6-30-Б | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 08,55 2019.02.04 | 09,25 04.02.2019 | 09,25 04.02.2019 | 0.05 | - | журнал заявок ОДС | 138 от 04.02.2019 | Работы проводит Мысковский РЭС
5 | Нижние Кинерки | Ф.10-12-НК | ЛЭП | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 | 14,55 2019.02.12 | 22,50 2019.02.12 | 22,50 2019.02.12 | 7.92 | - | журнал заявок ОДС | 171 от 12.02.2019 | Временем 18,45 Ф.10-12-НК под напряжением с отключенной отпайкой ТП Горовая. МУП ТРСК произвели осмотр ВЛ-10кВ, нарушение в сетях Потребителя. Временем 22,50 электроснабжение восстановлено
6 | Недорезово | Ф.10-12 | ЛЭП | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 15,00 2019.02.16 | 19,05 2019.02.16 | 19,05 2019.02.16 | 4.08 | - | журнал заявок ОДС | 189 от 16.02.2019 | МУП ТРСК произвели осмотр ВЛ-10кВ, нарушений не выявлено(нарушение в сетях Потребителя). Временем 19,05 Ф.10-12 под напряжением с отключенными отпайками. Временем 20,25 все Абоненты подключены к электроснабжению
7 | Красулино, Успенка | Ф.10-4-В | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 116 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 116 | 23,09 2019.02.18 | 23,36 2019.02.18 | 23,36 2019.02.18 | 0.45 | - | журнал заявок ОДС | 200 от 18.02.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
8 | Тальжино | Ф.10-17-С, Ф.10-6-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 203 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 203 | 10,05 2019.02.21 | 10,39 2019.02.21 | 10,39 2019.02.21 | 0.57 | - | журнал заявок ОДС | 212 от 21.02.2019 | Работы проводит Мысковский РЭС
9 | Ильинка | Т-4-014 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 19,40 2019.02.26 | 20,45 2019.02.26 | 20,45 2019.02.26 | 1.08 | - | журнал заявок ОДС | 240 от 26.02.2019 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, включение ВА в ТП Т-4-014
10 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453 | 0 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453 | 453 | 0 | 0 | 453 | 0 | 0 | 453 | 9,45 2019.02.28 | 13,56 2019.02.28 | 13,56 2019.02.28 | 4.18 | - | журнал заявок ОДС | 251 от 28.02.2019 | Работы проводит Осинниковский РЭС ( ТРСК -осмотр отпаек от Ф.10-17-Л)
….. | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
*Коды причин прекращения передачи электрической энергии
1 | Сверхнормативные сроки эксплуатации и прочие причины
2 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
3 | Воздействие сверхрасчётных природно-климатических нагрузок
4 | Повреждения в сети потребителя
5 | Повреждения в сетях смежной сетевой компании