## январь
Сведения о техническом состоянии электрических сетей МУП "ТРСК Новокузнецкого района" в 2019 году
Сводная информация об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, и мероприятий по их устранению (январь 2019 года)
№ п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации (населенный пункт) | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1-5)* | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений) | Противоаварийные мероприятия
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности |  |  |  | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | Ильинка | Ф.10-25-И | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 | 14,00 2019.01.14 | 17,06 2019.01.14 | 17,06 2019.01.14 | 3.1 | - | журнал заявок ОДС | 41 от 14.01.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
2 | Ильинка | Т-4-014 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 21,20 2019.01.15 | 23,25 2019.01.15 | 23,25 2019.01.15 | 2.08 | - | журнал заявок ОДС | 48 от 15.01.2019 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, нарушений не выявлено, включение ВА в ТП Т-4-014
3 | Кузедеево | Ф.10-4-Ш | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 13,04 2019.01.22 | 14,11 2019.01.22 | 14,11 2019.01.22 | 1.12 | - | журнал заявок ОДС | 69 от 22.01.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС
4 | Бунгур | Т-3-001 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 16,50 2019.01.22 | 22,20 2019.01.22 | 22,20 2019.01.22 | 5.5 | - | журнал заявок ОДС | 70 от 22.01.2019 | Произвели замену ВА в Т-3-001, переразделку кабеля,замену перемычек от ВА до РУ-0,4кВ.
5 | Костенково | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 00,50 2019.01.27 | 6,34 2019.01.27 | 6,34 2019.01.27 | 5.73 | - | журнал заявок ОДС | 106 от 27.01.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (временем 6,34 работы окончены, отключены 2 потребительские отпайки и Т-3-017)
6 | Костенково | Т-3-017 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 07,00 2019.01.27 | 12,20 2019.01.27 | 12,20 2019.01.27 | 5.33 | - | журнал заявок ОДС | 107 от 27.01.2019 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, замену концевой муфты КЛ-10кВ от ВЛ-10кВ
….. | [14 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
*Коды причин прекращения передачи электрической энергии
1 | Сверхнормативные сроки эксплуатации и прочие причины
2 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
3 | Воздействие сверхрасчётных природно-климатических нагрузок
4 | Повреждения в сети потребителя
5 | Повреждения в сетях смежной сетевой компании

## февраль
Сведения о техническом состоянии электрических сетей МУП "ТРСК Новокузнецкого района" в 2019 году
Сводная информация об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, и мероприятий по их устранению (февраль 2019 года)
№ п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации (населенный пункт) | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1-5)* | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений) | Противоаварийные мероприятия
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности |  |  |  | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | Бедарево | Ф.10-2-П | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 19,40 2019.02.01 | 01,01 2019.02.02 | 01,01 2019.02.02 | 4.35 | - | журнал заявок ОДС | 129 от 01.01.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (устранили обрыв по ВЛ-10 кВ)
2 | Кузедеево | Ф.10-2-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 23,22 2019.02.01 | 02,17 2019.02.02 | 02,17 2019.02.02 | 2.65 | - | журнал заявок ОДС | 130 от 01.01.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС
3 | Урочище Высоковское | Ф.10-6-Ч | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 04,30 2019.02.02 | 06,01 2019.02.02 | 06,01 2019.02.02 | 1.58 | - | журнал заявок ОДС | 133 от 02.02.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС (устранили обрыв провода)
4 | Черемза | Ф.6-30-Б | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 08,55 2019.02.04 | 09,25 04.02.2019 | 09,25 04.02.2019 | 0.05 | - | журнал заявок ОДС | 138 от 04.02.2019 | Работы проводит Мысковский РЭС
5 | Нижние Кинерки | Ф.10-12-НК | ЛЭП | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 | 14,55 2019.02.12 | 22,50 2019.02.12 | 22,50 2019.02.12 | 7.92 | - | журнал заявок ОДС | 171 от 12.02.2019 | Временем 18,45 Ф.10-12-НК под напряжением с отключенной отпайкой ТП Горовая. МУП ТРСК произвели осмотр ВЛ-10кВ, нарушение в сетях Потребителя. Временем 22,50 электроснабжение восстановлено
6 | Недорезово | Ф.10-12 | ЛЭП | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 15,00 2019.02.16 | 19,05 2019.02.16 | 19,05 2019.02.16 | 4.08 | - | журнал заявок ОДС | 189 от 16.02.2019 | МУП ТРСК произвели осмотр ВЛ-10кВ, нарушений не выявлено(нарушение в сетях Потребителя). Временем 19,05 Ф.10-12 под напряжением с отключенными отпайками. Временем 20,25 все Абоненты подключены к электроснабжению
7 | Красулино, Успенка | Ф.10-4-В | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 116 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 116 | 23,09 2019.02.18 | 23,36 2019.02.18 | 23,36 2019.02.18 | 0.45 | - | журнал заявок ОДС | 200 от 18.02.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
8 | Тальжино | Ф.10-17-С, Ф.10-6-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 203 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 203 | 10,05 2019.02.21 | 10,39 2019.02.21 | 10,39 2019.02.21 | 0.57 | - | журнал заявок ОДС | 212 от 21.02.2019 | Работы проводит Мысковский РЭС
9 | Ильинка | Т-4-014 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 19,40 2019.02.26 | 20,45 2019.02.26 | 20,45 2019.02.26 | 1.08 | - | журнал заявок ОДС | 240 от 26.02.2019 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, включение ВА в ТП Т-4-014
10 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453 | 0 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453 | 453 | 0 | 0 | 453 | 0 | 0 | 453 | 9,45 2019.02.28 | 13,56 2019.02.28 | 13,56 2019.02.28 | 4.18 | - | журнал заявок ОДС | 251 от 28.02.2019 | Работы проводит Осинниковский РЭС ( ТРСК -осмотр отпаек от Ф.10-17-Л)
….. | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
*Коды причин прекращения передачи электрической энергии
1 | Сверхнормативные сроки эксплуатации и прочие причины
2 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
3 | Воздействие сверхрасчётных природно-климатических нагрузок
4 | Повреждения в сети потребителя
5 | Повреждения в сетях смежной сетевой компании

## март
Сведения о техническом состоянии электрических сетей МУП "ТРСК Новокузнецкого района" в 2019 году
Сводная информация об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, и мероприятий по их устранению (март 2019 года)
№ п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации (населенный пункт) | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1-5)* | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений) | Противоаварийные мероприятия
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности |  |  |  | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | Казанково | Ю-1-055 | ПС | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 17,39 2019.03.04 | 03,55 2019.03.05 | 03,55 2019.03.05 | 10.27 | - | журнал заявок ОДС | 270 от 04.03.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС. МУП ТРСК произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, нарушений не выявлено
2 | Недорезово | Ф.10-12 | ЛЭП | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 13,40 2019.03.05 | 13,40 2019.03.05 | 16,43 2019.03.05 | 3.05 | - | журнал заявок ОДС | 275 от 05.03.2019 | МУП ТРСК произвели осмотр ВЛ-10кВ, нарушений не выявлено. Временем 16,43 Ф.10-12 под напряжением с отключенными Потребительскими отпайками. Временем 18,15 все Абоненты подключены к электроснабжению
3 | Тальжино | Ф.10-6 | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 16,15 2019.03.07 | 16,15 2019.03.07 | 18,38 2019.03.07 | 2.38 | - | журнал заявок ОДС | 287 от 07.03.2019 | Работы проводит РЖД (Отключение Ф.10-6 (обрыв провода ВЛ-10кВ НДРСУ))
4 | Казанково | Ф-10-2-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18,10 2019.03.08 | 18,10 2019.03.08 | 23,10 2019.03.08 | 5 | - | журнал заявок ОДС | 289 от 08.03.2019 | МУП ТРСК произвели осмотр ВЛ-10кВ,нарушений не выявлено. Работы проводит Новокузнецкий РЭС
5 | Казанково | Ф.10-8-К, Ф-10-2-К | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 91 | 16,50 2018.03.09 | 16,50 2018.03.09 | 21,43 2018.03.09 | 4.88 | - | журнал заявок ОДС | 292 от 09.03.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС Временем 18,38 Ф.10-8-К под напряжением, от ЗТП 55 откл. землей в линии Ф 10.-2-К. МУП ТРСК произвели осмотр ВЛ-10кВ, нарушений не выявлено. Временем 21,43 Ф 10.-2-К. под напряжением
6 | Тальжино | Ф.6-10 | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 23,10 2019.03.09 | 23,10 2019.03.09 | 01,22 2019.03.09 | 4.08 | - | журнал заявок ОДС | 293 от 09.03.2019 | Работы проводит РЖД
7 | Тальжино | ТП-21-П1 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 06,55 2019.03.10 | 06,55 2019.03.10 | 08,38 2019.03.10 | 2.53 | - | журнал заявок ОДС | 294 от 10.03.2019 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, ТП; включение ВА в ТП-21-П1
8 | Костенково | Ф.10-3-С | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 16,02 2019.03.13 | 16,02 2019.03.13 | 06,30 2019.03.13 | 9.53 | - | журнал заявок ОДС | 310 от 13.03.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
9 | Тальжино | ТП-21-П1 | ПС | 0.4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 04,50 2019.03.14 | 04,50 2019.03.14 | 11,15 2019.03.14 | 6.42 | - | журнал заявок ОДС | 311 от 14.03.2019 | Произвели замену опоры по ВЛ-0,4кВ, переключение СИП на новую опору
10 | Казанково | Ф.10-8-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 04,50 2019.03.14 | 04,50 2019.03.14 | 15,32 2019.03.14 | 2.42 | - | журнал заявок ОДС | 314 от 14.03.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
11 | Костенково | Ю-2-072 | ПС | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,09 2019.03.17 | 0,09 2019.03.17 | 03,43 2019.03.17 | 3.57 | - | журнал заявок ОДС | 327 от 17.03.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
12 | Загорский | Ф.6-ПФ-1 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 198 | 16,20 2019.03.17 | 16,20 2019.03.17 | 18,37 2019.03.17 | 2.28 | - | журнал заявок ОДС | 330 от 17.03.2019 | Произвели осмотр отключения поврежденного участка, котельную перевели на рабочий ввод Ф.6-16-К
13 | Костенково | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 07,50 2019.03.23 | 07,50 2019.03.23 | 10,17 2019.03.23 | 2.45 | - | журнал заявок ОДС | 364 от 23.03.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
14 | Сосновка | Ф.10-18-Д | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 22,34 2019.03.24 | 22,34 2019.03.24 | 23,09 2019.03.24 | 0.58 | - | журнал заявок ОДС | 370 от 24.03.2019 | Работы проводит Осинниковский РЭС
15 | Кузедеево | Ф.10-4-Ш | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 14,25 2019.03.25 | 14,25 2019.03.25 | 15,58 2019.03.25 | 1.55 | - | журнал заявок ОДС | 374 от 25.03.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС
16 | Сидорово | Ю-1-090 | ПС | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 15,00 2019.03.29 | 15,00 2019.03.29 | 17,54 2019.03.29 | 2.09 | - | журнал заявок ОДС | 402 от 29.03.2019 | Произвели включение ВА в ТП Ю-1-090
17 | Кузедеево | Ф.10-4-Ш | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 16,58 2019.03.29 | 16,58 2019.03.29 | 00,00 2019.03.29 | 9.63 | - | журнал заявок ОДС | 403 от 29.03.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС
18 | Металлургов | Ф.10-19-М | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 | 0 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 | 0 | 0 | 485 | 0 | 0 | 485 | 20,20 2019.03.31 | 20,20 2019.03.31 | 22,50 2019.03.31 | 2.5 | - | журнал заявок ОДС | 426 от 31.03.2019 | Произвели осмотр РП-10кВ, нарушений не выявлено; включение масляного выключателя Ф.10-19-М
19 | Металлургов | Т-4-033 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 20,20 2019.03.31 | 20,20 2019.03.31 | 01,25 2019.04.01 | 1.92 | - | журнал заявок ОДС | 427 от 31.03.2019 | Произвели ремонт ввода на силовом трансформаторе ВЛ-0,4кВ
…..
*Коды причин прекращения передачи электрической энергии
1 | Сверхнормативные сроки эксплуатации и прочие причины
2 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
3 | Воздействие сверхрасчётных природно-климатических нагрузок
4 | Повреждения в сети потребителя
5 | Повреждения в сетях смежной сетевой компании

## 1 квартал 2019г.
Сведения о техническом состоянии электрических сетей МУП "ТРСК Новокузнецкого района" в 2019 году
Сводная информация об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, и мероприятий по их устранению (1 квартал 2019 года)
№ п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации (населенный пункт) | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1-5)* | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений) | Противоаварийные мероприятия
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности |  |  |  | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | Ильинка | Ф.10-25-И | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 | 14,00 2019.01.14 | 17,06 2019.01.14 | 17,06 2019.01.14 | 3.1 | - | журнал заявок ОДС | 41 от 14.01.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
2 | Ильинка | Т-4-014 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 21,20 2019.01.15 | 23,25 2019.01.15 | 23,25 2019.01.15 | 2.08 | - | журнал заявок ОДС | 48 от 15.01.2019 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, нарушений не выявлено, включение ВА в ТП Т-4-014
3 | Кузедеево | Ф.10-4-Ш | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 13,04 2019.01.22 | 14,11 2019.01.22 | 14,11 2019.01.22 | 1.12 | - | журнал заявок ОДС | 69 от 22.01.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС
4 | Бунгур | Т-3-001 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 16,50 2019.01.22 | 22,20 2019.01.22 | 22,20 2019.01.22 | 5.5 | - | журнал заявок ОДС | 70 от 22.01.2019 | Произвели замену ВА в Т-3-001, переразделку кабеля,замену перемычек от ВА до РУ-0,4кВ.
5 | Костенково | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 00,50 2019.01.27 | 6,34 2019.01.27 | 6,34 2019.01.27 | 5.73 | - | журнал заявок ОДС | 106 от 27.01.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (временем 6,34 работы окончены, отключены 2 потребительские отпайки и Т-3-017)
6 | Костенково | Т-3-017 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 07,00 2019.01.27 | 12,20 2019.01.27 | 12,20 2019.01.27 | 5.33 | - | журнал заявок ОДС | 107 от 27.01.2019 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, замену концевой муфты КЛ-10кВ от ВЛ-10кВ
7 | Бедарево | Ф.10-2-П | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 19,40 2019.02.01 | 01,01 2019.02.02 | 01,01 2019.02.02 | 4.35 | - | журнал заявок ОДС | 129 от 01.01.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (устранили обрыв по ВЛ-10 кВ)
8 | Кузедеево | Ф.10-2-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 23,22 2019.02.01 | 02,17 2019.02.02 | 02,17 2019.02.02 | 2.65 | - | журнал заявок ОДС | 130 от 01.01.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС
9 | Урочище Высоковское | Ф.10-6-Ч | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 04,30 2019.02.02 | 06,01 2019.02.02 | 06,01 2019.02.02 | 1.58 | - | журнал заявок ОДС | 133 от 02.02.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС (устранили обрыв провода)
10 | Черемза | Ф.6-30-Б | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 08,55 2019.02.04 | 09,25 04.02.2019 | 09,25 04.02.2019 | 0.05 | - | журнал заявок ОДС | 138 от 04.02.2019 | Работы проводит Мысковский РЭС
11 | Нижние Кинерки | Ф.10-12-НК | ЛЭП | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 | 14,55 2019.02.12 | 22,50 2019.02.12 | 22,50 2019.02.12 | 7.92 | - | журнал заявок ОДС | 171 от 12.02.2019 | Временем 18,45 Ф.10-12-НК под напряжением с отключенной отпайкой ТП Горовая. МУП ТРСК произвели осмотр ВЛ-10кВ, нарушение в сетях Потребителя. Временем 22,50 электроснабжение восстановлено
12 | Недорезово | Ф.10-12 | ЛЭП | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 15,00 2019.02.16 | 19,05 2019.02.16 | 19,05 2019.02.16 | 4.08 | - | журнал заявок ОДС | 189 от 16.02.2019 | МУП ТРСК произвели осмотр ВЛ-10кВ, нарушений не выявлено(нарушение в сетях Потребителя). Временем 19,05 Ф.10-12 под напряжением с отключенными отпайками. Временем 20,25 все Абоненты подключены к электроснабжению
13 | Красулино, Успенка | Ф.10-4-В | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 116 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 116 | 23,09 2019.02.18 | 23,36 2019.02.18 | 23,36 2019.02.18 | 0.45 | - | журнал заявок ОДС | 200 от 18.02.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
14 | Тальжино | Ф.10-17-С, Ф.10-6-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 203 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 203 | 10,05 2019.02.21 | 10,39 2019.02.21 | 10,39 2019.02.21 | 0.57 | - | журнал заявок ОДС | 212 от 21.02.2019 | Работы проводит Мысковский РЭС
15 | Ильинка | Т-4-014 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 19,40 2019.02.26 | 20,45 2019.02.26 | 20,45 2019.02.26 | 1.08 | - | журнал заявок ОДС | 240 от 26.02.2019 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, включение ВА в ТП Т-4-014
16 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453 | 0 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453 | 453 | 0 | 0 | 453 | 0 | 0 | 453 | 9,45 2019.02.28 | 13,56 2019.02.28 | 13,56 2019.02.28 | 4.18 | - | журнал заявок ОДС | 251 от 28.02.2019 | Работы проводит Осинниковский РЭС ( ТРСК -осмотр отпаек от Ф.10-17-Л)
17 | Казанково | Ю-1-055 | ПС | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 17,39 2019.03.04 | 03,55 2019.03.05 | 03,55 2019.03.05 | 10.27 | - | журнал заявок ОДС | 270 от 04.03.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС. МУП ТРСК произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, нарушений не выявлено
18 | Недорезово | Ф.10-12 | ЛЭП | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 13,40 2019.03.05 | 13,40 2019.03.05 | 16,43 2019.03.05 | 3.05 | - | журнал заявок ОДС | 275 от 05.03.2019 | МУП ТРСК произвели осмотр ВЛ-10кВ, нарушений не выявлено. Временем 16,43 Ф.10-12 под напряжением с отключенными Потребительскими отпайками. Временем 18,15 все Абоненты подключены к электроснабжению
19 | Тальжино | Ф.10-6 | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 16,15 2019.03.07 | 16,15 2019.03.07 | 18,38 2019.03.07 | 2.38 | - | журнал заявок ОДС | 287 от 07.03.2019 | Работы проводит РЖД (Отключение Ф.10-6 (обрыв провода ВЛ-10кВ НДРСУ))
20 | Казанково | Ф-10-2-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18,10 2019.03.08 | 18,10 2019.03.08 | 23,10 2019.03.08 | 5 | - | журнал заявок ОДС | 289 от 08.03.2019 | МУП ТРСК произвели осмотр ВЛ-10кВ,нарушений не выявлено. Работы проводит Новокузнецкий РЭС
21 | Казанково | Ф.10-8-К, Ф-10-2-К | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 91 | 16,50 2018.03.09 | 16,50 2018.03.09 | 21,43 2018.03.09 | 4.88 | - | журнал заявок ОДС | 292 от 09.03.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС Временем 18,38 Ф.10-8-К под напряжением, от ЗТП 55 откл. землей в линии Ф 10.-2-К. МУП ТРСК произвели осмотр ВЛ-10кВ, нарушений не выявлено. Временем 21,43 Ф 10.-2-К. под напряжением
22 | Тальжино | Ф.6-10 | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 23,10 2019.03.09 | 23,10 2019.03.09 | 01,22 2019.03.09 | 4.08 | - | журнал заявок ОДС | 293 от 09.03.2019 | Работы проводит РЖД
23 | Тальжино | ТП-21-П1 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 06,55 2019.03.10 | 06,55 2019.03.10 | 08,38 2019.03.10 | 2.53 | - | журнал заявок ОДС | 294 от 10.03.2019 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, ТП; включение ВА в ТП-21-П1
24 | Костенково | Ф.10-3-С | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 16,02 2019.03.13 | 16,02 2019.03.13 | 06,30 2019.03.13 | 9.53 | - | журнал заявок ОДС | 310 от 13.03.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
25 | Тальжино | ТП-21-П1 | ПС | 0.4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 04,50 2019.03.14 | 04,50 2019.03.14 | 11,15 2019.03.14 | 6.42 | - | журнал заявок ОДС | 311 от 14.03.2019 | Произвели замену опоры по ВЛ-0,4кВ, переключение СИП на новую опору
26 | Казанково | Ф.10-8-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 04,50 2019.03.14 | 04,50 2019.03.14 | 15,32 2019.03.14 | 2.42 | - | журнал заявок ОДС | 314 от 14.03.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
27 | Костенково | Ю-2-072 | ПС | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,09 2019.03.17 | 0,09 2019.03.17 | 03,43 2019.03.17 | 3.57 | - | журнал заявок ОДС | 327 от 17.03.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
28 | Загорский | Ф.6-ПФ-1 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 198 | 16,20 2019.03.17 | 16,20 2019.03.17 | 18,37 2019.03.17 | 2.28 | - | журнал заявок ОДС | 330 от 17.03.2019 | Произвели осмотр отключения поврежденного участка, котельную перевели на рабочий ввод Ф.6-16-К
29 | Костенково | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 07,50 2019.03.23 | 07,50 2019.03.23 | 10,17 2019.03.23 | 2.45 | - | журнал заявок ОДС | 364 от 23.03.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
30 | Сосновка | Ф.10-18-Д | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 22,34 2019.03.24 | 22,34 2019.03.24 | 23,09 2019.03.24 | 0.58 | - | журнал заявок ОДС | 370 от 24.03.2019 | Работы проводит Осинниковский РЭС
31 | Кузедеево | Ф.10-4-Ш | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 14,25 2019.03.25 | 14,25 2019.03.25 | 15,58 2019.03.25 | 1.55 | - | журнал заявок ОДС | 374 от 25.03.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС
32 | Сидорово | Ю-1-090 | ПС | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 15,00 2019.03.29 | 15,00 2019.03.29 | 17,54 2019.03.29 | 2.09 | - | журнал заявок ОДС | 402 от 29.03.2019 | Произвели включение ВА в ТП Ю-1-090
33 | Кузедеево | Ф.10-4-Ш | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 16,58 2019.03.29 | 16,58 2019.03.29 | 00,00 2019.03.29 | 9.63 | - | журнал заявок ОДС | 403 от 29.03.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС
34 | Металлургов | Ф.10-19-М | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 | 0 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 | 0 | 0 | 485 | 0 | 0 | 485 | 20,20 2019.03.31 | 20,20 2019.03.31 | 22,50 2019.03.31 | 2.5 | - | журнал заявок ОДС | 426 от 31.03.2019 | Произвели осмотр РП-10кВ, нарушений не выявлено; включение масляного выключателя Ф.10-19-М
35 | Металлургов | Т-4-033 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 20,20 2019.03.31 | 20,20 2019.03.31 | 01,25 2019.04.01 | 1.92 | - | журнал заявок ОДС | 427 от 31.03.2019 | Произвели ремонт ввода на силовом трансформаторе ВЛ-0,4кВ
*Коды причин прекращения передачи электрической энергии
1 | Сверхнормативные сроки эксплуатации и прочие причины
2 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
3 | Воздействие сверхрасчётных природно-климатических нагрузок
4 | Повреждения в сети потребителя
5 | Повреждения в сетях смежной сетевой компании