## январь
Сведения о техническом состоянии электрических сетей МУП "ТРСК Новокузнецкого района" в 2019 году
Сводная информация об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, и мероприятий по их устранению (январь 2019 года)
№ п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации (населенный пункт) | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1-5)* | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений) | Противоаварийные мероприятия
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности |  |  |  | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | Ильинка | Ф.10-25-И | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 | 14,00 2019.01.14 | 17,06 2019.01.14 | 17,06 2019.01.14 | 3.1 | - | журнал заявок ОДС | 41 от 14.01.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
2 | Ильинка | Т-4-014 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 21,20 2019.01.15 | 23,25 2019.01.15 | 23,25 2019.01.15 | 2.08 | - | журнал заявок ОДС | 48 от 15.01.2019 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, нарушений не выявлено, включение ВА в ТП Т-4-014
3 | Кузедеево | Ф.10-4-Ш | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 13,04 2019.01.22 | 14,11 2019.01.22 | 14,11 2019.01.22 | 1.12 | - | журнал заявок ОДС | 69 от 22.01.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС
4 | Бунгур | Т-3-001 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 16,50 2019.01.22 | 22,20 2019.01.22 | 22,20 2019.01.22 | 5.5 | - | журнал заявок ОДС | 70 от 22.01.2019 | Произвели замену ВА в Т-3-001, переразделку кабеля,замену перемычек от ВА до РУ-0,4кВ.
5 | Костенково | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 00,50 2019.01.27 | 6,34 2019.01.27 | 6,34 2019.01.27 | 5.73 | - | журнал заявок ОДС | 106 от 27.01.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (временем 6,34 работы окончены, отключены 2 потребительские отпайки и Т-3-017)
6 | Костенково | Т-3-017 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 07,00 2019.01.27 | 12,20 2019.01.27 | 12,20 2019.01.27 | 5.33 | - | журнал заявок ОДС | 107 от 27.01.2019 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, замену концевой муфты КЛ-10кВ от ВЛ-10кВ
….. | [14 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
*Коды причин прекращения передачи электрической энергии
1 | Сверхнормативные сроки эксплуатации и прочие причины
2 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
3 | Воздействие сверхрасчётных природно-климатических нагрузок
4 | Повреждения в сети потребителя
5 | Повреждения в сетях смежной сетевой компании

## февраль
Сведения о техническом состоянии электрических сетей МУП "ТРСК Новокузнецкого района" в 2019 году
Сводная информация об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, и мероприятий по их устранению (февраль 2019 года)
№ п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации (населенный пункт) | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1-5)* | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений) | Противоаварийные мероприятия
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности |  |  |  | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | Бедарево | Ф.10-2-П | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 19,40 2019.02.01 | 01,01 2019.02.02 | 01,01 2019.02.02 | 4.35 | - | журнал заявок ОДС | 129 от 01.01.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (устранили обрыв по ВЛ-10 кВ)
2 | Кузедеево | Ф.10-2-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 23,22 2019.02.01 | 02,17 2019.02.02 | 02,17 2019.02.02 | 2.65 | - | журнал заявок ОДС | 130 от 01.01.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС
3 | Урочище Высоковское | Ф.10-6-Ч | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 04,30 2019.02.02 | 06,01 2019.02.02 | 06,01 2019.02.02 | 1.58 | - | журнал заявок ОДС | 133 от 02.02.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС (устранили обрыв провода)
4 | Черемза | Ф.6-30-Б | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 08,55 2019.02.04 | 09,25 04.02.2019 | 09,25 04.02.2019 | 0.05 | - | журнал заявок ОДС | 138 от 04.02.2019 | Работы проводит Мысковский РЭС
5 | Нижние Кинерки | Ф.10-12-НК | ЛЭП | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 | 14,55 2019.02.12 | 22,50 2019.02.12 | 22,50 2019.02.12 | 7.92 | - | журнал заявок ОДС | 171 от 12.02.2019 | Временем 18,45 Ф.10-12-НК под напряжением с отключенной отпайкой ТП Горовая. МУП ТРСК произвели осмотр ВЛ-10кВ, нарушение в сетях Потребителя. Временем 22,50 электроснабжение восстановлено
6 | Недорезово | Ф.10-12 | ЛЭП | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 15,00 2019.02.16 | 19,05 2019.02.16 | 19,05 2019.02.16 | 4.08 | - | журнал заявок ОДС | 189 от 16.02.2019 | МУП ТРСК произвели осмотр ВЛ-10кВ, нарушений не выявлено(нарушение в сетях Потребителя). Временем 19,05 Ф.10-12 под напряжением с отключенными отпайками. Временем 20,25 все Абоненты подключены к электроснабжению
7 | Красулино, Успенка | Ф.10-4-В | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 116 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 116 | 23,09 2019.02.18 | 23,36 2019.02.18 | 23,36 2019.02.18 | 0.45 | - | журнал заявок ОДС | 200 от 18.02.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
8 | Тальжино | Ф.10-17-С, Ф.10-6-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 203 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 203 | 10,05 2019.02.21 | 10,39 2019.02.21 | 10,39 2019.02.21 | 0.57 | - | журнал заявок ОДС | 212 от 21.02.2019 | Работы проводит Мысковский РЭС
9 | Ильинка | Т-4-014 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 19,40 2019.02.26 | 20,45 2019.02.26 | 20,45 2019.02.26 | 1.08 | - | журнал заявок ОДС | 240 от 26.02.2019 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, включение ВА в ТП Т-4-014
10 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453 | 0 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453 | 453 | 0 | 0 | 453 | 0 | 0 | 453 | 9,45 2019.02.28 | 13,56 2019.02.28 | 13,56 2019.02.28 | 4.18 | - | журнал заявок ОДС | 251 от 28.02.2019 | Работы проводит Осинниковский РЭС ( ТРСК -осмотр отпаек от Ф.10-17-Л)
….. | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
*Коды причин прекращения передачи электрической энергии
1 | Сверхнормативные сроки эксплуатации и прочие причины
2 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
3 | Воздействие сверхрасчётных природно-климатических нагрузок
4 | Повреждения в сети потребителя
5 | Повреждения в сетях смежной сетевой компании

## март
Сведения о техническом состоянии электрических сетей МУП "ТРСК Новокузнецкого района" в 2019 году
Сводная информация об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, и мероприятий по их устранению (март 2019 года)
№ п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации (населенный пункт) | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1-5)* | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений) | Противоаварийные мероприятия
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности |  |  |  | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | Казанково | Ю-1-055 | ПС | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 17,39 2019.03.04 | 03,55 2019.03.05 | 03,55 2019.03.05 | 10.27 | - | журнал заявок ОДС | 270 от 04.03.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС. МУП ТРСК произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, нарушений не выявлено
2 | Недорезово | Ф.10-12 | ЛЭП | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 13,40 2019.03.05 | 13,40 2019.03.05 | 16,43 2019.03.05 | 3.05 | - | журнал заявок ОДС | 275 от 05.03.2019 | МУП ТРСК произвели осмотр ВЛ-10кВ, нарушений не выявлено. Временем 16,43 Ф.10-12 под напряжением с отключенными Потребительскими отпайками. Временем 18,15 все Абоненты подключены к электроснабжению
3 | Тальжино | Ф.10-6 | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 16,15 2019.03.07 | 16,15 2019.03.07 | 18,38 2019.03.07 | 2.38 | - | журнал заявок ОДС | 287 от 07.03.2019 | Работы проводит РЖД (Отключение Ф.10-6 (обрыв провода ВЛ-10кВ НДРСУ))
4 | Казанково | Ф-10-2-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18,10 2019.03.08 | 18,10 2019.03.08 | 23,10 2019.03.08 | 5 | - | журнал заявок ОДС | 289 от 08.03.2019 | МУП ТРСК произвели осмотр ВЛ-10кВ,нарушений не выявлено. Работы проводит Новокузнецкий РЭС
5 | Казанково | Ф.10-8-К, Ф-10-2-К | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 91 | 16,50 2018.03.09 | 16,50 2018.03.09 | 21,43 2018.03.09 | 4.88 | - | журнал заявок ОДС | 292 от 09.03.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС Временем 18,38 Ф.10-8-К под напряжением, от ЗТП 55 откл. землей в линии Ф 10.-2-К. МУП ТРСК произвели осмотр ВЛ-10кВ, нарушений не выявлено. Временем 21,43 Ф 10.-2-К. под напряжением
6 | Тальжино | Ф.6-10 | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 23,10 2019.03.09 | 23,10 2019.03.09 | 01,22 2019.03.09 | 4.08 | - | журнал заявок ОДС | 293 от 09.03.2019 | Работы проводит РЖД
7 | Тальжино | ТП-21-П1 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 06,55 2019.03.10 | 06,55 2019.03.10 | 08,38 2019.03.10 | 2.53 | - | журнал заявок ОДС | 294 от 10.03.2019 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, ТП; включение ВА в ТП-21-П1
8 | Костенково | Ф.10-3-С | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 16,02 2019.03.13 | 16,02 2019.03.13 | 06,30 2019.03.13 | 9.53 | - | журнал заявок ОДС | 310 от 13.03.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
9 | Тальжино | ТП-21-П1 | ПС | 0.4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 04,50 2019.03.14 | 04,50 2019.03.14 | 11,15 2019.03.14 | 6.42 | - | журнал заявок ОДС | 311 от 14.03.2019 | Произвели замену опоры по ВЛ-0,4кВ, переключение СИП на новую опору
10 | Казанково | Ф.10-8-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 04,50 2019.03.14 | 04,50 2019.03.14 | 15,32 2019.03.14 | 2.42 | - | журнал заявок ОДС | 314 от 14.03.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
11 | Костенково | Ю-2-072 | ПС | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,09 2019.03.17 | 0,09 2019.03.17 | 03,43 2019.03.17 | 3.57 | - | журнал заявок ОДС | 327 от 17.03.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
12 | Загорский | Ф.6-ПФ-1 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 198 | 16,20 2019.03.17 | 16,20 2019.03.17 | 18,37 2019.03.17 | 2.28 | - | журнал заявок ОДС | 330 от 17.03.2019 | Произвели осмотр отключения поврежденного участка, котельную перевели на рабочий ввод Ф.6-16-К
13 | Костенково | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 07,50 2019.03.23 | 07,50 2019.03.23 | 10,17 2019.03.23 | 2.45 | - | журнал заявок ОДС | 364 от 23.03.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
14 | Сосновка | Ф.10-18-Д | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 22,34 2019.03.24 | 22,34 2019.03.24 | 23,09 2019.03.24 | 0.58 | - | журнал заявок ОДС | 370 от 24.03.2019 | Работы проводит Осинниковский РЭС
15 | Кузедеево | Ф.10-4-Ш | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 14,25 2019.03.25 | 14,25 2019.03.25 | 15,58 2019.03.25 | 1.55 | - | журнал заявок ОДС | 374 от 25.03.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС
16 | Сидорово | Ю-1-090 | ПС | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 15,00 2019.03.29 | 15,00 2019.03.29 | 17,54 2019.03.29 | 2.09 | - | журнал заявок ОДС | 402 от 29.03.2019 | Произвели включение ВА в ТП Ю-1-090
17 | Кузедеево | Ф.10-4-Ш | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 16,58 2019.03.29 | 16,58 2019.03.29 | 00,00 2019.03.29 | 9.63 | - | журнал заявок ОДС | 403 от 29.03.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС
18 | Металлургов | Ф.10-19-М | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 | 0 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 | 0 | 0 | 485 | 0 | 0 | 485 | 20,20 2019.03.31 | 20,20 2019.03.31 | 22,50 2019.03.31 | 2.5 | - | журнал заявок ОДС | 426 от 31.03.2019 | Произвели осмотр РП-10кВ, нарушений не выявлено; включение масляного выключателя Ф.10-19-М
19 | Металлургов | Т-4-033 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 20,20 2019.03.31 | 20,20 2019.03.31 | 01,25 2019.04.01 | 1.92 | - | журнал заявок ОДС | 427 от 31.03.2019 | Произвели ремонт ввода на силовом трансформаторе ВЛ-0,4кВ
…..
*Коды причин прекращения передачи электрической энергии
1 | Сверхнормативные сроки эксплуатации и прочие причины
2 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
3 | Воздействие сверхрасчётных природно-климатических нагрузок
4 | Повреждения в сети потребителя
5 | Повреждения в сетях смежной сетевой компании

## 1 квартал 2019г.
Сведения о техническом состоянии электрических сетей МУП "ТРСК Новокузнецкого района" в 2019 году
Сводная информация об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, и мероприятий по их устранению (1 квартал 2019 года)
№ п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации (населенный пункт) | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1-5)* | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений) | Противоаварийные мероприятия
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности |  |  |  | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | Ильинка | Ф.10-25-И | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 | 14,00 2019.01.14 | 17,06 2019.01.14 | 17,06 2019.01.14 | 3.1 | - | журнал заявок ОДС | 41 от 14.01.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
2 | Ильинка | Т-4-014 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 21,20 2019.01.15 | 23,25 2019.01.15 | 23,25 2019.01.15 | 2.08 | - | журнал заявок ОДС | 48 от 15.01.2019 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, нарушений не выявлено, включение ВА в ТП Т-4-014
3 | Кузедеево | Ф.10-4-Ш | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 13,04 2019.01.22 | 14,11 2019.01.22 | 14,11 2019.01.22 | 1.12 | - | журнал заявок ОДС | 69 от 22.01.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС
4 | Бунгур | Т-3-001 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 16,50 2019.01.22 | 22,20 2019.01.22 | 22,20 2019.01.22 | 5.5 | - | журнал заявок ОДС | 70 от 22.01.2019 | Произвели замену ВА в Т-3-001, переразделку кабеля,замену перемычек от ВА до РУ-0,4кВ.
5 | Костенково | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 00,50 2019.01.27 | 6,34 2019.01.27 | 6,34 2019.01.27 | 5.73 | - | журнал заявок ОДС | 106 от 27.01.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (временем 6,34 работы окончены, отключены 2 потребительские отпайки и Т-3-017)
6 | Костенково | Т-3-017 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 07,00 2019.01.27 | 12,20 2019.01.27 | 12,20 2019.01.27 | 5.33 | - | журнал заявок ОДС | 107 от 27.01.2019 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, замену концевой муфты КЛ-10кВ от ВЛ-10кВ
7 | Бедарево | Ф.10-2-П | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 19,40 2019.02.01 | 01,01 2019.02.02 | 01,01 2019.02.02 | 4.35 | - | журнал заявок ОДС | 129 от 01.01.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (устранили обрыв по ВЛ-10 кВ)
8 | Кузедеево | Ф.10-2-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 23,22 2019.02.01 | 02,17 2019.02.02 | 02,17 2019.02.02 | 2.65 | - | журнал заявок ОДС | 130 от 01.01.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС
9 | Урочище Высоковское | Ф.10-6-Ч | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 04,30 2019.02.02 | 06,01 2019.02.02 | 06,01 2019.02.02 | 1.58 | - | журнал заявок ОДС | 133 от 02.02.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС (устранили обрыв провода)
10 | Черемза | Ф.6-30-Б | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 08,55 2019.02.04 | 09,25 04.02.2019 | 09,25 04.02.2019 | 0.05 | - | журнал заявок ОДС | 138 от 04.02.2019 | Работы проводит Мысковский РЭС
11 | Нижние Кинерки | Ф.10-12-НК | ЛЭП | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 | 14,55 2019.02.12 | 22,50 2019.02.12 | 22,50 2019.02.12 | 7.92 | - | журнал заявок ОДС | 171 от 12.02.2019 | Временем 18,45 Ф.10-12-НК под напряжением с отключенной отпайкой ТП Горовая. МУП ТРСК произвели осмотр ВЛ-10кВ, нарушение в сетях Потребителя. Временем 22,50 электроснабжение восстановлено
12 | Недорезово | Ф.10-12 | ЛЭП | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 15,00 2019.02.16 | 19,05 2019.02.16 | 19,05 2019.02.16 | 4.08 | - | журнал заявок ОДС | 189 от 16.02.2019 | МУП ТРСК произвели осмотр ВЛ-10кВ, нарушений не выявлено(нарушение в сетях Потребителя). Временем 19,05 Ф.10-12 под напряжением с отключенными отпайками. Временем 20,25 все Абоненты подключены к электроснабжению
13 | Красулино, Успенка | Ф.10-4-В | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 116 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 116 | 23,09 2019.02.18 | 23,36 2019.02.18 | 23,36 2019.02.18 | 0.45 | - | журнал заявок ОДС | 200 от 18.02.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
14 | Тальжино | Ф.10-17-С, Ф.10-6-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 203 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 203 | 10,05 2019.02.21 | 10,39 2019.02.21 | 10,39 2019.02.21 | 0.57 | - | журнал заявок ОДС | 212 от 21.02.2019 | Работы проводит Мысковский РЭС
15 | Ильинка | Т-4-014 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 19,40 2019.02.26 | 20,45 2019.02.26 | 20,45 2019.02.26 | 1.08 | - | журнал заявок ОДС | 240 от 26.02.2019 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, включение ВА в ТП Т-4-014
16 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453 | 0 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453 | 453 | 0 | 0 | 453 | 0 | 0 | 453 | 9,45 2019.02.28 | 13,56 2019.02.28 | 13,56 2019.02.28 | 4.18 | - | журнал заявок ОДС | 251 от 28.02.2019 | Работы проводит Осинниковский РЭС ( ТРСК -осмотр отпаек от Ф.10-17-Л)
17 | Казанково | Ю-1-055 | ПС | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 17,39 2019.03.04 | 03,55 2019.03.05 | 03,55 2019.03.05 | 10.27 | - | журнал заявок ОДС | 270 от 04.03.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС. МУП ТРСК произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, нарушений не выявлено
18 | Недорезово | Ф.10-12 | ЛЭП | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 13,40 2019.03.05 | 13,40 2019.03.05 | 16,43 2019.03.05 | 3.05 | - | журнал заявок ОДС | 275 от 05.03.2019 | МУП ТРСК произвели осмотр ВЛ-10кВ, нарушений не выявлено. Временем 16,43 Ф.10-12 под напряжением с отключенными Потребительскими отпайками. Временем 18,15 все Абоненты подключены к электроснабжению
19 | Тальжино | Ф.10-6 | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 16,15 2019.03.07 | 16,15 2019.03.07 | 18,38 2019.03.07 | 2.38 | - | журнал заявок ОДС | 287 от 07.03.2019 | Работы проводит РЖД (Отключение Ф.10-6 (обрыв провода ВЛ-10кВ НДРСУ))
20 | Казанково | Ф-10-2-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18,10 2019.03.08 | 18,10 2019.03.08 | 23,10 2019.03.08 | 5 | - | журнал заявок ОДС | 289 от 08.03.2019 | МУП ТРСК произвели осмотр ВЛ-10кВ,нарушений не выявлено. Работы проводит Новокузнецкий РЭС
21 | Казанково | Ф.10-8-К, Ф-10-2-К | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 91 | 16,50 2018.03.09 | 16,50 2018.03.09 | 21,43 2018.03.09 | 4.88 | - | журнал заявок ОДС | 292 от 09.03.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС Временем 18,38 Ф.10-8-К под напряжением, от ЗТП 55 откл. землей в линии Ф 10.-2-К. МУП ТРСК произвели осмотр ВЛ-10кВ, нарушений не выявлено. Временем 21,43 Ф 10.-2-К. под напряжением
22 | Тальжино | Ф.6-10 | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 23,10 2019.03.09 | 23,10 2019.03.09 | 01,22 2019.03.09 | 4.08 | - | журнал заявок ОДС | 293 от 09.03.2019 | Работы проводит РЖД
23 | Тальжино | ТП-21-П1 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 06,55 2019.03.10 | 06,55 2019.03.10 | 08,38 2019.03.10 | 2.53 | - | журнал заявок ОДС | 294 от 10.03.2019 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, ТП; включение ВА в ТП-21-П1
24 | Костенково | Ф.10-3-С | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 16,02 2019.03.13 | 16,02 2019.03.13 | 06,30 2019.03.13 | 9.53 | - | журнал заявок ОДС | 310 от 13.03.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
25 | Тальжино | ТП-21-П1 | ПС | 0.4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 04,50 2019.03.14 | 04,50 2019.03.14 | 11,15 2019.03.14 | 6.42 | - | журнал заявок ОДС | 311 от 14.03.2019 | Произвели замену опоры по ВЛ-0,4кВ, переключение СИП на новую опору
26 | Казанково | Ф.10-8-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 04,50 2019.03.14 | 04,50 2019.03.14 | 15,32 2019.03.14 | 2.42 | - | журнал заявок ОДС | 314 от 14.03.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
27 | Костенково | Ю-2-072 | ПС | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,09 2019.03.17 | 0,09 2019.03.17 | 03,43 2019.03.17 | 3.57 | - | журнал заявок ОДС | 327 от 17.03.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
28 | Загорский | Ф.6-ПФ-1 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 198 | 16,20 2019.03.17 | 16,20 2019.03.17 | 18,37 2019.03.17 | 2.28 | - | журнал заявок ОДС | 330 от 17.03.2019 | Произвели осмотр отключения поврежденного участка, котельную перевели на рабочий ввод Ф.6-16-К
29 | Костенково | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 07,50 2019.03.23 | 07,50 2019.03.23 | 10,17 2019.03.23 | 2.45 | - | журнал заявок ОДС | 364 от 23.03.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
30 | Сосновка | Ф.10-18-Д | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 22,34 2019.03.24 | 22,34 2019.03.24 | 23,09 2019.03.24 | 0.58 | - | журнал заявок ОДС | 370 от 24.03.2019 | Работы проводит Осинниковский РЭС
31 | Кузедеево | Ф.10-4-Ш | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 14,25 2019.03.25 | 14,25 2019.03.25 | 15,58 2019.03.25 | 1.55 | - | журнал заявок ОДС | 374 от 25.03.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС
32 | Сидорово | Ю-1-090 | ПС | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 15,00 2019.03.29 | 15,00 2019.03.29 | 17,54 2019.03.29 | 2.09 | - | журнал заявок ОДС | 402 от 29.03.2019 | Произвели включение ВА в ТП Ю-1-090
33 | Кузедеево | Ф.10-4-Ш | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 16,58 2019.03.29 | 16,58 2019.03.29 | 00,00 2019.03.29 | 9.63 | - | журнал заявок ОДС | 403 от 29.03.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС
34 | Металлургов | Ф.10-19-М | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 | 0 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 | 0 | 0 | 485 | 0 | 0 | 485 | 20,20 2019.03.31 | 20,20 2019.03.31 | 22,50 2019.03.31 | 2.5 | - | журнал заявок ОДС | 426 от 31.03.2019 | Произвели осмотр РП-10кВ, нарушений не выявлено; включение масляного выключателя Ф.10-19-М
35 | Металлургов | Т-4-033 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 20,20 2019.03.31 | 20,20 2019.03.31 | 01,25 2019.04.01 | 1.92 | - | журнал заявок ОДС | 427 от 31.03.2019 | Произвели ремонт ввода на силовом трансформаторе ВЛ-0,4кВ
*Коды причин прекращения передачи электрической энергии
1 | Сверхнормативные сроки эксплуатации и прочие причины
2 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
3 | Воздействие сверхрасчётных природно-климатических нагрузок
4 | Повреждения в сети потребителя
5 | Повреждения в сетях смежной сетевой компании

## апрель
Сведения о техническом состоянии электрических сетей МУП "ТРСК Новокузнецкого района" в 2019 году
Сводная информация об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, и мероприятий по их устранению (апрель 2019 года)
№ п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации (населенный пункт) | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1-5)* | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений) | Противоаварийные мероприятия
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности |  |  |  | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
1 | Сосновка | Ф.10-2-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 10,25 2019.04.05 | 11,42 2019.04.05 | 11,42 2019.04.05 | 1.28 | - | журнал заявок ОДС | 447 от 05.04.2019 | Работы проводит Осинниковский РЭС Отключение Ф.10-2-Т
2 | Сосновка | Ф.10-7-С | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 11,40 2019.04.05 | 12,30 2019.04.05 | 12,30 2019.04.05 | 0.83 | - | журнал заявок ОДС | 448 от 05.04.2019 | Работы проводит Осинниковский РЭС Отключение Ф.10-7-С
3 | Тальжино | Ф.6-10 | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 16,39 2019.04.05 | 19,10 2019.04.05 | 19,10 2019.04.05 | 2.52 | - | журнал заявок ОДС | 454 от 05.04.2019 | Работы проводит РЖД Отключение Ф.6-10
4 | Мостовая | Ф.6-26-М | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 23,27 2019.04.05 | 01,27 2019.04.06 | 01,27 2019.04.06 | 2 | - | журнал заявок ОДС | 455 от 05.04.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС Отключение Ф.6-26-М
5 | Тальжино | Ф.6-10 | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 15,20 2019.04.07 | 19,08 2019.04.07 | 19,08 2019.04.07 | 3.08 | - | журнал заявок ОДС | 465 от 07.04.2019 | Работы проводит РЖД Отключение Ф.6-10
6 | Атаманово | Ф.10-1-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 | 15,47 2019.04.07 | 16,28 2019.04.07 | 16,28 2019.04.07 | 0.68 | - | журнал заявок ОДС | 466 от 07.04.2019 | Работы проводит Мысковский РЭС Отключение Ф.10-1-К,(в 16,28 включили реклоузер Ф.10-1-К, с отключенной отпайкой на МУП ТРСК ТП Т-1-004)
7 | Атаманово | Ф.10-1-К | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 15,47 2019.04.07 | 21,00 2019.04.07 | 21,00 2019.04.07 | 5.22 | - | журнал заявок ОДС | 467 от 07.04.2019 | Работы проводит МУП "ТРСК" (Повреждение опоры по ВЛ-10 кВ.) Произвели замену опоры по ВЛ-10 кВ
8 | Таловая | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 12,47 2019.04.08 | 18,10 2019.04.08 | 18,10 2019.04.08 | 5.38 | - | журнал заявок ОДС | 473 от 08.04.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС Отключение реклоузера Ф.10-7-Т на н.п.Таловая
9 | Кузедеево | Ф.10-4-Ш | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 15,57 2019.04.14 | 16,31 2019.04.14 | 16,31 2019.04.14 | 0.57 | - | журнал заявок ОДС | 504 от 14.04.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС Отключение Ф.10-4-Ш
10 | Ильинка | Ф.10-25-И | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 89 | 03,49 2019.04.15 | 06,30 2019.04.15 | 06,30 2019.04.15 | 2.68 | - | журнал заявок ОДС | 505 от 15.04.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС Отключение Ф.10-25-И
11 | Сосновка | Ф.10-2-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 02,00 2019.04.15 | 03,11 2019.04.15 | 03,11 2019.04.15 | 1.18 | - | журнал заявок ОДС | 506 от 15.04.2019 | Работы проводит Осинниковский РЭС Отключение Ф.10-7-Т
12 | Таловая | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 06,30 2019.04.15 | 11,30 2019.04.15 | 11,30 2019.04.15 | 5 | - | журнал заявок ОДС | 507 от 15.04.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС Отключение реклоузера Ф.10-7-Т на н.п.Таловая
13 | Казанково | Ф.10-8-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11,48 2019.04.16 | 12,35 2019.04.16 | 12,35 2019.04.16 | 0.78 | - | журнал заявок ОДС | 518 от 16.04.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС Отключение Ф.10-8-К (земля в линии)
14 | Красулино, Анисимово, Веселый, Недорезово | Ф.10-4-В | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 05,55 2019.04.18 | 06,44 2019.04.18 | 06,44 2019.04.18 | 0.82 | - | журнал заявок ОДС | 530 от 18.04.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС Отключение Ф.10-4-В
15 | Кузедеево | Ф.10-4-Ш | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 06,11 2019.04.18 | 07,30 2019.04.18 | 07,30 2019.04.18 | 1.32 | - | журнал заявок ОДС | 531 от 18.04.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС Отключение Ф.10-4-Ш
16 | Недорезово | Ф.10-12 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 08,34 2019.04.18 | 10,13 2019.04.18 | 10,13 2019.04.19 | 1.65 | - | журнал заявок ОДС | 533 от 18.04.2019 | Отключение Ф.10-12 Произвели осмотр линии ВЛ-10кВ, нарушений не выявлено.
17 | Казанково | Ф.10-7-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 236 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 236 | 09,05 2019.04.18 | 10,00 2019.04.18 | 10,00 2019.04.18 | 0.92 | - | журнал заявок ОДС | 534 от 18.04.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС Отключение Ф.10-7-К
18 | Костенково | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 09,10 2019.04.18 | 12,50 2019.04.18 | 12,50 2019.04.18 | 3.67 | - | журнал заявок ОДС | 535 от 18.04.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС Отключение Ф.10-7-Т
19 | Металлургов | Ф.10-12-П | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 99 | 10,00 2019.04.18 | 00,40 2019.04.19 | 00,40 2019.04.19 | 14.67 | - | журнал заявок ОДС | 536 от 18.04.2019 | ТРСК произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, нарушений не выявлено. Работы проводит Новокузнецкий РЭС Отключение Ф.10-12-П
20 | Степной | Ф.10-3-Ф | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10,50 2019.04.18 | 14,45 2019.04.18 | 14,45 2019.04.18 | 3.92 | - | журнал заявок ОДС | 537 от 18.04.2019 | Отключен РЛНД (Произвели включение РЛНД )
21 | Елань | Ю-2-066 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 11,00 2019.04.18 | 18,45 2019.04.18 | 18,45 2019.04.18 | 7.75 | - | журнал заявок ОДС | 538 от 18.04.2019 | Перехлест провода по ВЛ-0,4кВ (Устранили перехлест проводов по ВЛ-0,4кВ)
22 | Атаманово | Ф.10-1-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 17,30 2019.04.18 | 19,55 2019.04.18 | 19,55 2019.04.18 | 2.42 | - | журнал заявок ОДС | 539 от 18.04.2019 | Работы проводит Мысковский РЭС Отключение Ф.10-1-К
23 | Урочище Высоковского | Ф.10-6-Ч | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10,40 2019.04.20 | 13,20 2019.04.20 | 13,20 2019.04.20 | 2.67 | - | журнал заявок ОДС | 540 от 18.04.2019 | Отключение реклоузера Ф.10-6-Ч отпайка на Урочище Высоковское (Произвели замену 1-й опоры по ВЛ-10кВ, натяжку 2 пролетов)
24 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | 533 | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 | 533 | 14,30 2019.04.20 | 20,34 2019.04.20 | 20,34 2019.04.20 | 6.07 | - | журнал заявок ОДС | 555 от 20.04.2019 | Отключение Ф.10-17-Л Работы проводит Осинниковский РЭС (временем 16,09 запитан Таргайский д/о; временем 20,34 запитаны Малиновка, Нижние Кинерки)
25 | Металлургов | Т-4-025 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 16,10 2019.04.21 | 17,45 2019.04.21 | 17,45 2019.04.21 | 1.58 | - | журнал заявок ОДС | 560 от 21.04.2019 | Перехлест провода по ВЛ-0,4кВ, перегорание предохранителя на ТП Т-4-025 (Произвели натяжку 1 пролета по ВЛ-0,4кВ, замену предохранителя на ТП Т-4-025)
26 | Елань | Ю-2-066 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 19,40 2019.04.21 | 20,14 2019.04.21 | 20,14 2019.04.21 | 0.57 | - | журнал заявок ОДС | 565 от 22.04.2019 | Отгорание вводного кабеля (Произвели зачистку вводного кабеля)
27 | Южный | Ф.6-7-БШ | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 08,11 2019.04.26 | 08,47 2019.04.26 | 08,47 2019.04.26 | 0.6 | - | журнал заявок ОДС | 600 от 26.04.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС Отключение Ф.6-7-БШ
28 | Казанково | Ф.10-8-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14,25 2019.04.26 | 16,05 2019.04.26 | 16,05 2019.04.26 | 1.67 | - | журнал заявок ОДС | 615 от 26.04.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС Отключение Ф.10-8-К
29 | Недорезово | Ф.10-12 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 09,10 2019.04.27 | 12,45 2019.04.27 | 12,45 2019.04.27 | 3.58 | - | журнал заявок ОДС | 618 от 27.04.2019 | Отключение Ф.10-12 (выход из строя 4-х опорных изоляторов на ТП Т-4-004)Произвели осмотр линии ВЛ-10кВ, замену опорных изоляторов-4 шт на ТП Т-4-004
30 | Таловая | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 10,00 2019.04.28 | 10,30 2019.04.28 | 10,30 2019.04.28 | 0.5 | - | журнал заявок ОДС | 620 от 28.04.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС Отключение Ф.10-7-Т
31 | Сидорово | Ф.10-21-О | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 12,43 2019.04.29 | 14,04 2019.04.29 | 14,04 2019.04.29 | 1.35 | - | журнал заявок ОДС | 634 от 29.04.2019 | Работы проводит Мысковский РЭС Отключение Ф.10-21-О
32 | Металлургов | Ф.10-4-РП | ЛЭП | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642 | 0 | 0 | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642 | 642 | 0 | 0 | 642 | 0 | 0 | 642 | 05,45 2019.04.30 | 08,50 2019.04.30 | 08,50 2019.04.30 | 3.08 | - | журнал заявок ОДС | 638 от 30.04.2019 | Отключение масляного выключателя в РУ-10кВ Ф.10-4-РП (Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ,РП-10кВ, нарушение на Потребительской отпайке; поврежденный участок отключен, включение масляного выключателя Ф.10-4-РП в 08,50; ТП Т-4-037 и ТП Т-4-038 вкл. в 10,00)
33 | Славино | Ф.10-5-Г | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 | 16,39 2019.04.30 | 00,02 2019.04.30 | 00,02 2019.04.30 | 7.38 | - | журнал заявок ОДС | 647 от 30.04.2019 | Работы проводит Мысковский РЭС, в 20,33 Абоненты запитаны от Ф.10-33-Т, ул. Молодежная и Новоселов подключены к электроснабжению в 00,02, Ф.10-5-Г под напряжением
34 | Успенка | Ю-1-053 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 20,21 2019.04.30 | 23,21 2019.04.30 | 23,21 2019.04.30 | 3 | - | журнал заявок ОДС | 648 от 30.04.2019 | Отключение ВА в ТП (Произвели включение ВА в ТП Ю-1-053)
…..
*Коды причин прекращения передачи электрической энергии
1 | Сверхнормативные сроки эксплуатации и прочие причины
2 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
3 | Воздействие сверхрасчётных природно-климатических нагрузок
4 | Повреждения в сети потребителя
5 | Повреждения в сетях смежной сетевой компании

## май
Сведения о техническом состоянии электрических сетей МУП "ТРСК Новокузнецкого района" в 2019 году
Сводная информация об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, и мероприятий по их устранению (май 2019 года)
№ п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации (населенный пункт) | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1-5)* | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений) | Противоаварийные мероприятия
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности |  |  |  | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
1 | Сары-Чумыш | Ф.10-6-Ч | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 07,12 2019.05.01 | 08,49 2019.05.01 | 08,49 2019.05.01 | 1.62 | - | журнал заявок ОДС | 650 от 01.05.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС (Отключение Ф.10-6-Ч)
2 | Таловая | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 07,18 2019.05.01 | 09,10 2019.05.01 | 09,10 2019.05.01 | 1.87 | - | журнал заявок ОДС | 651 от 01.05.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.10-7-Т)
3 | Краснознаменка | Т-6-006 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 02,55 2019.05.02 | 06,45 2019.05.02 | 06,45 2019.05.02 | 3.83 | - | журнал заявок ОДС | 656 от 02.05.2019 | Отгорание нулевого провода по ВЛ-0,4кВ (во время пожара). Произвели восстановление нулевого провода по ВЛ-0,4кВ
4 | Букино | Ф.10-14-А | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 20,26 2019.05.03 | 20,47 2019.05.03 | 20,47 2019.05.03 | 0.35 | - | журнал заявок ОДС | 666 от 03.05.2019 | Работы проводит Осинниковский РЭС (Отключение Ф.10-14-А)
5 | Ильинка | Ф.10-25-И | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 | 14,00 2019.05.06 | 15,50 2019.05.06 | 15,50 2019.05.06 | 2.83 | - | журнал заявок ОДС | 681 от 06.05.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.10-25-И)
6 | Чистогорский | Ф.10-11-В | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 16,40 2019.05.06 | 17,35 2019.05.06 | 17,35 2019.05.06 | 0.917 | - | журнал заявок ОДС | 682 от 06.05.2019 | Работы проводит МРСК (Отключение Ф.10-11-В)
7 | Костенково | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 20,40 2019.05.06 | 01,00 2019.05.07 | 01,00 2019.05.07 | 3.33 | - | журнал заявок ОДС | 683 от 06.05.2019 | Работы проводит МРСК (Отключение Ф.10-7-Т)
8 | Учул | Ф.6-8-У | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 16,19 2019.05.08 | 02,27 2019.05.09 | 02,27 2019.05.09 | 10.13 | - | журнал заявок ОДС | 711 от 08.05.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.6-8-У)
9 | Урочище Высоковское | Ф.10-6-Ч | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 20,38 2019.05.08 | 22,48 2019.05.08 | 22,48 2019.05.08 | 2.17 | - | журнал заявок ОДС | 713 от 08.05.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС (Отключение Ф.10-6-Ч)
10 | Чистогорский | Ф.10-29-РМ | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 00,10 2019.05.09 | 02,11 2019.05.09 | 02,11 2019.05.09 | 2.02 | - | журнал заявок ОДС | 714 от 09.05.2019 | Работы проводит персонал ПК Чистогорский (Отключение Ф.10-29-РМ ПС "Сидоровская")
11 | Сары-Чумыш | Ф.10-6-Ч | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 17,30 2019.05.11 | 19,49 2019.05.11 | 19,49 2019.05.11 | 2.32 | - | журнал заявок ОДС | 731 от 11.05.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС (Отключение Ф.10-6-Ч)
12 | Таргайский дом отдыха, Малиновка | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 475 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 475 | 11,45 2019.05.17 | 15,46 2019.05.17 | 15,46 2019.05.17 | 4.016 | - | журнал заявок ОДС | 811 от 17.05.2019 | Работы проводит Осинниковский РЭС (Отключение Ф.10-17-Л)
13 | Костенково | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 13,55 2019.05.19 | 16,15 2019.05.19 | 16,15 2019.05.19 | 2.33 | - | журнал заявок ОДС | 836 от 19.05.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.10-7-Т)
14 | Шарап | Ф.6-ЦДС | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 115 | 19,15 2019.05.19 | 20,00 2019.05.19 | 20,00 2019.05.19 | 0.75 | - | журнал заявок ОДС | 838 от 19.05.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.6-ЦДС)
15 | Подгорный | Ф.6-ЦДС | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 01,25 2019.05.20 | 03,35 2019.05.20 | 03,35 2019.05.20 | 2.17 | - | журнал заявок ОДС | 842 от 19.05.2019 | Произвели осмотр ВЛ-6кВ, устранили посторонний предемет с ВЛ-6кВ (для производства работ откл.отпайку на Подгорный 01,25)
16 | Урочище Высоковского | Ф.10-6-Ч | ЛЭП | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 04,23 2019.05.20 | 14,12 2019.05.20 | 14,12 2019.05.20 | 9.81 | - | журнал заявок ОДС | 843 от 20.05.2019 | Отключение реклоузера Ф.10-6-Ч отпайка на Урочище Высоковское. Произвели осмотр линии, выявлено нарушение на отпайке Абонента, произвели замену перемычки по ВЛ-10 кВ
17 | Таловая | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 04,45 2019.05.21 | 14,05 2019.05.21 | 14,05 2019.05.21 | 9.33 | - | журнал заявок ОДС | 850 от 21.05.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.10-7-Т)
18 | Ильинка | Т-4-014 | ТП | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 07,00 2019.05.21 | 08,00 2019.05.21 | 08,00 2019.05.21 | 1 | - | журнал заявок ОДС | 851 от 21.05.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.10-25-И)
19 | Костенково | Т-3-017 | ТП | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 07,10 2019.05.21 | 14,05 2019.05.21 | 14,05 2019.05.21 | 6.92 | - | журнал заявок ОДС | 852 от 21.05.2019 | Работы проводит МРСК(Обрыв провода по ВЛ-10кВ) (лежит на земле) (устранили обрыв провода ВЛ-10кВ), МУП ТРСК произвели осмотр ВЛ-10кВ
20 | Сары-Чумыш | Ф.10-6-Ч | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 06,15 2019.05.21 | 09,20 2019.05.21 | 09,20 2019.05.21 | 3.08 | - | журнал заявок ОДС | 854 от 21.05.2019 | Работу проводит Кондомский РЭС (Отключение Ф.10-6-Ч)
21 | Ильинка | Ф.10-25-И | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 14,55 2019.05.21 | 16,23 2019.05.21 | 16,23 2019.05.21 | 1.47 | - | журнал заявок ОДС | 868 от 21.05.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.10-25-И)
22 | Тальжино | Т-1-010 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 19,30 2019.05.21 | 21,00 2019.05.21 | 21,00 2019.05.21 | 1.5 | - | журнал заявок ОДС | 875 от 21.05.2019 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, (Отгорание 2-х прокалывающих зажимов) замену 2-х прокалывающих зажимов на опоре
23 | Костенково | Ф.6-2 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 12,00 2019.05.23 | 19,12 2019.05.23 | 19,12 2019.05.23 | 7.2 | - | журнал заявок ОДС | 899 от 23.05.2019 | Произвели осмотр ВЛ-6кВ, нарушений не выявлено, в ТП Т-3-019 разрушение опорного изолятора высоковольтного предохранителя в РУ-6кВ(произвели замену изолятора)
24 | Славино | Ф.10-5-Г | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 | 12,00 2019.05.24 | 12,52 2019.05.24 | 12,52 2019.05.24 | 0.87 | - | журнал заявок ОДС | 907 от 24.05.2019 | Работы проводит Мысковский РЭС (Отключение Ф.10-5-Г)
25 | Атаманово | Ф.10-1-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 | 14,43 2019.05.24 | 15,41 2019.05.24 | 15,41 2019.05.24 | 0.97 | - | журнал заявок ОДС | 917 от 24.05.2019 | Работы проводит Мысковский РЭС (Отключение Ф.10-1-К)
26 | Елань | Ю-2-066 | ТП | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 11,50 2019.05.25 | 18,30 2019.05.25 | 18,30 2019.05.25 | 6.67 | - | журнал заявок ОДС | 925 от 25.05.2019 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, нарушений не выявлено. Работы проводит Осинниковский РЭС
27 | Осиновое Плесо | Ф.10-32-М, Ф.10-16-Ж, Ф.10-21-О | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 0 | 0 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 999 | 0 | 0 | 999 | 0 | 0 | 999 | 23,30 2019.05.25 | 02,58 2019.05.26 | 02,58 2019.05.26 | 3.47 | - | журнал заявок ОДС | 930 от 25.05.2019 | Работы проводит Мысковский РЭС (Отключение 2 секции на ПС"Сидоровская")
28 | Костенково | Т-3-017 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 11,10 2019.05.26 | 14,40 2019.05.26 | 14,40 2019.05.26 | 4.5 | - | журнал заявок ОДС | 935 от 26.05.2019 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, нарушений не выявлено, включение ВА в ТП Т-3-017
29 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | 533 | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 | 533 | 17,10 2019.05.26 | 00,05 2019.05.27 | 00,05 2019.05.27 | 6.91 | - | журнал заявок ОДС | 937 от 26.05.2019 | Работы проводит Осинниковский РЭС (Отключение Ф.10-17-Л)
30 | Металлургов | Т-4-025 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 15,25 2019.05.29 | 16,20 2019.05.29 | 16,20 2019.05.29 | 0.55 | - | журнал заявок ОДС | 973 от 29.05.2019 | Перегорание высоковольтной вставки предохранителя в ТП Произвели замену высоковольтной вставки предохранителя в ТП
31 | Елань | Ф.6-4-Е | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 160 | 17,45 2019.05.29 | 19,32 2019.05.29 | 19,32 2019.05.29 | 1.78 | - | журнал заявок ОДС | 975 от 29.05.2019 | Разрушение 3-х опорных изоляторов по ВЛ 6 кВ Произвели замену опорных изоляторов-3 шт
32 | Елань | Ф.6-4-Е | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 0 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 329 | 0 | 0 | 329 | 0 | 0 | 329 | 21,32 2019.05.29 | 01,44 2019.05.30 | 01,44 2019.05.30 | 4.2 | - | журнал заявок ОДС | 978 от 29.05.2019 | Работы проводит Осинниковский РЭС (Отключение Ф.6-4-Е)
33 | Нижние Кинерки | Ф.10-12-НК | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 18,50 2019.05.30 | 21,45 2019.05.30 | 21,45 2019.05.30 | 2.92 | - | журнал заявок ОДС | 983 от 30.05.2019 | Работы проводит Осинниковский РЭС (Отключение Ф.10-12-НК)
34 | Сосновка | Ф.10-2-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 19,20 2019.05.30 | 22,00 2019.05.30 | 22,00 2019.05.30 | 2.67 | - | журнал заявок ОДС | 984 от 30.05.2019 | Работы проводит Осинниковский РЭС (Отключение Ф.10-2-Т)
35 | Загорский | Ф.6-16-К | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 19,40 2019.05.30 | 23,45 2019.05.30 | 23,45 2019.05.30 | 4.08 | - | журнал заявок ОДС | 985 от 30.05.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.6-16-К)
36 | Куртуково | Ф.10-6-А | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 20,20 2019.05.30 | 21,45 2019.05.30 | 21,45 2019.05.30 | 1.42 | - | журнал заявок ОДС | 986 от 30.05.2019 | Работы проводит Осинниковский РЭС (Отключение Ф.10-6-А)
37 | Атаманово | Ф.10-1-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 19,30 2019.05.30 | 20,50 2019.05.30 | 20,50 2019.05.30 | 1.33 | - | журнал заявок ОДС | 987 от 30.05.2019 | Работы проводит Мысковский РЭС (Отключение Ф.10-1-К)
38 | Безруково | Ф.6-5-Б | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 19,45 2019.05.30 | 21,33 2019.05.30 | 21,33 2019.05.30 | 1.8 | - | журнал заявок ОДС | 988 от 30.05.2019 | Работы проводит Мысковский РЭС (Отключение Ф.6-5-Б)
39 | Подгорный, Шарап | Ф.6-ЦДС | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 225 | 19,20 2019.05.30 | 01,08 2019.05.31 | 01,08 2019.05.31 | 6.47 | - | журнал заявок ОДС | 991 от 30.05.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.6-ЦДС)
40 | Успенка | Ф.10-11-У | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 94 | 18,40 2019.05.30 | 23,55 2019.05.30 | 23,55 2019.05.30 | 5.25 | - | журнал заявок ОДС | 992 от 30.05.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.10-11-У)
41 | Сидорово | Ф.10-10-С | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 | 20,00 2019.05.30 | 11,50 2019.05.31 | 11,50 2019.05.31 | 15.83 | - | журнал заявок ОДС | 994 от 30.05.2019 | Отключение Ф.10-10-С Произвели осмотр ВЛ-10кВ, нарушений не выявлено
42 | Таловая | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 07,20 2019.05.31 | 18,50 2019.05.31 | 18,50 2019.05.31 | 11.5 | - | журнал заявок ОДС | 996 от 30.05.2019 | Отключение Ф.10-7-Т Произвели осмотр ВЛ-10кВ, нарушений не выявлено.
43 | Мостовая | Ф.6-26-М | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 01,00 2019.05.31 | 16,10 2019.05.31 | 16,10 2019.05.31 | 15.16 | - | журнал заявок ОДС | 997 от 31.05.2019 | Отключение Ф.6-26-М Произвели осмотр ВЛ-6кВ, нарушений не выявлено.
44 | Подгорный, Шарап | Ф.6-ЦДС | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 131 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 131 | 01.08 2019.05.31 | 17,00 2019.05.31 | 17,00 2019.05.31 | 15.87 | - | журнал заявок ОДС | 998 от 31.05.2019 | Разрушение штырьевых изоляторов и обрыв провода по ВЛ-6кВ Произвели осмотр ВЛ-6кВ, замену штырьевых изоляторов-15шт.и натяжку провода-5-пролетов
45 | Тальжино | Ю-3-015 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 21,00 2019.05.30 | 10,30 2019.05.31 | 10,30 2019.05.31 | 13.5 | - | журнал заявок ОДС | 999 от 31.05.2019 | Перехлест провода по ВЛ-0,4кВ Устранили перехлест проводов по ВЛ-0,4кВ
*Коды причин прекращения передачи электрической энергии
1 | Сверхнормативные сроки эксплуатации и прочие причины
2 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
3 | Воздействие сверхрасчётных природно-климатических нагрузок
4 | Повреждения в сети потребителя
5 | Повреждения в сетях смежной сетевой компании

## июнь
Сведения о техническом состоянии электрических сетей МУП "ТРСК Новокузнецкого района" в 2019 году
Сводная информация об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, и мероприятий по их устранению (июнь 2019 года)
№ п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации (населенный пункт) | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1-5)* | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений) | Противоаварийные мероприятия
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности |  |  |  | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
1 | Таловая | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 19,35 2019.06.01 | 01,13 2019.06.02 | 01,13 2019.06.02 | 5.8 | - | журнал заявок ОДС | 1005 от 01.06.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.10-7-Т)
2 | Таловая | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 09,20 2019.06.02 | 11,55 2019.06.02 | 11,55 2019.06.02 | 2.58 | - | журнал заявок ОДС | 1006 от 02.06.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.10-7-Т)
3 | Таловая | Т-3-015 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 15,30 2019.06.02 | 16,20 2019.06.02 | 16,20 2019.06.02 | 0.83 | - | журнал заявок ОДС | 1010 от 02.06.2019 | Перегорание высоковольтной вставки предохранителя в ТП (произвели замену высоковольтной вставки предохранителя в ТП)
4 | Мостовая | Ф.6-26-М | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 08,25 2019.06.03 | 17,00 2019.06.03 | 17,00 2019.06.03 | 8.58 | - | журнал заявок ОДС | 1013 от 03.06.2019 | Обрыв провода по ВЛ-6кВ, отгорание 4 изоляторов п(роизвели осмотр ВЛ-6кВ, демонтаж траверсы, замена изоляторов-4шт.,натяжку провода-2 пролета)
5 | Безруково | Ф.6-5-Б | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 19,00 2019.06.03 | 22,15 2019.06.03 | 22,15 2019.06.03 | 3.25 | - | журнал заявок ОДС | 1016 от 03.06.2019 | Работы проводит Мысковский РЭС (Отключение Ф.6-5-Б)
6 | Таловая | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 06,50 2019.06.04 | 12,00 2019.06.04 | 12,00 2019.06.04 | 5.17 | - | журнал заявок ОДС | 1024 от 04.06.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.10-7-Т)
7 | Подгорный | Ф.6-ЦДС | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 225 | 16,00 2019.06.07 | 16,30 2019.06.07 | 16,30 2019.06.07 | 0.5 | - | журнал заявок ОДС | 1062 от 07.06.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.6-ЦДС)
8 | Костенково | Т-3-017 | ТП | 0.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 16,00 2019.06.07 | 20,40 2019.06.07 | 20,40 2019.06.07 | 4.67 | - | журнал заявок ОДС | 1063 от 07.06.2019 | Отключение ВА в ТП Т-3-017 (Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, выявлены помехи ( ветки задевают провода), произвели спил ДКР, включение ВА в ТП Т-3-017)
9 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 0 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 358 | 0 | 0 | 358 | 0 | 0 | 358 | 04,41 2019.06.15 | 13,00 2019.06.15 | 13,00 2019.06.15 | 8.32 | - | журнал заявок ОДС | 1102 от 15.06.2019 | Работы проводит Осинниковский РЭС. Отключение реклоузера, Ф.10-17-Л, на отпайку Малиновка, Нижние Кинерки (ТРСК -осмотр отпаек от Ф.10-17-Л, выявленно на рушение на отпайке потребителя. Произвели замену двух опорных изоляторов на РЛНД отпайка на Малиновку)
10 | Урочище Высоковское | Ф.10-6-Ч | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 05,58 2019.06.15 | 19,11 2019.06.15 | 19,11 2019.06.15 | 13.22 | - | журнал заявок ОДС | 1103 от 15.06.2019 | Работу проводит Кондомский РЭС (Отключение Ф.10-6-Ч)
11 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15,40 2019.06.16 | 17,05 2019.06.16 | 17,05 2019.06.16 | 1.42 | - | журнал заявок ОДС | 1105 от 16.06.2019 | Работы проводит Осинниковский РЭС (Отключение Ф.10-17-Л)
12 | Елань | Ф.6-4-Е | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 0 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 329 | 0 | 0 | 329 | 0 | 0 | 329 | 15,40 2019.06.16 | 17,05 2019.06.16 | 17,05 2019.06.16 | 1.42 | - | журнал заявок ОДС | 1106 от 16.06.2019 | Работы проводит Осинниковский РЭС (Отключение Ф.6-4-Е)
13 | Сосновка | Ф.10-18-Д | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 17,10 2019.06.16 | 22,51 2019.06.16 | 22,51 2019.06.16 | 5.68 | - | журнал заявок ОДС | 1107 от 16.06.2019 | Работы проводит Осинниковский РЭС (Отключение Ф.10-18-Д)
14 | Загорский | Т-3-012 | ТП | 0.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16,30 2019.06.16 | 23,30 2019.06.16 | 23,30 2019.06.16 | 7 | - | журнал заявок ОДС | 1108 от 16.06.2019 | Выход из строя ВРУ (возгорание) Работы проводит УК, при содействии МУП ТРСК
15 | Мостовая | Ф.6-26-М | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 20,45 2019.06.16 | 11,08 2019.06.17 | 11,08 2019.06.17 | 9.62 | - | журнал заявок ОДС | 1109 от 16.06.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС, МУП ТРСК Отключение Ф.6-26-М, (падение дерева на ВЛ-6кВ Ф.6-26-М) осмотр ВЛ-6кВ Ф.6-26-М, Произвели перетяжку проводов, замена изоляторов
16 | Сосновка | Ф.10-7-С | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 18,52 2019.06.21 | 20,10 2019.06.21 | 20,10 2019.06.21 | 1.3 | - | журнал заявок ОДС | 1159 от 21.06.2019 | Работы проводит Осинниковский РЭС (Отключение Ф.10-17-С)
17 | Сосновка | Ф.10-7-С | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 22,15 2019.06.21 | 06,46 2019.06.22 | 06,46 2019.06.22 | 8.52 | - | журнал заявок ОДС | 1167 от 21.06.2019 | Разрушение траверсы на 2-х опорах, падение 2-х проводов (Произвели установку 4-х штырьевых изоляторов на 2-х опорах, натяжку провода)
18 | Костенково | Ф.6-2 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 20,55 2019.06.22 | 22,15 2019.06.22 | 22,15 2019.06.22 | 1.33 | - | журнал заявок ОДС | 1168 от 22.06.2019 | Отключение Ф.6-2 Произвели осмотр линии ВЛ-6кВ, нарушений не выявлено.
19 | Тальжино | Ф.10-17-С | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 21,40 2019.06.22 | 23,00 2019.06.22 | 23,00 2019.06.22 | 1.33 | - | журнал заявок ОДС | 1169 от 22.06.2019 | Работы проводит РЖД (Отключение Ф.10-17-С)
20 | Калиновский, Учул | Ф.6-8-У | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 21,05 2019.06.22 | 03,14 2019.06.23 | 03,14 2019.06.23 | 6.15 | - | журнал заявок ОДС | 1170 от 22.06.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.6-8-У)
21 | Загорский | Т-3-009 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 17,35 2019.06.24 | 17,45 2019.06.24 | 17,45 2019.06.24 | 0.167 | - | журнал заявок ОДС | 1179 от 24.06.2019 | Отгорание фазного провода на опоре (Произвели подключение фазного провода)
22 | Атаманово | Ф.10-1-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 | 23,20 2019.06,27 | 01,42 2019.06.28 | 01,42 2019.06.28 | 2.367 | - | журнал заявок ОДС | 1245 от 27.06.2019 | Работы проводит Мысковский РЭС (Отключение Ф.10-1-К)
23 |  |  | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |  |  |  |  | - | журнал заявок ОДС | 899 от 23.05.2019
24 |  |  | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 |  |  |  |  | - | журнал заявок ОДС | 907 от 24.05.2019
*Коды причин прекращения передачи электрической энергии
1 | Сверхнормативные сроки эксплуатации и прочие причины
2 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
3 | Воздействие сверхрасчётных природно-климатических нагрузок
4 | Повреждения в сети потребителя
5 | Повреждения в сетях смежной сетевой компании

## 2 квартал 2019г.
Сведения о техническом состоянии электрических сетей МУП "ТРСК Новокузнецкого района" в 2019 году
Сводная информация об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, и мероприятий по их устранению (2 квартал 2019 года)
№ п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации (населенный пункт) | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1-5)* | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений) | Противоаварийные мероприятия
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности |  |  |  | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
1 | Сосновка | Ф.10-2-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 10,25 2019.04.05 | 11,42 2019.04.05 | 11,42 2019.04.05 | 1.28 | - | журнал заявок ОДС | 447 от 05.04.2019 | Работы проводит Осинниковский РЭС Отключение Ф.10-2-Т
2 | Сосновка | Ф.10-7-С | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 11,40 2019.04.05 | 12,30 2019.04.05 | 12,30 2019.04.05 | 0.83 | - | журнал заявок ОДС | 448 от 05.04.2019 | Работы проводит Осинниковский РЭС Отключение Ф.10-7-С
3 | Тальжино | Ф.6-10 | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 16,39 2019.04.05 | 19,10 2019.04.05 | 19,10 2019.04.05 | 2.52 | - | журнал заявок ОДС | 454 от 05.04.2019 | Работы проводит РЖД Отключение Ф.6-10
4 | Мостовая | Ф.6-26-М | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 23,27 2019.04.05 | 01,27 2019.04.06 | 01,27 2019.04.06 | 2 | - | журнал заявок ОДС | 455 от 05.04.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС Отключение Ф.6-26-М
5 | Тальжино | Ф.6-10 | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 15,20 2019.04.07 | 19,08 2019.04.07 | 19,08 2019.04.07 | 3.08 | - | журнал заявок ОДС | 465 от 07.04.2019 | Работы проводит РЖД Отключение Ф.6-10
6 | Атаманово | Ф.10-1-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 | 15,47 2019.04.07 | 16,28 2019.04.07 | 16,28 2019.04.07 | 0.68 | - | журнал заявок ОДС | 466 от 07.04.2019 | Работы проводит Мысковский РЭС Отключение Ф.10-1-К,(в 16,28 включили реклоузер Ф.10-1-К, с отключенной отпайкой на МУП ТРСК ТП Т-1-004)
7 | Атаманово | Ф.10-1-К | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 15,47 2019.04.07 | 21,00 2019.04.07 | 21,00 2019.04.07 | 5.22 | - | журнал заявок ОДС | 467 от 07.04.2019 | Работы проводит МУП "ТРСК" (Повреждение опоры по ВЛ-10 кВ.) Произвели замену опоры по ВЛ-10 кВ
8 | Таловая | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 12,47 2019.04.08 | 18,10 2019.04.08 | 18,10 2019.04.08 | 5.38 | - | журнал заявок ОДС | 473 от 08.04.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС Отключение реклоузера Ф.10-7-Т на н.п.Таловая
9 | Кузедеево | Ф.10-4-Ш | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 15,57 2019.04.14 | 16,31 2019.04.14 | 16,31 2019.04.14 | 0.57 | - | журнал заявок ОДС | 504 от 14.04.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС Отключение Ф.10-4-Ш
10 | Ильинка | Ф.10-25-И | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 89 | 03,49 2019.04.15 | 06,30 2019.04.15 | 06,30 2019.04.15 | 2.68 | - | журнал заявок ОДС | 505 от 15.04.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС Отключение Ф.10-25-И
11 | Сосновка | Ф.10-2-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 02,00 2019.04.15 | 03,11 2019.04.15 | 03,11 2019.04.15 | 1.18 | - | журнал заявок ОДС | 506 от 15.04.2019 | Работы проводит Осинниковский РЭС Отключение Ф.10-7-Т
12 | Таловая | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 06,30 2019.04.15 | 11,30 2019.04.15 | 11,30 2019.04.15 | 5 | - | журнал заявок ОДС | 507 от 15.04.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС Отключение реклоузера Ф.10-7-Т на н.п.Таловая
13 | Казанково | Ф.10-8-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11,48 2019.04.16 | 12,35 2019.04.16 | 12,35 2019.04.16 | 0.78 | - | журнал заявок ОДС | 518 от 16.04.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС Отключение Ф.10-8-К (земля в линии)
14 | Красулино, Анисимово, Веселый, Недорезово | Ф.10-4-В | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 05,55 2019.04.18 | 06,44 2019.04.18 | 06,44 2019.04.18 | 0.82 | - | журнал заявок ОДС | 530 от 18.04.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС Отключение Ф.10-4-В
15 | Кузедеево | Ф.10-4-Ш | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 06,11 2019.04.18 | 07,30 2019.04.18 | 07,30 2019.04.18 | 1.32 | - | журнал заявок ОДС | 531 от 18.04.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС Отключение Ф.10-4-Ш
16 | Недорезово | Ф.10-12 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 08,34 2019.04.18 | 10,13 2019.04.18 | 10,13 2019.04.19 | 1.65 | - | журнал заявок ОДС | 533 от 18.04.2019 | Отключение Ф.10-12 Произвели осмотр линии ВЛ-10кВ, нарушений не выявлено.
17 | Казанково | Ф.10-7-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 236 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 236 | 09,05 2019.04.18 | 10,00 2019.04.18 | 10,00 2019.04.18 | 0.92 | - | журнал заявок ОДС | 534 от 18.04.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС Отключение Ф.10-7-К
18 | Костенково | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 09,10 2019.04.18 | 12,50 2019.04.18 | 12,50 2019.04.18 | 3.67 | - | журнал заявок ОДС | 535 от 18.04.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС Отключение Ф.10-7-Т
19 | Металлургов | Ф.10-12-П | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 99 | 10,00 2019.04.18 | 00,40 2019.04.19 | 00,40 2019.04.19 | 14.67 | - | журнал заявок ОДС | 536 от 18.04.2019 | ТРСК произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, нарушений не выявлено. Работы проводит Новокузнецкий РЭС Отключение Ф.10-12-П
20 | Степной | Ф.10-3-Ф | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10,50 2019.04.18 | 14,45 2019.04.18 | 14,45 2019.04.18 | 3.92 | - | журнал заявок ОДС | 537 от 18.04.2019 | Отключен РЛНД (Произвели включение РЛНД )
21 | Елань | Ю-2-066 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 11,00 2019.04.18 | 18,45 2019.04.18 | 18,45 2019.04.18 | 7.75 | - | журнал заявок ОДС | 538 от 18.04.2019 | Перехлест провода по ВЛ-0,4кВ (Устранили перехлест проводов по ВЛ-0,4кВ)
22 | Атаманово | Ф.10-1-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 17,30 2019.04.18 | 19,55 2019.04.18 | 19,55 2019.04.18 | 2.42 | - | журнал заявок ОДС | 539 от 18.04.2019 | Работы проводит Мысковский РЭС Отключение Ф.10-1-К
23 | Урочище Высоковского | Ф.10-6-Ч | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10,40 2019.04.20 | 13,20 2019.04.20 | 13,20 2019.04.20 | 2.67 | - | журнал заявок ОДС | 540 от 18.04.2019 | Отключение реклоузера Ф.10-6-Ч отпайка на Урочище Высоковское (Произвели замену 1-й опоры по ВЛ-10кВ, натяжку 2 пролетов)
24 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | 533 | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 | 533 | 14,30 2019.04.20 | 20,34 2019.04.20 | 20,34 2019.04.20 | 6.07 | - | журнал заявок ОДС | 555 от 20.04.2019 | Отключение Ф.10-17-Л Работы проводит Осинниковский РЭС (временем 16,09 запитан Таргайский д/о; временем 20,34 запитаны Малиновка, Нижние Кинерки)
25 | Металлургов | Т-4-025 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 16,10 2019.04.21 | 17,45 2019.04.21 | 17,45 2019.04.21 | 1.58 | - | журнал заявок ОДС | 560 от 21.04.2019 | Перехлест провода по ВЛ-0,4кВ, перегорание предохранителя на ТП Т-4-025 (Произвели натяжку 1 пролета по ВЛ-0,4кВ, замену предохранителя на ТП Т-4-025)
26 | Елань | Ю-2-066 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 19,40 2019.04.21 | 20,14 2019.04.21 | 20,14 2019.04.21 | 0.57 | - | журнал заявок ОДС | 565 от 22.04.2019 | Отгорание вводного кабеля (Произвели зачистку вводного кабеля)
27 | Южный | Ф.6-7-БШ | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 08,11 2019.04.26 | 08,47 2019.04.26 | 08,47 2019.04.26 | 0.6 | - | журнал заявок ОДС | 600 от 26.04.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС Отключение Ф.6-7-БШ
28 | Казанково | Ф.10-8-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14,25 2019.04.26 | 16,05 2019.04.26 | 16,05 2019.04.26 | 1.67 | - | журнал заявок ОДС | 615 от 26.04.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС Отключение Ф.10-8-К
29 | Недорезово | Ф.10-12 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 09,10 2019.04.27 | 12,45 2019.04.27 | 12,45 2019.04.27 | 3.58 | - | журнал заявок ОДС | 618 от 27.04.2019 | Отключение Ф.10-12 (выход из строя 4-х опорных изоляторов на ТП Т-4-004)Произвели осмотр линии ВЛ-10кВ, замену опорных изоляторов-4 шт на ТП Т-4-004
30 | Таловая | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 10,00 2019.04.28 | 10,30 2019.04.28 | 10,30 2019.04.28 | 0.5 | - | журнал заявок ОДС | 620 от 28.04.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС Отключение Ф.10-7-Т
31 | Сидорово | Ф.10-21-О | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 12,43 2019.04.29 | 14,04 2019.04.29 | 14,04 2019.04.29 | 1.35 | - | журнал заявок ОДС | 634 от 29.04.2019 | Работы проводит Мысковский РЭС Отключение Ф.10-21-О
32 | Металлургов | Ф.10-4-РП | ЛЭП | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642 | 0 | 0 | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642 | 642 | 0 | 0 | 642 | 0 | 0 | 642 | 05,45 2019.04.30 | 08,50 2019.04.30 | 08,50 2019.04.30 | 3.08 | - | журнал заявок ОДС | 638 от 30.04.2019 | Отключение масляного выключателя в РУ-10кВ Ф.10-4-РП (Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ,РП-10кВ, нарушение на Потребительской отпайке; поврежденный участок отключен, включение масляного выключателя Ф.10-4-РП в 08,50; ТП Т-4-037 и ТП Т-4-038 вкл. в 10,00)
33 | Славино | Ф.10-5-Г | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 | 16,39 2019.04.30 | 00,02 2019.04.30 | 00,02 2019.04.30 | 7.38 | - | журнал заявок ОДС | 647 от 30.04.2019 | Работы проводит Мысковский РЭС, в 20,33 Абоненты запитаны от Ф.10-33-Т, ул. Молодежная и Новоселов подключены к электроснабжению в 00,02, Ф.10-5-Г под напряжением
34 | Успенка | Ю-1-053 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 20,21 2019.04.30 | 23,21 2019.04.30 | 23,21 2019.04.30 | 3 | - | журнал заявок ОДС | 648 от 30.04.2019 | Отключение ВА в ТП (Произвели включение ВА в ТП Ю-1-053)
35 | Сары-Чумыш | Ф.10-6-Ч | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 07,12 2019.05.01 | 08,49 2019.05.01 | 08,49 2019.05.01 | 1.62 | - | журнал заявок ОДС | 650 от 01.05.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС (Отключение Ф.10-6-Ч)
36 | Таловая | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 07,18 2019.05.01 | 09,10 2019.05.01 | 09,10 2019.05.01 | 1.87 | - | журнал заявок ОДС | 651 от 01.05.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.10-7-Т)
37 | Краснознаменка | Т-6-006 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 02,55 2019.05.02 | 06,45 2019.05.02 | 06,45 2019.05.02 | 3.83 | - | журнал заявок ОДС | 656 от 02.05.2019 | Отгорание нулевого провода по ВЛ-0,4кВ (во время пожара). Произвели восстановление нулевого провода по ВЛ-0,4кВ
38 | Букино | Ф.10-14-А | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 20,26 2019.05.03 | 20,47 2019.05.03 | 20,47 2019.05.03 | 0.35 | - | журнал заявок ОДС | 666 от 03.05.2019 | Работы проводит Осинниковский РЭС (Отключение Ф.10-14-А)
39 | Ильинка | Ф.10-25-И | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 | 14,00 2019.05.06 | 15,50 2019.05.06 | 15,50 2019.05.06 | 2.83 | - | журнал заявок ОДС | 681 от 06.05.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.10-25-И)
40 | Чистогорский | Ф.10-11-В | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 16,40 2019.05.06 | 17,35 2019.05.06 | 17,35 2019.05.06 | 0.917 | - | журнал заявок ОДС | 682 от 06.05.2019 | Работы проводит МРСК (Отключение Ф.10-11-В)
41 | Костенково | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 20,40 2019.05.06 | 01,00 2019.05.07 | 01,00 2019.05.07 | 3.33 | - | журнал заявок ОДС | 683 от 06.05.2019 | Работы проводит МРСК (Отключение Ф.10-7-Т)
42 | Учул | Ф.6-8-У | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 16,19 2019.05.08 | 02,27 2019.05.09 | 02,27 2019.05.09 | 10.13 | - | журнал заявок ОДС | 711 от 08.05.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.6-8-У)
43 | Урочище Высоковское | Ф.10-6-Ч | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 20,38 2019.05.08 | 22,48 2019.05.08 | 22,48 2019.05.08 | 2.17 | - | журнал заявок ОДС | 713 от 08.05.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС (Отключение Ф.10-6-Ч)
44 | Чистогорский | Ф.10-29-РМ | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 00,10 2019.05.09 | 02,11 2019.05.09 | 02,11 2019.05.09 | 2.02 | - | журнал заявок ОДС | 714 от 09.05.2019 | Работы проводит персонал ПК Чистогорский (Отключение Ф.10-29-РМ ПС "Сидоровская")
45 | Сары-Чумыш | Ф.10-6-Ч | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 17,30 2019.05.11 | 19,49 2019.05.11 | 19,49 2019.05.11 | 2.32 | - | журнал заявок ОДС | 731 от 11.05.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС (Отключение Ф.10-6-Ч)
46 | Таргайский дом отдыха, Малиновка | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 475 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 475 | 11,45 2019.05.17 | 15,46 2019.05.17 | 15,46 2019.05.17 | 4.016 | - | журнал заявок ОДС | 811 от 17.05.2019 | Работы проводит Осинниковский РЭС (Отключение Ф.10-17-Л)
47 | Костенково | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 13,55 2019.05.19 | 16,15 2019.05.19 | 16,15 2019.05.19 | 2.33 | - | журнал заявок ОДС | 836 от 19.05.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.10-7-Т)
48 | Шарап | Ф.6-ЦДС | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 115 | 19,15 2019.05.19 | 20,00 2019.05.19 | 20,00 2019.05.19 | 0.75 | - | журнал заявок ОДС | 838 от 19.05.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.6-ЦДС)
49 | Подгорный | Ф.6-ЦДС | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 01,25 2019.05.20 | 03,35 2019.05.20 | 03,35 2019.05.20 | 2.17 | - | журнал заявок ОДС | 842 от 19.05.2019 | Произвели осмотр ВЛ-6кВ, устранили посторонний предемет с ВЛ-6кВ (для производства работ откл.отпайку на Подгорный 01,25)
50 | Урочище Высоковского | Ф.10-6-Ч | ЛЭП | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 04,23 2019.05.20 | 14,12 2019.05.20 | 14,12 2019.05.20 | 9.81 | - | журнал заявок ОДС | 843 от 20.05.2019 | Отключение реклоузера Ф.10-6-Ч отпайка на Урочище Высоковское. Произвели осмотр линии, выявлено нарушение на отпайке Абонента, произвели замену перемычки по ВЛ-10 кВ
51 | Таловая | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 04,45 2019.05.21 | 14,05 2019.05.21 | 14,05 2019.05.21 | 9.33 | - | журнал заявок ОДС | 850 от 21.05.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.10-7-Т)
52 | Ильинка | Т-4-014 | ТП | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 07,00 2019.05.21 | 08,00 2019.05.21 | 08,00 2019.05.21 | 1 | - | журнал заявок ОДС | 851 от 21.05.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.10-25-И)
53 | Костенково | Т-3-017 | ТП | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 07,10 2019.05.21 | 14,05 2019.05.21 | 14,05 2019.05.21 | 6.92 | - | журнал заявок ОДС | 852 от 21.05.2019 | Работы проводит МРСК(Обрыв провода по ВЛ-10кВ) (лежит на земле) (устранили обрыв провода ВЛ-10кВ), МУП ТРСК произвели осмотр ВЛ-10кВ
54 | Сары-Чумыш | Ф.10-6-Ч | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 06,15 2019.05.21 | 09,20 2019.05.21 | 09,20 2019.05.21 | 3.08 | - | журнал заявок ОДС | 854 от 21.05.2019 | Работу проводит Кондомский РЭС (Отключение Ф.10-6-Ч)
55 | Ильинка | Ф.10-25-И | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 14,55 2019.05.21 | 16,23 2019.05.21 | 16,23 2019.05.21 | 1.47 | - | журнал заявок ОДС | 868 от 21.05.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.10-25-И)
56 | Тальжино | Т-1-010 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 19,30 2019.05.21 | 21,00 2019.05.21 | 21,00 2019.05.21 | 1.5 | - | журнал заявок ОДС | 875 от 21.05.2019 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, (Отгорание 2-х прокалывающих зажимов) замену 2-х прокалывающих зажимов на опоре
57 | Костенково | Ф.6-2 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 12,00 2019.05.23 | 19,12 2019.05.23 | 19,12 2019.05.23 | 7.2 | - | журнал заявок ОДС | 899 от 23.05.2019 | Произвели осмотр ВЛ-6кВ, нарушений не выявлено, в ТП Т-3-019 разрушение опорного изолятора высоковольтного предохранителя в РУ-6кВ(произвели замену изолятора)
58 | Славино | Ф.10-5-Г | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 | 12,00 2019.05.24 | 12,52 2019.05.24 | 12,52 2019.05.24 | 0.87 | - | журнал заявок ОДС | 907 от 24.05.2019 | Работы проводит Мысковский РЭС (Отключение Ф.10-5-Г)
59 | Атаманово | Ф.10-1-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 | 14,43 2019.05.24 | 15,41 2019.05.24 | 15,41 2019.05.24 | 0.97 | - | журнал заявок ОДС | 917 от 24.05.2019 | Работы проводит Мысковский РЭС (Отключение Ф.10-1-К)
60 | Елань | Ю-2-066 | ТП | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 11,50 2019.05.25 | 18,30 2019.05.25 | 18,30 2019.05.25 | 6.67 | - | журнал заявок ОДС | 925 от 25.05.2019 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, нарушений не выявлено. Работы проводит Осинниковский РЭС
61 | Осиновое Плесо | Ф.10-32-М, Ф.10-16-Ж, Ф.10-21-О | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 0 | 0 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 999 | 0 | 0 | 999 | 0 | 0 | 999 | 23,30 2019.05.25 | 02,58 2019.05.26 | 02,58 2019.05.26 | 3.47 | - | журнал заявок ОДС | 930 от 25.05.2019 | Работы проводит Мысковский РЭС (Отключение 2 секции на ПС"Сидоровская")
62 | Костенково | Т-3-017 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 11,10 2019.05.26 | 14,40 2019.05.26 | 14,40 2019.05.26 | 4.5 | - | журнал заявок ОДС | 935 от 26.05.2019 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, нарушений не выявлено, включение ВА в ТП Т-3-017
63 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | 533 | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 | 533 | 17,10 2019.05.26 | 00,05 2019.05.27 | 00,05 2019.05.27 | 6.91 | - | журнал заявок ОДС | 937 от 26.05.2019 | Работы проводит Осинниковский РЭС (Отключение Ф.10-17-Л)
64 | Металлургов | Т-4-025 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 15,25 2019.05.29 | 16,20 2019.05.29 | 16,20 2019.05.29 | 0.55 | - | журнал заявок ОДС | 973 от 29.05.2019 | Перегорание высоковольтной вставки предохранителя в ТП Произвели замену высоковольтной вставки предохранителя в ТП
65 | Елань | Ф.6-4-Е | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 160 | 17,45 2019.05.29 | 19,32 2019.05.29 | 19,32 2019.05.29 | 1.78 | - | журнал заявок ОДС | 975 от 29.05.2019 | Разрушение 3-х опорных изоляторов по ВЛ 6 кВ Произвели замену опорных изоляторов-3 шт
66 | Елань | Ф.6-4-Е | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 0 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 329 | 0 | 0 | 329 | 0 | 0 | 329 | 21,32 2019.05.29 | 01,44 2019.05.30 | 01,44 2019.05.30 | 4.2 | - | журнал заявок ОДС | 978 от 29.05.2019 | Работы проводит Осинниковский РЭС (Отключение Ф.6-4-Е)
67 | Нижние Кинерки | Ф.10-12-НК | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 18,50 2019.05.30 | 21,45 2019.05.30 | 21,45 2019.05.30 | 2.92 | - | журнал заявок ОДС | 983 от 30.05.2019 | Работы проводит Осинниковский РЭС (Отключение Ф.10-12-НК)
68 | Сосновка | Ф.10-2-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 19,20 2019.05.30 | 22,00 2019.05.30 | 22,00 2019.05.30 | 2.67 | - | журнал заявок ОДС | 984 от 30.05.2019 | Работы проводит Осинниковский РЭС (Отключение Ф.10-2-Т)
69 | Загорский | Ф.6-16-К | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 19,40 2019.05.30 | 23,45 2019.05.30 | 23,45 2019.05.30 | 4.08 | - | журнал заявок ОДС | 985 от 30.05.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.6-16-К)
70 | Куртуково | Ф.10-6-А | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 20,20 2019.05.30 | 21,45 2019.05.30 | 21,45 2019.05.30 | 1.42 | - | журнал заявок ОДС | 986 от 30.05.2019 | Работы проводит Осинниковский РЭС (Отключение Ф.10-6-А)
71 | Атаманово | Ф.10-1-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 19,30 2019.05.30 | 20,50 2019.05.30 | 20,50 2019.05.30 | 1.33 | - | журнал заявок ОДС | 987 от 30.05.2019 | Работы проводит Мысковский РЭС (Отключение Ф.10-1-К)
72 | Безруково | Ф.6-5-Б | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 19,45 2019.05.30 | 21,33 2019.05.30 | 21,33 2019.05.30 | 1.8 | - | журнал заявок ОДС | 988 от 30.05.2019 | Работы проводит Мысковский РЭС (Отключение Ф.6-5-Б)
73 | Подгорный, Шарап | Ф.6-ЦДС | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 225 | 19,20 2019.05.30 | 01,08 2019.05.31 | 01,08 2019.05.31 | 6.47 | - | журнал заявок ОДС | 991 от 30.05.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.6-ЦДС)
74 | Успенка | Ф.10-11-У | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 94 | 18,40 2019.05.30 | 23,55 2019.05.30 | 23,55 2019.05.30 | 5.25 | - | журнал заявок ОДС | 992 от 30.05.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.10-11-У)
75 | Сидорово | Ф.10-10-С | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 | 20,00 2019.05.30 | 11,50 2019.05.31 | 11,50 2019.05.31 | 15.83 | - | журнал заявок ОДС | 994 от 30.05.2019 | Отключение Ф.10-10-С Произвели осмотр ВЛ-10кВ, нарушений не выявлено
76 | Таловая | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 07,20 2019.05.31 | 18,50 2019.05.31 | 18,50 2019.05.31 | 11.5 | - | журнал заявок ОДС | 996 от 30.05.2019 | Отключение Ф.10-7-Т Произвели осмотр ВЛ-10кВ, нарушений не выявлено.
77 | Мостовая | Ф.6-26-М | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 01,00 2019.05.31 | 16,10 2019.05.31 | 16,10 2019.05.31 | 15.16 | - | журнал заявок ОДС | 997 от 31.05.2019 | Отключение Ф.6-26-М Произвели осмотр ВЛ-6кВ, нарушений не выявлено.
78 | Подгорный, Шарап | Ф.6-ЦДС | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 131 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 131 | 01.08 2019.05.31 | 17,00 2019.05.31 | 17,00 2019.05.31 | 15.87 | - | журнал заявок ОДС | 998 от 31.05.2019 | Разрушение штырьевых изоляторов и обрыв провода по ВЛ-6кВ Произвели осмотр ВЛ-6кВ, замену штырьевых изоляторов-15шт.и натяжку провода-5-пролетов
79 | Тальжино | Ю-3-015 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 21,00 2019.05.30 | 10,30 2019.05.31 | 10,30 2019.05.31 | 13.5 | - | журнал заявок ОДС | 999 от 31.05.2019 | Перехлест провода по ВЛ-0,4кВ Устранили перехлест проводов по ВЛ-0,4кВ
80 | Таловая | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 19,35 2019.06.01 | 01,13 2019.06.02 | 01,13 2019.06.02 | 5.8 | - | журнал заявок ОДС | 1005 от 01.06.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.10-7-Т)
81 | Таловая | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 09,20 2019.06.02 | 11,55 2019.06.02 | 11,55 2019.06.02 | 2.58 | - | журнал заявок ОДС | 1006 от 02.06.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.10-7-Т)
82 | Таловая | Т-3-015 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 15,30 2019.06.02 | 16,20 2019.06.02 | 16,20 2019.06.02 | 0.83 | - | журнал заявок ОДС | 1010 от 02.06.2019 | Перегорание высоковольтной вставки предохранителя в ТП (произвели замену высоковольтной вставки предохранителя в ТП)
83 | Мостовая | Ф.6-26-М | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 08,25 2019.06.03 | 17,00 2019.06.03 | 17,00 2019.06.03 | 8.58 | - | журнал заявок ОДС | 1013 от 03.06.2019 | Обрыв провода по ВЛ-6кВ, отгорание 4 изоляторов п(роизвели осмотр ВЛ-6кВ, демонтаж траверсы, замена изоляторов-4шт.,натяжку провода-2 пролета)
84 | Безруково | Ф.6-5-Б | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 19,00 2019.06.03 | 22,15 2019.06.03 | 22,15 2019.06.03 | 3.25 | - | журнал заявок ОДС | 1016 от 03.06.2019 | Работы проводит Мысковский РЭС (Отключение Ф.6-5-Б)
85 | Таловая | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 06,50 2019.06.04 | 12,00 2019.06.04 | 12,00 2019.06.04 | 5.17 | - | журнал заявок ОДС | 1024 от 04.06.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.10-7-Т)
86 | Подгорный | Ф.6-ЦДС | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 225 | 16,00 2019.06.07 | 16,30 2019.06.07 | 16,30 2019.06.07 | 0.5 | - | журнал заявок ОДС | 1062 от 07.06.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.6-ЦДС)
87 | Костенково | Т-3-017 | ТП | 0.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 16,00 2019.06.07 | 20,40 2019.06.07 | 20,40 2019.06.07 | 4.67 | - | журнал заявок ОДС | 1063 от 07.06.2019 | Отключение ВА в ТП Т-3-017 (Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, выявлены помехи ( ветки задевают провода), произвели спил ДКР, включение ВА в ТП Т-3-017)
88 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 0 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 358 | 0 | 0 | 358 | 0 | 0 | 358 | 04,41 2019.06.15 | 13,00 2019.06.15 | 13,00 2019.06.15 | 8.32 | - | журнал заявок ОДС | 1102 от 15.06.2019 | Работы проводит Осинниковский РЭС. Отключение реклоузера, Ф.10-17-Л, на отпайку Малиновка, Нижние Кинерки (ТРСК -осмотр отпаек от Ф.10-17-Л, выявленно на рушение на отпайке потребителя. Произвели замену двух опорных изоляторов на РЛНД отпайка на Малиновку)
89 | Урочище Высоковское | Ф.10-6-Ч | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 05,58 2019.06.15 | 19,11 2019.06.15 | 19,11 2019.06.15 | 13.22 | - | журнал заявок ОДС | 1103 от 15.06.2019 | Работу проводит Кондомский РЭС (Отключение Ф.10-6-Ч)
90 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15,40 2019.06.16 | 17,05 2019.06.16 | 17,05 2019.06.16 | 1.42 | - | журнал заявок ОДС | 1105 от 16.06.2019 | Работы проводит Осинниковский РЭС (Отключение Ф.10-17-Л)
91 | Елань | Ф.6-4-Е | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 0 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 329 | 0 | 0 | 329 | 0 | 0 | 329 | 15,40 2019.06.16 | 17,05 2019.06.16 | 17,05 2019.06.16 | 1.42 | - | журнал заявок ОДС | 1106 от 16.06.2019 | Работы проводит Осинниковский РЭС (Отключение Ф.6-4-Е)
92 | Сосновка | Ф.10-18-Д | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 17,10 2019.06.16 | 22,51 2019.06.16 | 22,51 2019.06.16 | 5.68 | - | журнал заявок ОДС | 1107 от 16.06.2019 | Работы проводит Осинниковский РЭС (Отключение Ф.10-18-Д)
93 | Загорский | Т-3-012 | ТП | 0.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16,30 2019.06.16 | 23,30 2019.06.16 | 23,30 2019.06.16 | 7 | - | журнал заявок ОДС | 1108 от 16.06.2019 | Выход из строя ВРУ (возгорание) Работы проводит УК, при содействии МУП ТРСК
94 | Мостовая | Ф.6-26-М | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 20,45 2019.06.16 | 11,08 2019.06.17 | 11,08 2019.06.17 | 9.62 | - | журнал заявок ОДС | 1109 от 16.06.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС, МУП ТРСК Отключение Ф.6-26-М, (падение дерева на ВЛ-6кВ Ф.6-26-М) осмотр ВЛ-6кВ Ф.6-26-М, Произвели перетяжку проводов, замена изоляторов
95 | Сосновка | Ф.10-7-С | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 18,52 2019.06.21 | 20,10 2019.06.21 | 20,10 2019.06.21 | 1.3 | - | журнал заявок ОДС | 1159 от 21.06.2019 | Работы проводит Осинниковский РЭС (Отключение Ф.10-17-С)
96 | Сосновка | Ф.10-7-С | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 22,15 2019.06.21 | 06,46 2019.06.22 | 06,46 2019.06.22 | 8.52 | - | журнал заявок ОДС | 1167 от 21.06.2019 | Разрушение траверсы на 2-х опорах, падение 2-х проводов (Произвели установку 4-х штырьевых изоляторов на 2-х опорах, натяжку провода)
97 | Костенково | Ф.6-2 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 20,55 2019.06.22 | 22,15 2019.06.22 | 22,15 2019.06.22 | 1.33 | - | журнал заявок ОДС | 1168 от 22.06.2019 | Отключение Ф.6-2 Произвели осмотр линии ВЛ-6кВ, нарушений не выявлено.
98 | Тальжино | Ф.10-17-С | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 21,40 2019.06.22 | 23,00 2019.06.22 | 23,00 2019.06.22 | 1.33 | - | журнал заявок ОДС | 1169 от 22.06.2019 | Работы проводит РЖД (Отключение Ф.10-17-С)
99 | Калиновский, Учул | Ф.6-8-У | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 21,05 2019.06.22 | 03,14 2019.06.23 | 03,14 2019.06.23 | 6.15 | - | журнал заявок ОДС | 1170 от 22.06.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.6-8-У)
100 | Загорский | Т-3-009 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 17,35 2019.06.24 | 17,45 2019.06.24 | 17,45 2019.06.24 | 0.167 | - | журнал заявок ОДС | 1179 от 24.06.2019 | Отгорание фазного провода на опоре (Произвели подключение фазного провода)
101 | Атаманово | Ф.10-1-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 | 23,20 2019.06,27 | 01,42 2019.06.28 | 01,42 2019.06.28 | 2.367 | - | журнал заявок ОДС | 1245 от 27.06.2019 | Работы проводит Мысковский РЭС (Отключение Ф.10-1-К)
102 | Таловая | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 04,50 2019.06.29 | 10,45 2019.06.29 | 10,45 2019.06.29 | 5.92 | - | журнал заявок ОДС | 1254 от 29.06.2019 | Произвели осмотр, по ВЛ-10 кВ нарушений не выявлено, при повторном включении временем 10,45 Ф.10-7-Т под напряжением
103 | Таловая | Т-3-015 | ТП | 0.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 04,50 2019.06.29 | 15,30 2019.06.29 | 15,30 2019.06.29 | 10.67 | - | журнал заявок ОДС | 1255 от 29.06.2019 | Проивели замену силового трансформатора в ТП
104 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | 533 | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 | 533 | 01,40 2019.06.30 | 04,44 2019.06.30 | 04,44 2019.06.30 | 3.1 | - | журнал заявок ОДС | 1258 30.06.2019 | Работы проводит Осинниковский РЭС (Отключение Ф.10-17-Л)
105 | Кузедеево | Ф.10-4-Ш | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 04,59 2019.06.30 | 12,40 2019.06.30 | 12,40 2019.06.30 | 7.68 | - | журнал заявок ОДС | 1259 30.06.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС (Отключение Ф.10-4-Ш)
106 | Сосновка | Ф.10-2-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 04,41 2019.06.30 | 08,48 2018.06.30 | 08,48 2018.06.30 | 4.11 | - | журнал заявок ОДС | 1260 30.06.2019 | Работы проводит Осинниковский РЭС (Отключение Ф.10-2-Т)
107 | Загорский | Ф.6-ПФ-1 | ЛЭП | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 191 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 191 | 06,00 2019.06.30 | 11,42 2019.06.30 | 11,42 2019.06.30 | 5.7 | - | журнал заявок ОДС | 1261 30.06.2019 | Произвели осмотр ВЛ-6кВ, успешное РПВ, временем 11,42 Ф.6-ПФ-1 под напряжением
108 | Подгорный | Ф.6-ЦДС | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 111 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 111 | 11,45 2019.06.30 | 20,35 2019.06.30 | 20,35 2019.06.30 | 8.82 | - | журнал заявок ОДС | 1263 30.06.2019 | Произвели осмотр ВЛ-6кВ, замену штырьевых изоляторов-3шт
109 | Загорский | Ф.6-ПФ-1 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 14,00 2019.06.30 | 15,50 2019.06.30 | 15,50 2019.06.30 | 1.83 | - | журнал заявок ОДС | 1264 30.06.2019 | Произвели отключение поврежденного участка, Загорский, д. 9.

## июль
Сведения о техническом состоянии электрических сетей МУП "ТРСК Новокузнецкого района" в 2019 году
Сводная информация об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, и мероприятий по их устранению (июль 2019 года)
№ п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации (населенный пункт) | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1-5)* | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений) | Противоаварийные мероприятия
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности |  |  |  | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
1 | Безруково | Т-1-002 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 12,50 2019.07.01 | 13,10 2019.07.01 | 13,10 2019.07.01 | 0.33 | - | журнал заявок ОДС | 1270 от 01.07.2019 | Устранили обрыв 2-х проводов (отключение Т-1-002)
2 | Ерунаково | ТП-133 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18,00 2019.07.05 | 18,30 2019.07.05 | 18,30 2019.07.05 | 0.5 | - | журнал заявок ОДС | 1323 от 05.07.2019 | Устранили нарушение по ВЛ-0,4кВ (отключение ТП-133)
3 | Елань | Ф.6-4-Е | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 0 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 329 | 0 | 0 | 329 | 0 | 0 | 329 | 18,50 2019.07.05 | 23,08 2019.07.05 | 23,08 2019.07.05 | 4.3 | - | журнал заявок ОДС | 1324 от 05.07.2019 | Работы проводит Осинниковский РЭС ( откл. Ф.6-4-Е)
4 | Металлургов | Ф.10-12-П | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 119 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 119 | 19,00 2019.07.05 | 03,55 2019.07.06 | 03,55 2019.07.06 | 15.1 | - | журнал заявок ОДС | 1325 от 05.07.2019 | Замена проходного изолятора на ТП Т-4-025, Установка шунтирующей перемычки по РЛНД. Нашли нарушение на сетях МРСК. Работы проводили МРСК ( отключение Ф.10-12-П)
5 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 06,30 2019.07.07 | 09,05 2019.07.07 | 09,05 2019.07.07 | 2.58 | - | журнал заявок ОДС | 1330 от 07.07.2019 | Произвели осмотр по ВЛ-10кВ, нарушений не выявлено ( отключение ф.10-17-Л)
6 | Безруково | Ю-3-010 | ТП | 0.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 08,10 2019.07.07 | 08,55 2019.07.07 | 08,55 2019.07.07 | 0.75 | - | журнал заявок ОДС | 1331 от 07.07.2019 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, нарушений не выявлено (отключение Ю-3-010)
7 | Безруково | Т-1-003 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19,45 2019.07.10 | 22,20 2019.07.10 | 22,20 2019.07.10 | 2.58 | - | журнал заявок ОДС | 1351 от 10.07.2019 | Произвели замену предохранителей, установку 2-х перемычек в РЩ (отключение Т-1-003)
8 | Увал | Ф.10-32-М | ЛЭП | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 20,10 2019.07.10 | 05,45 2019.07.11 | 05,45 2019.07.11 | 9.58 | - | журнал заявок ОДС | 1352 от 10.07.2019 | Произвели замену изоляторов и высоковольтной вставки предохранителя по ВЛ-10 кВ (отключение Ф.10-32-М)
9 | Казанково | Ф.10-7-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 220 | 07,10 2019.07.13 | 16,15 2019.07.13 | 16,15 2019.07.13 | 9.08 | - | журнал заявок ОДС | 1371 от 13.07.2019 | МУП ТРСК произвели осмотр ВЛ-10кВ, нарушений не выявлено.Работы проводит Новокузнецкий РЭС (оключение ф.10-7-К)
10 | Ильинка | Ф.10-1-Б | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14,46 2019.07.13 | 22,25 2019.07.13 | 22,25 2019.07.14 | 7.65 | - | журнал заявок ОДС | 1372 от 13.07.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС ( отключение ф.10-1-Б)
11 | Тльжино | Ю-3-015 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 17,40 2019.07.15 | 18,50 2019.07.15 | 18,50 2019.07.15 | 1.17 | - | журнал заявок ОДС | 1383 от 15.07.2019 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, нарушений не выявлено (отключение Ю-3-015)
12 | Тальжино | Ф.10-17-С | ЛЭП | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | 20,15 2019.07.15 | 22,50 2019.07.15 | 22,50 2019.07.15 | 2.58 | - | журнал заявок ОДС | 1385 от 15.07.2019 | Произвели замену провода и высоковольтной вставки предохранителя по ВЛ-10 кВ(отключение ф.10-17-С)
13 | Кругленькое | Т-6-009 | ТП | 0.4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 04,24 2019.07.17 | 08,45 2019.07.17 | 08,45 2019.07.17 | 4.35 | - | журнал заявок ОДС | 1404 от 16.07.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС(отключение Т-6-009)
14 | Безруково | Ю-3-010 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 17,55 2019.07.18 | 18,25 2019.07.18 | 18,25 2019.07.18 | 0.5 | - | журнал заявок ОДС | 1427 от 18.07.2019 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, нарушений не выявлено (отключение Ю-3-010)
15 | Казанково | Ф.10-7-К Ф.10-4-В Ф.10-12 (ПС "Стройбаза") | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 257 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 257 | 16,45 2019.07.18 | 16,55 2019.07.18 | 16,55 2019.07.18 | 0.17 | - | журнал заявок ОДС | 1428 от 18.07.2019 | Работы проводит ЗАО"Электросеть" (отключене на ПС "Стройбаза")
16 | Ильинка | Т-4-014 | ТП | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16,45 2019.07.18 | 17,20 2019.07.18 | 17,20 2019.07.18 | 0.58 | - | журнал заявок ОДС | 1429 от 18.07.2019 | У Абонентов электроэнергия появилась ( отключение Т.4-014)
17 | Подгорный | Ф.6-ЦДС Ф.6-ПФ-1 (ПС Куйбышевская №1") | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 283 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 283 | 19,30 2019.07.18 | 21,28 2019.07.18 | 21,28 2019.07.18 | 1.97 | - | журнал заявок ОДС | 1432 от 18.07.2019 | Работы проводит МРСК Сибири( отключение на ПС "Куйбышевская №1"
18 | Славино | Ф.10-5-Г | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 20,50 2019.07.18 | 21,58 2019.07.18 | 21,58 2019.07.18 | 1.13 | - | журнал заявок ОДС | 1433 от 18.07.2019 | Работы проводит Мысковский РЭС ( отключение ф.10-5-Г)
19 | Успенка | Ф.10-11-У | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 94 | 12,50 2019.07.19 | 16,30 2019.07.19 | 16,30 2019.07.19 | 3.67 | - | журнал заявок ОДС | 1442 от 19.07.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС ( отключение ф.10-11-У)
20 | Металлургов | Ф.10-12-П | ЛЭП | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 119 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 119 | 15,20 2019.07.19 | 21,00 2019.07.19 | 21,00 2019.07.19 | 5.67 | - | журнал заявок ОДС | 1443 от 19.07.2019 | Произвели натяжку провода по ВЛ-10кВ на РЛНД(отключение ф.10-12-П)
21 | Шарап | Ф.6-ЦДС | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 115 | 17,00 2019.07.19 | 18,30 2019.07.19 | 18,30 2019.07.19 | 1.5 | - | журнал заявок ОДС | 1444 от 19.07.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС ( отключение ф.6-ЦДС)
22 | Есаулка | Ф.6-29-А | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 15,50 2019.07.19 | 22,49 2019.07.19 | 22,49 2019.07.19 | 6.98 | - | журнал заявок ОДС | 1446 от 19.07.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (отключение ф.6-29-А)
23 | Безруково | Ю-3-010 | ТП | 0.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 22,20 2019.07.19 | 23,40 2019.07.19 | 23,40 2019.07.19 | 1.33 | - | журнал заявок ОДС | 1447 от 19.07.2019 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, нарушений не выявлено (отключение Ю-3-010)
24 | Калиновский, Учул | Ф.6-8-У | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 16,10 2019.07.19 | 04,01 2019.07.20 | 04,01 2019.07.20 | 11.85 | - | журнал заявок ОДС | 1448 от 19.07.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС ( отключение ф.6-8-У)
25 | Кругленькое | Т-6-009 | ТП | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 10,07 2019.07.20 | 21,35 2019.07.20 | 21,35 2019.07.20 | 11.47 | - | журнал заявок ОДС | 1450 от 20.07.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (отключение Т-6-009)
26 | Кузедеево | Ю-4-033 | ТП | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00,05 2019.07.23 | 04,05 2019.07.23 | 04,05 2019.07.23 | 4 | - | журнал заявок ОДС | 1461 от 23.07.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС (отключение Ю-4-033)
27 | Калиновский, Учул | Ф.6-8-У | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 01,00 2019.07.23 | 05,55 2019.07.23 | 05,55 2019.07.23 | 4.91 | - | журнал заявок ОДС | 1462 от 23.07.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС(отключение ф.6-8-У)
28 | Пушкино, Ленинск, Сосновка | Ф.10-1-П | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 16,00 2019.07.25 | 21,41 2019.07.25 | 21,41 2019.07.25 | 5.68 | - | журнал заявок ОДС | 1479 от 25.07.2019 | Работы проводит Осинниковский РЭС (отключение ф.10-1-П)
29 | Букино | Ю-2-022 | ТП | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 09,15 2019.07.30 | 12,26 2019.07.30 | 12,26 2019.07.30 | 3.18 | - | журнал заявок ОДС | 1499 от 30.07.2019 | Работы проводит Осинниковский РЭС (отключение Ю-2-022)
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
*Коды причин прекращения передачи электрической энергии
1 | Сверхнормативные сроки эксплуатации и прочие причины
2 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
3 | Воздействие сверхрасчётных природно-климатических нагрузок
4 | Повреждения в сети потребителя
5 | Повреждения в сетях смежной сетевой компании

## август
Сведения о техническом состоянии электрических сетей МУП "ТРСК Новокузнецкого района" в 2019 году
Сводная информация об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, и мероприятий по их устранению (август 2019 года)
№ п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации (населенный пункт) | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1-5)* | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений) | Противоаварийные мероприятия
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности |  |  |  | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
1 | Недорезово | Ф.10-12 | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 04,43 2019.08.01 | 08,40 2019.08.01 | 08,40 2019.08.01 | 3.95 | - | журнал заявок ОДС | 1511 от 01.08.2019 | Произвели осмотр линии ВЛ-10кВ МУП ТРСК (отключение ф.10-12)
2 | Недорезово | Ф.10-12 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 04,43 2019.08.01 | 11,39 2019.08.01 | 11,39 2019.08.01 | 6.933 | - | журнал заявок ОДС | 1512 от 01.08.2019 | Произвели осмотр линии ВЛ-10кВ, замену опорного штырьевого изолятора на опоре №8 (отключение ф.10-12)
3 | Увал, Осиновое плёсо, Краснознаменка, Загадное, Усть-Аскарлы | Ф.10-32-М | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945 | 0 | 0 | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945 | 945 | 0 | 0 | 945 | 0 | 0 | 945 | 13,05 2019.08.02 | 13,32 2019.08.02 | 13,32 2019.08.02 | 0.45 | - | журнал заявок ОДС | 1520 от 02.08.2019 | Работы проводит Мысковский РЭС (отключение ф.10-32-М)
4 | Загадное | Ф.10-33-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 11,50 2019.08.03 | 15,40 2019.08.03 | 15,40 2019.08.03 | 3.833 | - | журнал заявок ОДС | 1523 от 03.08.2019 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, нарушений не выявлено. Работы проводит Мысковский РЭС(отключение ф.10-33-Т)
5 | Увал, Осиновое плёсо, Краснознаменка, Загадное, Усть-Аскарлы | Ф.10-32-М | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945 | 0 | 0 | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945 | 945 | 0 | 0 | 945 | 0 | 0 | 945 | 12,26 2019.08.04 | 12,32 2019.08.04 | 12,32 2019.08.04 | 0.1 | - | журнал заявок ОДС | 1525 от 04.08.2019 | Работы проводит Мысковский РЭС (Отключение Ф.10-32-М)
6 | Подгорный, Шарап | Ф.6-ЦДС | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 225 | 13,34 2019.08.05 | 13,34 2019.08.05 | 13,34 2019.08.05 | 1.416 | - | журнал заявок ОДС | 1528 от 05.08.2019 | Произвели осмотр ВЛ-6кВ, нарушений не выявлено, без отпайки на Подгорный, Шарап(отключение ф.10-32-М)
7 | Подгорный, Шарап | Ф.6-ЦДС | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 129 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 129 | 13,34 2019.08.05 | 19,47 2019.08.05 | 19,47 2019.08.05 | 6.216 | - | журнал заявок ОДС | 1529 от 05.08.2019 | в пролете опоры №63 обнаружено дерево, устранено с ВЛ-6кВ (отключение отпайки на Подгорный, Шарап от ф.10-32-М)
8 | Тальжино | Т-1-008 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 22,00 2019.08.06 | 23,50 2019.08.06 | 23,50 2019.08.06 | 1.833 | - | журнал заявок ОДС | 1535 от 06.08.2019 | Произвели подключение фазного провода, замена вставки по ВЛ-0,4кВ ( отключение Т-1-008)
9 | Загорский | Т-З-009 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 18,55 2019.08.09 | 20,45 2019.08.09 | 20,45 2019.08.09 | 1.833 | - | журнал заявок ОДС | 1553 от 09.08.2019 | Произвели Включение ВА в ТП (отключение Т-3-009)
10 | Сосновка | Ф.10-1-П | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 08,00 2019.08.10 | 08,41 2019.08.10 | 08,41 2019.08.10 | 0.683 | - | журнал заявок ОДС | 1554 от 10.08.2019 | Работы проводит Осинниковский РЭС (отключение ф.10-1-П)
11 | Осиновое Плесо | Ф.10-32-М | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 | 0 | 0 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 | 615 | 0 | 0 | 615 | 0 | 0 | 615 | 06,40 2019.08.11 | 13,15 2019.08.11 | 13,15 2019.08.11 | 6.583 | - | журнал заявок ОДС | 1561 от 11.08.2019 | устранили посторонний предемет (отключение ф.10-32-М)
12 | Подстрелка | КТП-438 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15,10 2019.08.11 | 17,45 2019.08.11 | 17,45 2019.08.11 | 2.583 | - | журнал заявок ОДС | 1563 от 11.08.2019 | Произвели подключение Абонента к электроснабжению ( оключение КТП 438)
13 | Тальжино | Т-1-008 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 21,50 2019.08.13 | 23,05 2019.08.13 | 23,05 2019.08.13 | 1.25 | - | журнал заявок ОДС | 1572 от 13.08.2019 | Произвели замену плавкой вставки по ВЛ-0,4кВ (отключение Т-1-008)
14 | Мостовая | Ф.6-26-М | ЛЭП | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | 09,35 2019.08.16 | 18,23 2019.08.16 | 18,23 2019.08.16 | 8.8 | - | журнал заявок ОДС | 1590 от 16.08.2019 | убрали посторонний предмет (дерево), произвели натяжку провода (отключение ф.6-26-М)
15 | Металлургов | Ф.10-4-РП | ЛЭП | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642 | 0 | 0 | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642 | 642 | 0 | 0 | 642 | 0 | 0 | 642 | 16,50 2019.08.16 | 00,25 2019.08.17 | 00,25 2019.08.17 | 7.583 | - | журнал заявок ОДС | 1592 от 16.08.2019 | Произвели восстановление шлейфа на опоре по ВЛ-10кВ (отключение ф.10-4-РП)
16 | Ильинка | Ф.10-2-П | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 22,50 2019.08.16 | 23,15 2019.08.16 | 23,15 2019.08.16 | 0.416 | - | журнал заявок ОДС | 1593 от 16.08.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС(отключение ф.10-2-П)
17 | Металлургов | Ф.10-18-РП | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 23,30 2019.08.16 | 00,33 2019.08.17 | 00,33 2019.08.17 | 1.05 | - | журнал заявок ОДС | 1594 от 16.08.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС ( отключение ф.10-18-РП)
18 | Металлургов | Т-4-038 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 22,30 2019.08.16 | 12,55 2019.08.17 | 12,55 2019.08.17 | 14.42 | - | журнал заявок ОДС | 1596 от 16.08.2019 | Проивели замену силового трансформатора в ТП (отключение Т-4-038)
19 | Малиновка | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 510 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 510 | 08,05 2019.08.17 | 15,35 2019.08.17 | 15,35 2019.08.17 | 7.5 | - | журнал заявок ОДС | 1597 от 17.08.2019 | Работы проводит Осинниковский РЭС ( отключение Ф.10-17-Л)
20 | Кузедеево | Ф.10-2-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 08,10 2019.08.17 | 08,35 2019.08.17 | 08,35 2019.08.17 | 0.42 | - | журнал заявок ОДС | 1598 от 17.08.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС(отключение Ф.10-2-К)
21 | Тальжино | Т-1-008 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 08,25 2019.08.17 | 10,40 2019.08.17 | 10,40 2019.08.17 | 2.25 | - | журнал заявок ОДС | 1600 от 17.08.2019 | Произвели протяжку контактных соединений (отключение Т-1-008)
22 | Чистогорский, Осиновое Плесо, Увал, Сидорово | Ф.10-32-М, Ф.10-26-Ж, Ф.10-10-С | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | 0 | 0 | 1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | 1024 | 0 | 0 | 1024 | 0 | 0 | 1024 | 13,00 2019.08.19 | 15,00 2019.08.19 | 15,00 2019.08.19 | 2 | - | журнал заявок ОДС | 1609 от 19.08.2019 | Для отыскания "земли" на секции шин произвели поочередное отключение Ф.10-32-М, Ф.10-10-С, Ф.10-26-Ж
23 | Чистогорский | Ф.10-26-Ж | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 15,00 2019.08.19 | 18,00 2019.08.19 | 18,00 2019.08.19 | 3 | - | журнал заявок ОДС | 1610 от 19.08.2019 | Произвели переключение линии Ф.10-26-Ж на Ф.10-16-Ж
24 | Осиновое Плесо | Ф.10-32-М | ЛЭП | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 118 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 118 | 13,00 2019.08.19 | 19,05 2019.08.19 | 19,05 2019.08.19 | 6.08 | - | журнал заявок ОДС | 1611 от 19.08.2019 | Произвели замену ОПН по ВЛ-10кВ (отключение Ф.10-32-М)
25 | Казанково | Ф.10-7-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 236 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 236 | 17,20 2019.08.19 | 17,27 2019.08.19 | 17,27 2019.08.19 | 0.116 | - | журнал заявок ОДС | 1612 от 19.08.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС(отключение Ф.10-7-К)
26 | Кузедеево | Ф.10-2-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 16,45 2019.08.19 | 16,53 2019.08.19 | 16,53 2019.08.19 | 0.133 | - | журнал заявок ОДС | 1613 от 19.08.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС (отключение Ф.10-1-П)
27 | Малиновка | Т-2-007 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17,00 2019.08.20 | 17,40 2019.08.20 | 17,40 2019.08.20 | 0.666 | - | журнал заявок ОДС | 1627 от 20.08.2019 | произвели замену прокалывающего зажима на трубостойке Абонента (отключение Т-2-007)
28 | Тальжино | Ф.10-17-С | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 16,40 2019.08.20 | 17,30 2019.08.20 | 17,30 2019.08.20 | 0.833 | - | журнал заявок ОДС | 1631 от 20.08.2019 | Работы проводит РЖД (отключение Ф.10-17-С)
29 | Подгорный, Шарап | Ф.6-ЦДС | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 16,15 2019.08.21 | 22,45 2019.08.21 | 22,45 2019.08.21 | 6.5 | - | журнал заявок ОДС | 1641 от 21.08.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС ( отключение Ф.6-ЦДС)
30 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 152 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 152 | 17,00 2019.08.21 | 19,15 2019.08.21 | 19,15 2019.08.21 | 2.25 | - | журнал заявок ОДС | 1642 от 21.08.2019 | Произвели повторное включение КРУН оп.№54 (отключение Ф.10-17-Л)
31 | Сосновка | Ф.10-18-Д | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 09,20 2019.08.22 | 10,42 2019.08.22 | 10,42 2019.08.22 | 1.37 | - | журнал заявок ОДС | 1647 от 22.08.2019 | Работы проводит Осинниковский РЭС (отключение ф.10-18-Д)
32 | Успенка | Ф.10-11-У | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 15,05 2019.08.22 | 17,56 2019.08.22 | 17,56 2019.08.22 | 2.85 | - | журнал заявок ОДС | 1662 от 22.08.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (отключение Ф.10-11-У)
33 | Кузедеево | Ф.10-2-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 22,55 2019.08.22 | 23,20 2019.08.22 | 23,20 2019.08.22 | 0.416 | - | журнал заявок ОДС | 1663 от 22.08.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС (отключение Ф.10-2-К)
34 | Сосновка | Т-2-010 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16,00 2019.08.23 | 16,20 2019.08.23 | 16,20 2019.08.23 | 0.333 | - | журнал заявок ОДС | 1673 от 23.08.2019 | Произвели переключение амцапфы в ТП; замер напряжения(отключение Т-2-010
35 | Осиновое Плесо | Ф.10-32-М, Ф.10-6-ВК, Ф.10-33-Т, Ф.10-5-Г | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042 | 0 | 0 | 1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042 | 1042 | 0 | 0 | 1042 | 0 | 0 | 1042 | 06,10 2019.08.24 | 14,21 2019.08.24 | 14,21 2019.08.24 | 8.183 | - | журнал заявок ОДС | 1681 от 24.08.2019 | Для отыскания "земли" на 2 секции шин произвели поочередное отключение Ф.10-32-М, Ф.10-33-Т, Ф.10-5-Г, Ф.10-6-ВК
36 | Атаманово | Ю-3-034 | ТП | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 | 11,45 2019.08.26 | 12,55 2019.08.26 | 12,55 2019.08.26 | 1.166 | - | журнал заявок ОДС | 1699 от 26.08.2019 | Работы проводит Мысковский РЭС (отключение Ю-3-034)
37 | Сосновка | Ю-1-057 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21,10 2019.08.26 | 23,00 2019.08.26 | 23,00 2019.08.26 | 1.83 | - | журнал заявок ОДС | 1701 от 26.08.2019 | включение ВА на опоре (отключение Ю-1-057)
38 | Сосновка | Ф.10-1-П | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 10,46 2019.08.28 | 11,16 2019.08.28 | 11,16 2019.08.28 | 0.5 | - | журнал заявок ОДС | 1714 от 28.08.2019 | Работы проводит Осинниковский РЭС (отключение Ф.10-1-П)
39 | Подгорный | Ф.6-ЦДС | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 06,10 2019.08.30 | 07,15 2019.08.30 | 07,15 2019.08.30 | 1.83 | - | журнал заявок ОДС | 1728 от 30.08.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (отключение Ф.6-ЦДС)
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | журнал заявок ОДС
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | журнал заявок ОДС
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | журнал заявок ОДС
*Коды причин прекращения передачи электрической энергии
1 | Сверхнормативные сроки эксплуатации и прочие причины
2 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
3 | Воздействие сверхрасчётных природно-климатических нагрузок
4 | Повреждения в сети потребителя
5 | Повреждения в сетях смежной сетевой компании

## сентябрь
Сведения о техническом состоянии электрических сетей МУП "ТРСК Новокузнецкого района" в 2019 году
Сводная информация об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, и мероприятий по их устранению (сентябрь 2019 года)
№ п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации (населенный пункт) | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1-5)* | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений) | Противоаварийные мероприятия
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности |  |  |  | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
1 | Учул | Ф.6-8-У | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 11,05 2019.09.03 | 15,00 2019.09.03 | 15,00 2019.09.03 | 3.916 | - | журнал заявок ОДС | 1751 от 03.09.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (отключение Ф.6-8-У)
2 | Елань | Ф.6-12-Е | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 124 | 00,30 2019.09.04 | 02,10 2019.09.04 | 02,10 2019.09.04 | 1.666 | - | журнал заявок ОДС | 1754 от 04.09.2019 | Произвели осмотр ТП , нарушений не выявлено (отключение Ф.6-12-Е )
3 | Мостовая | Ф.6-26-М | ЛЭП | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | 03,35 2019.09.06 | 13,15 2019.09.06 | 13,15 2019.09.06 | 9.666 | - | журнал заявок ОДС | 1758 от 06.09.2019 | МУП ТРСК произвели осмотр по ВЛ-6кВ убрали посторонний предмет, произвели натяжку провода 1 пролет, на 3 опорах подняли провод с траверса на изолятор (отключение Ф.6-26-М)
4 | Подгорный | Т-3-003 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00,20 2019.09.08 | 03,20 2019.09.08 | 03,20 2019.09.08 | 3 | - | журнал заявок ОДС | 1762 от 08.09.2019 | Произвели восстановление нулевого провода (отключени Т-3-003)
5 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | 533 | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 | 533 | 09,30 2019.09.08 | 11,20 2019.09.08 | 11,20 2019.09.08 | 1.833 | - | журнал заявок ОДС | 1764 от 08.09.2019 | Работы проводит Осинниковский РЭС (отключение Ф.10-17-Л)
6 | Казанково | Т-4-005 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 118 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 118 | 14,10 2019.09.10 | 16,15 2019.09.10 | 16,15 2019.09.10 | 2.083 | - | журнал заявок ОДС | 1776 от 10.09.2019 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, натяжку провода (Отключение Т-4-005)
7 | Безруково | Ф.6-5-Б | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 17,30 2019.09.10 | 18,00 2019.09.10 | 18,00 2019.09.11 | 0.5 | - | журнал заявок ОДС | 1780 от 10.09.2019 | Работы проводит Мысковский РЭС (отключение Ф.6-5-Б)
8 | Металлургов | Т-4-025 | ТП | 0.4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 10,50 2019.09.12 | 12,30 2019.09.12 | 12,30 2019.09.12 | 1.666 | - | журнал заявок ОДС | 1793 от 12.09.2019 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, натяжку провода-1 пролет (отключение Т-4-025)
9 | Загорский | Ф.6-ПФ-1 | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 171 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 171 | 16,50 2019.09.14 | 21,55 2019.09.14 | 21,55 2019.09.14 | 5.083 | - | журнал заявок ОДС | 1812 от 14.09.2019 | ТРСК произвели переключение Абонентов п.Загорский с Ф.6-ПФ-1 на Ф.6-16-К, ( произвели осмотр, нарушений не выявлено) МРСК ЮГА произвели повторное включение,Ф.6-ПФ-1 под напряжением (отключение Ф 6-ПФ-1)
10 | Ильинка | Ф.10-2-П | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 04,00 2019.09.16 | 04,15 2019.09.16 | 04,15 2019.09.16 | 0.25 | - | журнал заявок ОДС | 1816 от 16.09.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (отключение Ф 10-2-П)
11 | Ильинка | Ф.10-2-П | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 06,20 2019.09.16 | 06,41 2019.09.16 | 06,41 2019.09.16 | 0.35 | - | журнал заявок ОДС | 1816 от 16.09.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (отключение Ф 10-2-П)
12 | Атаманово | Ю-3-034 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20,55 2019.09.18 | 21,15 2019.09.18 | 21,15 2019.09.18 | 0.333 | - | журнал заявок ОДС | 1837 от 18.09.2019 | Произвели протяжку контактных соединений в ПУ (отключение Ю-3-034)
13 | Атаманово | Ю-3-034 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23,20 2019.09.18 | 00,10 2019.09.19 | 00,10 2019.09.19 | 0.833 | - | журнал заявок ОДС | 1838 от 18.09.2019 | Произвели осмотр ПУ (отключение Ю-3-034)
14 | Елань | Ю-2-066 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 18,25 2019.09.19 | 19,25 2019.09.19 | 19,25 2019.09.19 | 1 | - | журнал заявок ОДС | 1850 от 19.09.2019 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, нарушений не выявлено, включение ВА в ТП Ю-2-066 (отключение Ю-2-066)
15 | Чистогорский | Ф.10-26-Ж | ЛЭП | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 162 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 162 | 14,10 2019.09.20 | 20,45 2019.09.20 | 20,45 2019.09.20 | 6.583 | - | журнал заявок ОДС | 1855 от 20.09.2019 | Произвели установку двух соединительных муфт КЛ 10кВ (отключение Ф.10-26-Ж)
16 | Увал | Т-6-007 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 08,15 2019.09.21 | 13,15 2019.09.21 | 13,15 2019.09.21 | 5 | - | журнал заявок ОДС | 1858 от 21.09.2019 | Произвели осмотр ПУ , замену ВА (отключение Т-6-007)
17 | Успенка | Ю-1-053 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 20,20 2019.09.23 | 22,30 2019.09.23 | 22,30 2019.09.23 | 2.166 | - | журнал заявок ОДС | 1870 от 23.09.2019 | Произвели замену провода от автомата до выхода из ТП (отключение Ю-1-053)
18 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 201 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 201 | 17,50 2019.09.23 | 18,20 2019.09.23 | 18,20 2019.09.23 | 0.5 | - | журнал заявок ОДС | 1872 от 23.09.2019 | Произвели соединение шлейфа фаза Б линейного разъединителя на частное ТП по ВЛ-10кВ (отключение Ф.10-17-Л)
19 | Куртуково | Т-2-011 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 18,40 2019.09.23 | 20,00 2019.09.23 | 20,00 2019.09.23 | 1.333 | - | журнал заявок ОДС | 1873 от 23.09.2019 | Устранили перехлест проводов по ВЛ-0,4кВ (отключние Т-2-011)
20 | Осиновое Плёсо | Ф.10-32-М | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 | 0 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 | 534 | 0 | 0 | 534 | 0 | 0 | 534 | 17,00 2019.09.23 | 19,13 2019.09.23 | 19,13 2019.09.23 | 2.216 | - | журнал заявок ОДС | 1874 от 23.09.2019 | Работы проводит Мысковский РЭС (отключение Ф.10-32-М)
20 | Безруково | Ф.6-5-Б | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 05,57 2019.09.24 | 11,30 2019.09.24 | 11,30 2019.09.24 | 5.55 | - | журнал заявок ОДС | 1877 от 24.09.2019 | Работы проводит Мысковский РЭС (Отключение Ф.6-5-Б)
21 | Подгорный | Ф.6-ЦДС | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 127 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 127 | 09,50 2019.09.24 | 16,40 2019.09.24 | 16,40 2019.09.24 | 6.833 | - | журнал заявок ОДС | 1878 от 24.09.2019 | Произвели осмотр ВЛ-6кВ, натяжку провода. (отключение Ф.6-ЦДС)
22 | Металлургов | Т-4-037 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 13,15 2019.09.25 | 15,03 2019.09.25 | 15,03 2019.09.25 | 1.8 | - | журнал заявок ОДС | 1889 от 25.09.2019 | Произвели замену ВА в ТП Т-4-037 (отключение Т-4-037)
23 | Кузедеево | Ф.10-4-Ш Ф.10-2-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 20,20 2019.09.25 | 23,39 2019.09.25 | 23,39 2019.09.25 | 3.316 | - | журнал заявок ОДС | 1894 от 25.09.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС (отключение Ф.10-4-Ш; Ф.10-2-К)
24 | Безруково | Ф.6-5-Б | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 00,45 2019.09.27 | 01,15 2019.09.27 | 01,15 2019.09.27 | 0.5 | - | журнал заявок ОДС | 1900 от 27.09.2019 | Работы проводит Мысковский РЭС (отключение Ф.6-5-Б)
25 | Казанково | Ф.10-8-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11,10 2019.09.27 | 15,21 2019.09.27 | 15,21 2019.09.27 | 4.183 | - | журнал заявок ОДС | 1905 от 27.09.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (отключение Ф.10-8-К)
26 | Атаманово | Ф.10-1-К; Ф.10-17-С; Ф 10-6-Т | ЛЭП | 110 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446 | 0 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446 | 446 | 0 | 0 | 446 | 0 | 0 | 446 | 16,03 2019.09.27 | 16,45 2019.09.27 | 16,45 2019.09.27 | 0.7 | - | журнал заявок ОДС | 1909 от 27.09.2019 | Работы проводит Мысковский РЭС (отключение Ф.10-1-К; Ф.10-17-С; Ф.10-6-Т)
27 | Учул | Ф.6-8-У | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 01,33 2019.09.28 | 05,55 2019.09.28 | 05,55 2019.09.28 | 4.366 | - | журнал заявок ОДС | 1915 от 28.09.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (отключение Ф.6-8-У)
28 | Кузедеево | Ф.10-2-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 23,20 2019.09.29 | 23,35 2019.09.29 | 23,35 2019.09.29 | 0.25 | - | журнал заявок ОДС | 1925 от 29.09.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС (отключение Ф.10-2-К)
29 | Безруково | Ю-3-010 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 15,10 2019.09.30 | 17,15 2019.09.30 | 17,15 2019.09.30 | 2.083 | - | журнал заявок ОДС | 1929 от 30.09.2019 | Произвели восстановление перемычки на трансформаторе по ВЛ-0,4кВ (отключение Ю-3-010)
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | журнал заявок ОДС
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | журнал заявок ОДС
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | журнал заявок ОДС
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | журнал заявок ОДС
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | журнал заявок ОДС
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | журнал заявок ОДС
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | журнал заявок ОДС
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | журнал заявок ОДС
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | журнал заявок ОДС
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | журнал заявок ОДС
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | журнал заявок ОДС
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | журнал заявок ОДС
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | журнал заявок ОДС
*Коды причин прекращения передачи электрической энергии
1 | Сверхнормативные сроки эксплуатации и прочие причины
2 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
3 | Воздействие сверхрасчётных природно-климатических нагрузок
4 | Повреждения в сети потребителя
5 | Повреждения в сетях смежной сетевой компании

## 3 квартал 2019г
Сведения о техническом состоянии электрических сетей МУП "ТРСК Новокузнецкого района" в 2019 году
Сводная информация об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, и мероприятий по их устранению (3 квартал 2019 года)
№ п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации (населенный пункт) | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1-5)* | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений) | Противоаварийные мероприятия
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности |  |  |  | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
1 | Безруково | Т-1-002 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 12,50 2019.07.01 | 13,10 2019.07.01 | 13,10 2019.07.01 | 0.33 | - | журнал заявок ОДС | 1270 от 01.07.2019 | Устранили обрыв 2-х проводов (отключение Т-1-002)
2 | Ерунаково | ТП-133 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18,00 2019.07.05 | 18,30 2019.07.05 | 18,30 2019.07.05 | 0.5 | - | журнал заявок ОДС | 1323 от 05.07.2019 | Устранили нарушение по ВЛ-0,4кВ (отключение ТП-133)
3 | Елань | Ф.6-4-Е | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 0 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 329 | 0 | 0 | 329 | 0 | 0 | 329 | 18,50 2019.07.05 | 23,08 2019.07.05 | 23,08 2019.07.05 | 4.3 | - | журнал заявок ОДС | 1324 от 05.07.2019 | Работы проводит Осинниковский РЭС ( откл. Ф.6-4-Е)
4 | Металлургов | Ф.10-12-П | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 119 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 119 | 19,00 2019.07.05 | 03,55 2019.07.06 | 03,55 2019.07.06 | 15.1 | - | журнал заявок ОДС | 1325 от 05.07.2019 | Замена проходного изолятора на ТП Т-4-025, Установка шунтирующей перемычки по РЛНД. Нашли нарушение на сетях МРСК. Работы проводили МРСК ( отключение Ф.10-12-П)
5 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 06,30 2019.07.07 | 09,05 2019.07.07 | 09,05 2019.07.07 | 2.58 | - | журнал заявок ОДС | 1330 от 07.07.2019 | Произвели осмотр по ВЛ-10кВ, нарушений не выявлено ( отключение ф.10-17-Л)
6 | Безруково | Ю-3-010 | ТП | 0.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 08,10 2019.07.07 | 08,55 2019.07.07 | 08,55 2019.07.07 | 0.75 | - | журнал заявок ОДС | 1331 от 07.07.2019 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, нарушений не выявлено (отключение Ю-3-010)
7 | Безруково | Т-1-003 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19,45 2019.07.10 | 22,20 2019.07.10 | 22,20 2019.07.10 | 2.58 | - | журнал заявок ОДС | 1351 от 10.07.2019 | Произвели замену предохранителей, установку 2-х перемычек в РЩ (отключение Т-1-003)
8 | Увал | Ф.10-32-М | ЛЭП | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 20,10 2019.07.10 | 05,45 2019.07.11 | 05,45 2019.07.11 | 9.58 | - | журнал заявок ОДС | 1352 от 10.07.2019 | Произвели замену изоляторов и высоковольтной вставки предохранителя по ВЛ-10 кВ (отключение Ф.10-32-М)
9 | Казанково | Ф.10-7-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 220 | 07,10 2019.07.13 | 16,15 2019.07.13 | 16,15 2019.07.13 | 9.08 | - | журнал заявок ОДС | 1371 от 13.07.2019 | МУП ТРСК произвели осмотр ВЛ-10кВ, нарушений не выявлено.Работы проводит Новокузнецкий РЭС (оключение ф.10-7-К)
10 | Ильинка | Ф.10-1-Б | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14,46 2019.07.13 | 22,25 2019.07.13 | 22,25 2019.07.14 | 7.65 | - | журнал заявок ОДС | 1372 от 13.07.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС ( отключение ф.10-1-Б)
11 | Тльжино | Ю-3-015 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 17,40 2019.07.15 | 18,50 2019.07.15 | 18,50 2019.07.15 | 1.17 | - | журнал заявок ОДС | 1383 от 15.07.2019 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, нарушений не выявлено (отключение Ю-3-015)
12 | Тальжино | Ф.10-17-С | ЛЭП | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | 20,15 2019.07.15 | 22,50 2019.07.15 | 22,50 2019.07.15 | 2.58 | - | журнал заявок ОДС | 1385 от 15.07.2019 | Произвели замену провода и высоковольтной вставки предохранителя по ВЛ-10 кВ(отключение ф.10-17-С)
13 | Кругленькое | Т-6-009 | ТП | 0.4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 04,24 2019.07.17 | 08,45 2019.07.17 | 08,45 2019.07.17 | 4.35 | - | журнал заявок ОДС | 1404 от 16.07.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС(отключение Т-6-009)
14 | Безруково | Ю-3-010 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 17,55 2019.07.18 | 18,25 2019.07.18 | 18,25 2019.07.18 | 0.5 | - | журнал заявок ОДС | 1427 от 18.07.2019 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, нарушений не выявлено (отключение Ю-3-010)
15 | Казанково | Ф.10-7-К Ф.10-4-В Ф.10-12 (ПС "Стройбаза") | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 257 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 257 | 16,45 2019.07.18 | 16,55 2019.07.18 | 16,55 2019.07.18 | 0.17 | - | журнал заявок ОДС | 1428 от 18.07.2019 | Работы проводит ЗАО"Электросеть" (отключене на ПС "Стройбаза")
16 | Ильинка | Т-4-014 | ТП | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16,45 2019.07.18 | 17,20 2019.07.18 | 17,20 2019.07.18 | 0.58 | - | журнал заявок ОДС | 1429 от 18.07.2019 | У Абонентов электроэнергия появилась ( отключение Т.4-014)
17 | Подгорный | Ф.6-ЦДС Ф.6-ПФ-1 (ПС Куйбышевская №1") | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 283 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 283 | 19,30 2019.07.18 | 21,28 2019.07.18 | 21,28 2019.07.18 | 1.97 | - | журнал заявок ОДС | 1432 от 18.07.2019 | Работы проводит МРСК Сибири( отключение на ПС "Куйбышевская №1"
18 | Славино | Ф.10-5-Г | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 20,50 2019.07.18 | 21,58 2019.07.18 | 21,58 2019.07.18 | 1.13 | - | журнал заявок ОДС | 1433 от 18.07.2019 | Работы проводит Мысковский РЭС ( отключение ф.10-5-Г)
19 | Успенка | Ф.10-11-У | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 94 | 12,50 2019.07.19 | 16,30 2019.07.19 | 16,30 2019.07.19 | 3.67 | - | журнал заявок ОДС | 1442 от 19.07.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС ( отключение ф.10-11-У)
20 | Металлургов | Ф.10-12-П | ЛЭП | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 119 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 119 | 15,20 2019.07.19 | 21,00 2019.07.19 | 21,00 2019.07.19 | 5.67 | - | журнал заявок ОДС | 1443 от 19.07.2019 | Произвели натяжку провода по ВЛ-10кВ на РЛНД(отключение ф.10-12-П)
21 | Шарап | Ф.6-ЦДС | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 115 | 17,00 2019.07.19 | 18,30 2019.07.19 | 18,30 2019.07.19 | 1.5 | - | журнал заявок ОДС | 1444 от 19.07.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС ( отключение ф.6-ЦДС)
22 | Есаулка | Ф.6-29-А | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 15,50 2019.07.19 | 22,49 2019.07.19 | 22,49 2019.07.19 | 6.98 | - | журнал заявок ОДС | 1446 от 19.07.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (отключение ф.6-29-А)
23 | Безруково | Ю-3-010 | ТП | 0.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 22,20 2019.07.19 | 23,40 2019.07.19 | 23,40 2019.07.19 | 1.33 | - | журнал заявок ОДС | 1447 от 19.07.2019 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, нарушений не выявлено (отключение Ю-3-010)
24 | Калиновский, Учул | Ф.6-8-У | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 16,10 2019.07.19 | 04,01 2019.07.20 | 04,01 2019.07.20 | 11.85 | - | журнал заявок ОДС | 1448 от 19.07.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС ( отключение ф.6-8-У)
25 | Кругленькое | Т-6-009 | ТП | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 10,07 2019.07.20 | 21,35 2019.07.20 | 21,35 2019.07.20 | 11.47 | - | журнал заявок ОДС | 1450 от 20.07.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (отключение Т-6-009)
26 | Кузедеево | Ю-4-033 | ТП | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00,05 2019.07.23 | 04,05 2019.07.23 | 04,05 2019.07.23 | 4 | - | журнал заявок ОДС | 1461 от 23.07.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС (отключение Ю-4-033)
27 | Калиновский, Учул | Ф.6-8-У | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 01,00 2019.07.23 | 05,55 2019.07.23 | 05,55 2019.07.23 | 4.91 | - | журнал заявок ОДС | 1462 от 23.07.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС(отключение ф.6-8-У)
28 | Пушкино, Ленинск, Сосновка | Ф.10-1-П | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 16,00 2019.07.25 | 21,41 2019.07.25 | 21,41 2019.07.25 | 5.68 | - | журнал заявок ОДС | 1479 от 25.07.2019 | Работы проводит Осинниковский РЭС (отключение ф.10-1-П)
29 | Букино | Ю-2-022 | ТП | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 09,15 2019.07.30 | 12,26 2019.07.30 | 12,26 2019.07.30 | 3.18 | - | журнал заявок ОДС | 1499 от 30.07.2019 | Работы проводит Осинниковский РЭС (отключение Ю-2-022)
30 | Недорезово | Ф.10-12 | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 04,43 2019.08.01 | 08,40 2019.08.01 | 08,40 2019.08.01 | 3.95 | - | журнал заявок ОДС | 1511 от 01.08.2019 | Произвели осмотр линии ВЛ-10кВ МУП ТРСК (отключение ф.10-12)
31 | Недорезово | Ф.10-12 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 04,43 2019.08.01 | 11,39 2019.08.01 | 11,39 2019.08.01 | 6.933 | - | журнал заявок ОДС | 1512 от 01.08.2019 | Произвели осмотр линии ВЛ-10кВ, замену опорного штырьевого изолятора на опоре №8 (отключение ф.10-12)
32 | Увал, Осиновое плёсо, Краснознаменка, Загадное, Усть-Аскарлы | Ф.10-32-М | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945 | 0 | 0 | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945 | 945 | 0 | 0 | 945 | 0 | 0 | 945 | 13,05 2019.08.02 | 13,32 2019.08.02 | 13,32 2019.08.02 | 0.45 | - | журнал заявок ОДС | 1520 от 02.08.2019 | Работы проводит Мысковский РЭС (отключение ф.10-32-М)
33 | Загадное | Ф.10-33-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 11,50 2019.08.03 | 15,40 2019.08.03 | 15,40 2019.08.03 | 3.833 | - | журнал заявок ОДС | 1523 от 03.08.2019 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, нарушений не выявлено. Работы проводит Мысковский РЭС(отключение ф.10-33-Т)
34 | Увал, Осиновое плёсо, Краснознаменка, Загадное, Усть-Аскарлы | Ф.10-32-М | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945 | 0 | 0 | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945 | 945 | 0 | 0 | 945 | 0 | 0 | 945 | 12,26 2019.08.04 | 12,32 2019.08.04 | 12,32 2019.08.04 | 0.1 | - | журнал заявок ОДС | 1525 от 04.08.2019 | Работы проводит Мысковский РЭС (Отключение Ф.10-32-М)
35 | Подгорный, Шарап | Ф.6-ЦДС | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 225 | 13,34 2019.08.05 | 13,34 2019.08.05 | 13,34 2019.08.05 | 1.416 | - | журнал заявок ОДС | 1528 от 05.08.2019 | Произвели осмотр ВЛ-6кВ, нарушений не выявлено, без отпайки на Подгорный, Шарап(отключение ф.10-32-М)
36 | Подгорный, Шарап | Ф.6-ЦДС | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 129 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 129 | 13,34 2019.08.05 | 19,47 2019.08.05 | 19,47 2019.08.05 | 6.216 | - | журнал заявок ОДС | 1529 от 05.08.2019 | в пролете опоры №63 обнаружено дерево, устранено с ВЛ-6кВ (отключение отпайки на Подгорный, Шарап от ф.10-32-М)
37 | Тальжино | Т-1-008 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 22,00 2019.08.06 | 23,50 2019.08.06 | 23,50 2019.08.06 | 1.833 | - | журнал заявок ОДС | 1535 от 06.08.2019 | Произвели подключение фазного провода, замена вставки по ВЛ-0,4кВ ( отключение Т-1-008)
38 | Загорский | Т-З-009 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 18,55 2019.08.09 | 20,45 2019.08.09 | 20,45 2019.08.09 | 1.833 | - | журнал заявок ОДС | 1553 от 09.08.2019 | Произвели Включение ВА в ТП (отключение Т-3-009)
39 | Сосновка | Ф.10-1-П | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 08,00 2019.08.10 | 08,41 2019.08.10 | 08,41 2019.08.10 | 0.683 | - | журнал заявок ОДС | 1554 от 10.08.2019 | Работы проводит Осинниковский РЭС (отключение ф.10-1-П)
40 | Осиновое Плесо | Ф.10-32-М | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 | 0 | 0 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 | 615 | 0 | 0 | 615 | 0 | 0 | 615 | 06,40 2019.08.11 | 13,15 2019.08.11 | 13,15 2019.08.11 | 6.583 | - | журнал заявок ОДС | 1561 от 11.08.2019 | устранили посторонний предемет (отключение ф.10-32-М)
41 | Подстрелка | КТП-438 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15,10 2019.08.11 | 17,45 2019.08.11 | 17,45 2019.08.11 | 2.583 | - | журнал заявок ОДС | 1563 от 11.08.2019 | Произвели подключение Абонента к электроснабжению ( оключение КТП 438)
42 | Тальжино | Т-1-008 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 21,50 2019.08.13 | 23,05 2019.08.13 | 23,05 2019.08.13 | 1.25 | - | журнал заявок ОДС | 1572 от 13.08.2019 | Произвели замену плавкой вставки по ВЛ-0,4кВ (отключение Т-1-008)
43 | Мостовая | Ф.6-26-М | ЛЭП | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | 09,35 2019.08.16 | 18,23 2019.08.16 | 18,23 2019.08.16 | 8.8 | - | журнал заявок ОДС | 1590 от 16.08.2019 | убрали посторонний предмет (дерево), произвели натяжку провода (отключение ф.6-26-М)
44 | Металлургов | Ф.10-4-РП | ЛЭП | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642 | 0 | 0 | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642 | 642 | 0 | 0 | 642 | 0 | 0 | 642 | 16,50 2019.08.16 | 00,25 2019.08.17 | 00,25 2019.08.17 | 7.583 | - | журнал заявок ОДС | 1592 от 16.08.2019 | Произвели восстановление шлейфа на опоре по ВЛ-10кВ (отключение ф.10-4-РП)
45 | Ильинка | Ф.10-2-П | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 22,50 2019.08.16 | 23,15 2019.08.16 | 23,15 2019.08.16 | 0.416 | - | журнал заявок ОДС | 1593 от 16.08.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС(отключение ф.10-2-П)
46 | Металлургов | Ф.10-18-РП | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 23,30 2019.08.16 | 00,33 2019.08.17 | 00,33 2019.08.17 | 1.05 | - | журнал заявок ОДС | 1594 от 16.08.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС ( отключение ф.10-18-РП)
47 | Металлургов | Т-4-038 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 22,30 2019.08.16 | 12,55 2019.08.17 | 12,55 2019.08.17 | 14.42 | - | журнал заявок ОДС | 1596 от 16.08.2019 | Проивели замену силового трансформатора в ТП (отключение Т-4-038)
48 | Малиновка | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 510 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 510 | 08,05 2019.08.17 | 15,35 2019.08.17 | 15,35 2019.08.17 | 7.5 | - | журнал заявок ОДС | 1597 от 17.08.2019 | Работы проводит Осинниковский РЭС ( отключение Ф.10-17-Л)
49 | Кузедеево | Ф.10-2-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 08,10 2019.08.17 | 08,35 2019.08.17 | 08,35 2019.08.17 | 0.42 | - | журнал заявок ОДС | 1598 от 17.08.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС(отключение Ф.10-2-К)
50 | Тальжино | Т-1-008 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 08,25 2019.08.17 | 10,40 2019.08.17 | 10,40 2019.08.17 | 2.25 | - | журнал заявок ОДС | 1600 от 17.08.2019 | Произвели протяжку контактных соединений (отключение Т-1-008)
51 | Чистогорский, Осиновое Плесо, Увал, Сидорово | Ф.10-32-М, Ф.10-26-Ж, Ф.10-10-С | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | 0 | 0 | 1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | 1024 | 0 | 0 | 1024 | 0 | 0 | 1024 | 13,00 2019.08.19 | 15,00 2019.08.19 | 15,00 2019.08.19 | 2 | - | журнал заявок ОДС | 1609 от 19.08.2019 | Для отыскания "земли" на секции шин произвели поочередное отключение Ф.10-32-М, Ф.10-10-С, Ф.10-26-Ж
52 | Чистогорский | Ф.10-26-Ж | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 15,00 2019.08.19 | 18,00 2019.08.19 | 18,00 2019.08.19 | 3 | - | журнал заявок ОДС | 1610 от 19.08.2019 | Произвели переключение линии Ф.10-26-Ж на Ф.10-16-Ж
53 | Осиновое Плесо | Ф.10-32-М | ЛЭП | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 118 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 118 | 13,00 2019.08.19 | 19,05 2019.08.19 | 19,05 2019.08.19 | 6.08 | - | журнал заявок ОДС | 1611 от 19.08.2019 | Произвели замену ОПН по ВЛ-10кВ (отключение Ф.10-32-М)
54 | Казанково | Ф.10-7-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 236 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 236 | 17,20 2019.08.19 | 17,27 2019.08.19 | 17,27 2019.08.19 | 0.116 | - | журнал заявок ОДС | 1612 от 19.08.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС(отключение Ф.10-7-К)
55 | Кузедеево | Ф.10-2-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 16,45 2019.08.19 | 16,53 2019.08.19 | 16,53 2019.08.19 | 0.133 | - | журнал заявок ОДС | 1613 от 19.08.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС (отключение Ф.10-1-П)
56 | Малиновка | Т-2-007 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17,00 2019.08.20 | 17,40 2019.08.20 | 17,40 2019.08.20 | 0.666 | - | журнал заявок ОДС | 1627 от 20.08.2019 | произвели замену прокалывающего зажима на трубостойке Абонента (отключение Т-2-007)
57 | Тальжино | Ф.10-17-С | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 16,40 2019.08.20 | 17,30 2019.08.20 | 17,30 2019.08.20 | 0.833 | - | журнал заявок ОДС | 1631 от 20.08.2019 | Работы проводит РЖД (отключение Ф.10-17-С)
58 | Подгорный, Шарап | Ф.6-ЦДС | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 16,15 2019.08.21 | 22,45 2019.08.21 | 22,45 2019.08.21 | 6.5 | - | журнал заявок ОДС | 1641 от 21.08.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС ( отключение Ф.6-ЦДС)
59 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 152 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 152 | 17,00 2019.08.21 | 19,15 2019.08.21 | 19,15 2019.08.21 | 2.25 | - | журнал заявок ОДС | 1642 от 21.08.2019 | Произвели повторное включение КРУН оп.№54 (отключение Ф.10-17-Л)
60 | Сосновка | Ф.10-18-Д | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 09,20 2019.08.22 | 10,42 2019.08.22 | 10,42 2019.08.22 | 1.37 | - | журнал заявок ОДС | 1647 от 22.08.2019 | Работы проводит Осинниковский РЭС (отключение ф.10-18-Д)
61 | Успенка | Ф.10-11-У | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 15,05 2019.08.22 | 17,56 2019.08.22 | 17,56 2019.08.22 | 2.85 | - | журнал заявок ОДС | 1662 от 22.08.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (отключение Ф.10-11-У)
62 | Кузедеево | Ф.10-2-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 22,55 2019.08.22 | 23,20 2019.08.22 | 23,20 2019.08.22 | 0.416 | - | журнал заявок ОДС | 1663 от 22.08.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС (отключение Ф.10-2-К)
63 | Сосновка | Т-2-010 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16,00 2019.08.23 | 16,20 2019.08.23 | 16,20 2019.08.23 | 0.333 | - | журнал заявок ОДС | 1673 от 23.08.2019 | Произвели переключение амцапфы в ТП; замер напряжения(отключение Т-2-010
64 | Осиновое Плесо | Ф.10-32-М, Ф.10-6-ВК, Ф.10-33-Т, Ф.10-5-Г | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042 | 0 | 0 | 1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042 | 1042 | 0 | 0 | 1042 | 0 | 0 | 1042 | 06,10 2019.08.24 | 14,21 2019.08.24 | 14,21 2019.08.24 | 8.183 | - | журнал заявок ОДС | 1681 от 24.08.2019 | Для отыскания "земли" на 2 секции шин произвели поочередное отключение Ф.10-32-М, Ф.10-33-Т, Ф.10-5-Г, Ф.10-6-ВК
65 | Атаманово | Ю-3-034 | ТП | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 | 11,45 2019.08.26 | 12,55 2019.08.26 | 12,55 2019.08.26 | 1.166 | - | журнал заявок ОДС | 1699 от 26.08.2019 | Работы проводит Мысковский РЭС (отключение Ю-3-034)
66 | Сосновка | Ю-1-057 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21,10 2019.08.26 | 23,00 2019.08.26 | 23,00 2019.08.26 | 1.83 | - | журнал заявок ОДС | 1701 от 26.08.2019 | включение ВА на опоре (отключение Ю-1-057)
67 | Сосновка | Ф.10-1-П | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 10,46 2019.08.28 | 11,16 2019.08.28 | 11,16 2019.08.28 | 0.5 | - | журнал заявок ОДС | 1714 от 28.08.2019 | Работы проводит Осинниковский РЭС (отключение Ф.10-1-П)
68 | Подгорный | Ф.6-ЦДС | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 06,10 2019.08.30 | 07,15 2019.08.30 | 07,15 2019.08.30 | 1.83 | - | журнал заявок ОДС | 1728 от 30.08.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (отключение Ф.6-ЦДС)
69 | Учул | Ф.6-8-У | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 11,05 2019.09.03 | 15,00 2019.09.03 | 15,00 2019.09.03 | 3.916 | - | журнал заявок ОДС | 1751 от 03.09.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (отключение Ф.6-8-У)
70 | Елань | Ф.6-12-Е | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 124 | 00,30 2019.09.04 | 02,10 2019.09.04 | 02,10 2019.09.04 | 1.666 | - | журнал заявок ОДС | 1754 от 04.09.2019 | Произвели осмотр ТП , нарушений не выявлено (отключение Ф.6-12-Е )
71 | Мостовая | Ф.6-26-М | ЛЭП | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | 03,35 2019.09.06 | 13,15 2019.09.06 | 13,15 2019.09.06 | 9.666 | - | журнал заявок ОДС | 1758 от 06.09.2019 | МУП ТРСК произвели осмотр по ВЛ-6кВ убрали посторонний предмет, произвели натяжку провода 1 пролет, на 3 опорах подняли провод с траверса на изолятор (отключение Ф.6-26-М)
72 | Подгорный | Т-3-003 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00,20 2019.09.08 | 03,20 2019.09.08 | 03,20 2019.09.08 | 3 | - | журнал заявок ОДС | 1762 от 08.09.2019 | Произвели восстановление нулевого провода (отключени Т-3-003)
73 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | 533 | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 | 533 | 09,30 2019.09.08 | 11,20 2019.09.08 | 11,20 2019.09.08 | 1.833 | - | журнал заявок ОДС | 1764 от 08.09.2019 | Работы проводит Осинниковский РЭС (отключение Ф.10-17-Л)
74 | Казанково | Т-4-005 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 118 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 118 | 14,10 2019.09.10 | 16,15 2019.09.10 | 16,15 2019.09.10 | 2.083 | - | журнал заявок ОДС | 1776 от 10.09.2019 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, натяжку провода (Отключение Т-4-005)
75 | Безруково | Ф.6-5-Б | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 17,30 2019.09.10 | 18,00 2019.09.10 | 18,00 2019.09.11 | 0.5 | - | журнал заявок ОДС | 1780 от 10.09.2019 | Работы проводит Мысковский РЭС (отключение Ф.6-5-Б)
76 | Металлургов | Т-4-025 | ТП | 0.4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 10,50 2019.09.12 | 12,30 2019.09.12 | 12,30 2019.09.12 | 1.666 | - | журнал заявок ОДС | 1793 от 12.09.2019 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, натяжку провода-1 пролет (отключение Т-4-025)
77 | Загорский | Ф.6-ПФ-1 | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 171 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 171 | 16,50 2019.09.14 | 21,55 2019.09.14 | 21,55 2019.09.14 | 5.083 | - | журнал заявок ОДС | 1812 от 14.09.2019 | ТРСК произвели переключение Абонентов п.Загорский с Ф.6-ПФ-1 на Ф.6-16-К, ( произвели осмотр, нарушений не выявлено) МРСК ЮГА произвели повторное включение,Ф.6-ПФ-1 под напряжением (отключение Ф 6-ПФ-1)
78 | Ильинка | Ф.10-2-П | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 04,00 2019.09.16 | 04,15 2019.09.16 | 04,15 2019.09.16 | 0.25 | - | журнал заявок ОДС | 1816 от 16.09.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (отключение Ф 10-2-П)
79 | Ильинка | Ф.10-2-П | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 06,20 2019.09.16 | 06,41 2019.09.16 | 06,41 2019.09.16 | 0.35 | - | журнал заявок ОДС | 1816 от 16.09.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (отключение Ф 10-2-П)
80 | Атаманово | Ю-3-034 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20,55 2019.09.18 | 21,15 2019.09.18 | 21,15 2019.09.18 | 0.333 | - | журнал заявок ОДС | 1837 от 18.09.2019 | Произвели протяжку контактных соединений в ПУ (отключение Ю-3-034)
81 | Атаманово | Ю-3-034 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23,20 2019.09.18 | 00,10 2019.09.19 | 00,10 2019.09.19 | 0.833 | - | журнал заявок ОДС | 1838 от 18.09.2019 | Произвели осмотр ПУ (отключение Ю-3-034)
82 | Елань | Ю-2-066 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 18,25 2019.09.19 | 19,25 2019.09.19 | 19,25 2019.09.19 | 1 | - | журнал заявок ОДС | 1850 от 19.09.2019 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, нарушений не выявлено, включение ВА в ТП Ю-2-066 (отключение Ю-2-066)
83 | Чистогорский | Ф.10-26-Ж | ЛЭП | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 162 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 162 | 14,10 2019.09.20 | 20,45 2019.09.20 | 20,45 2019.09.20 | 6.583 | - | журнал заявок ОДС | 1855 от 20.09.2019 | Произвели установку двух соединительных муфт КЛ 10кВ (отключение Ф.10-26-Ж)
84 | Увал | Т-6-007 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 08,15 2019.09.21 | 13,15 2019.09.21 | 13,15 2019.09.21 | 5 | - | журнал заявок ОДС | 1858 от 21.09.2019 | Произвели осмотр ПУ , замену ВА (отключение Т-6-007)
85 | Успенка | Ю-1-053 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 20,20 2019.09.23 | 22,30 2019.09.23 | 22,30 2019.09.23 | 2.166 | - | журнал заявок ОДС | 1870 от 23.09.2019 | Произвели замену провода от автомата до выхода из ТП (отключение Ю-1-053)
86 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 201 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 201 | 17,50 2019.09.23 | 18,20 2019.09.23 | 18,20 2019.09.23 | 0.5 | - | журнал заявок ОДС | 1872 от 23.09.2019 | Произвели соединение шлейфа фаза Б линейного разъединителя на частное ТП по ВЛ-10кВ (отключение Ф.10-17-Л)
87 | Куртуково | Т-2-011 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 18,40 2019.09.23 | 20,00 2019.09.23 | 20,00 2019.09.23 | 1.333 | - | журнал заявок ОДС | 1873 от 23.09.2019 | Устранили перехлест проводов по ВЛ-0,4кВ (отключние Т-2-011)
88 | Осиновое Плёсо | Ф.10-32-М | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 | 0 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 | 534 | 0 | 0 | 534 | 0 | 0 | 534 | 17,00 2019.09.23 | 19,13 2019.09.23 | 19,13 2019.09.23 | 2.216 | - | журнал заявок ОДС | 1874 от 23.09.2019 | Работы проводит Мысковский РЭС (отключение Ф.10-32-М)
89 | Безруково | Ф.6-5-Б | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 05,57 2019.09.24 | 11,30 2019.09.24 | 11,30 2019.09.24 | 5.55 | - | журнал заявок ОДС | 1877 от 24.09.2019 | Работы проводит Мысковский РЭС (Отключение Ф.6-5-Б)
90 | Подгорный | Ф.6-ЦДС | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 127 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 127 | 09,50 2019.09.24 | 16,40 2019.09.24 | 16,40 2019.09.24 | 6.833 | - | журнал заявок ОДС | 1878 от 24.09.2019 | Произвели осмотр ВЛ-6кВ, натяжку провода. (отключение Ф.6-ЦДС)
91 | Металлургов | Т-4-037 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 13,15 2019.09.25 | 15,03 2019.09.25 | 15,03 2019.09.25 | 1.8 | - | журнал заявок ОДС | 1889 от 25.09.2019 | Произвели замену ВА в ТП Т-4-037 (отключение Т-4-037)
92 | Кузедеево | Ф.10-4-Ш Ф.10-2-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 20,20 2019.09.25 | 23,39 2019.09.25 | 23,39 2019.09.25 | 3.316 | - | журнал заявок ОДС | 1894 от 25.09.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС (отключение Ф.10-4-Ш; Ф.10-2-К)
93 | Безруково | Ф.6-5-Б | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 00,45 2019.09.27 | 01,15 2019.09.27 | 01,15 2019.09.27 | 0.5 | - | журнал заявок ОДС | 1900 от 27.09.2019 | Работы проводит Мысковский РЭС (отключение Ф.6-5-Б)
94 | Казанково | Ф.10-8-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11,10 2019.09.27 | 15,21 2019.09.27 | 15,21 2019.09.27 | 4.183 | - | журнал заявок ОДС | 1905 от 27.09.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (отключение Ф.10-8-К)
95 | Атаманово | Ф.10-1-К; Ф.10-17-С; Ф 10-6-Т | ЛЭП | 110 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446 | 0 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446 | 446 | 0 | 0 | 446 | 0 | 0 | 446 | 16,03 2019.09.27 | 16,45 2019.09.27 | 16,45 2019.09.27 | 0.7 | - | журнал заявок ОДС | 1909 от 27.09.2019 | Работы проводит Мысковский РЭС (отключение Ф.10-1-К; Ф.10-17-С; Ф.10-6-Т)
96 | Учул | Ф.6-8-У | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 01,33 2019.09.28 | 05,55 2019.09.28 | 05,55 2019.09.28 | 4.366 | - | журнал заявок ОДС | 1915 от 28.09.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (отключение Ф.6-8-У)
97 | Кузедеево | Ф.10-2-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 23,20 2019.09.29 | 23,35 2019.09.29 | 23,35 2019.09.29 | 0.25 | - | журнал заявок ОДС | 1925 от 29.09.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС (отключение Ф.10-2-К)
98 | Безруково | Ю-3-010 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 15,10 2019.09.30 | 17,15 2019.09.30 | 17,15 2019.09.30 | 2.083 | - | журнал заявок ОДС | 1929 от 30.09.2019 | Произвели восстановление перемычки на трансформаторе по ВЛ-0,4кВ (отключение Ю-3-010)

## октябрь
Сведения о техническом состоянии электрических сетей МУП "ТРСК Новокузнецкого района" в 2019 году
Сводная информация об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, и мероприятий по их устранению (октябрь 2019 года)
№ п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации (населенный пункт) | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1-5)* | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений) | Противоаварийные мероприятия
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности |  |  |  | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
1 | Безруково | Ф.6-13-Ж | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 14,40 2019.10.07 | 15,29 2019.10.07 | 15,29 2019.10.07 | 0.816 | - | журнал заявок ОДС | 1979 от 07.10.2019 | Работы проводит Мысковский РЭС Отключение Ф.6-13-Ж)
2 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 475 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 475 | 19,30 2019.10.08 | 07,03 2019.10.09 | 07,03 2019.10.09 | 11.55 | - | журнал заявок ОДС | 1994 от 08.10.2019 | Работы проводит Осинниковский РЭС (отключение Ф.10-17-Л)
3 | Бунгур | Ф.6-32-П | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 77 | 16,13 2019.10.15 | 17,30 2019.10.15 | 17,30 2019.10.15 | 1.283 | - | журнал заявок ОДС | 2032 от 15.10.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (отключние Ф.6-32-П)
4 | Кузедеево | Ф.10-2-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 07,00 2019.10.17 | 07,18 2019.10.17 | 07,18 2019.10.17 | 0.3 | - | журнал заявок ОДС | 2046 от 17.10.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС (отключние Ф.10-2-К)
5 | Подстрелка | Ф.10-4 | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 102 | 07,30 2019.10.17 | 18,45 2019.10.17 | 18,45 2019.10.17 | 11.25 | - | журнал заявок ОДС | 2047 от 17.10.2019 | Работы проводит РЖД (отключение Ф.10-4)
6 | Бенжереп-1 | Ю-4-039 | ТП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 09,51 2019.10.19 | 11,14 2019.10.19 | 11,14 2019.10.19 | 1.383 | - | журнал заявок ОДС | 2060 от 19.10.2019 | Работу проводит Кондомский РЭС (отключение Ю-4-039)
7 | Мостовая | Ф.6-26-М | ЛЭП | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | 08,30 2019.10.19 | 13,29 2019.10.19 | 13,29 2019.10.19 | 4.983 | - | журнал заявок ОДС | 2061 от 19.10.2019 | Произвели востановление провода на РЛНД по ВЛ-6кВ отключение Ф.6-26-М)
8 | Николаевка | Ф.10-9-Н | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18,01 2019.10.19 | 19,36 2019.10.19 | 19,36 2019.10.19 | 1.6 | - | журнал заявок ОДС | 2065 от 19.10.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС (отключение Ф.10-9-Н)
9 | Загорский | Т-3-012 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 18,00 2019.10.20 | 19,15 2019.10.20 | 19,15 2019.10.20 | 1.25 | - | журнал заявок ОДС | 2069 от 20.10.2019 | Произвели замену вставки предохранителя по ВЛ-0,4кВ в ТП (Отключение Т-3-012)
10 | Малиновка | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 237 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 237 | 01,23 2019.10.25 | 01,41 2019.10.25 | 01,41 2019.10.25 | 0.3 | - | журнал заявок ОДС | 2107 от 25.10.2019 | Работы проводит Осинниковский РЭС (отключение Ф.10-17-Л)
11 | Красулино | Ф.10-4-В | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 17,10 2019.10.25 | 17,58 2019.10.25 | 17,58 2019.10.25 | 0.8 | - | журнал заявок ОДС | 2111 от 25.10.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
12 | Рассвет | Ф.6-3-С | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 17,20 2019.10.25 | 18,20 2019.10.25 | 18,20 2019.10.25 | 1 | - | журнал заявок ОДС | 2112 от 25.10.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (отключение Ф.6-3-С)
13 | Тальжино | ТП-21-П1 | ТП | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 20,30 2019.10.25 | 23,40 2019.10.25 | 23,40 2019.10.25 | 3.166 | - | журнал заявок ОДС | 2113 от 25.10.2019 | Работы проводит РЖД (отключение ТП-21-П1)
14 | Казанково | Т-4-007 | ТП | 0.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 17,10 2019.10.25 | 21,15 2019.10.25 | 21,15 2019.10.25 | 4.083 | - | журнал заявок ОДС | 2114 от 25.10.2019 | Произвели натяжку провода ВЛ-0,4кВ (2 пролета), (отключение Т-4-007)
15 | Сидорово | Ю-1-090 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19,55 2019.10.25 | 23,20 2019.10.25 | 23,20 2019.10.25 | 3.416 | - | журнал заявок ОДС | 2115 от 25.10.2019 | Произвели зачистку вводного кабеля (отключение Ю-1-090)
16 | Казанково | Ф.10-7-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 226 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 226 | 18,45 2019.10.26 | 22,40 2019.10.26 | 22,40 2019.10.26 | 3.916 | - | журнал заявок ОДС | 2120 от 26.10.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (отключение Ф.10-7-К)
17 | Бенжереп-1 | Ф.10-6-Б | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10,30 2019.10.28 | 11,40 2019.10.28 | 11,40 2019.10.28 | 1.166 | - | журнал заявок ОДС | 2131 от 28.10.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС (Отклюение Ф.10-1-Б)
18 | Сосновка | Ф.10-18-Д | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 14,47 2019.10.28 | 15,58 2019.10.28 | 15,58 2019.10.28 | 1.183 | - | журнал заявок ОДС | 2134 от 28.10.2019 | Работы проводит Осинниковский РЭС (отключение Ф.10-18-Д)
19 | Безруково | Ф.6-5-Б | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 15,17 2019.10.28 | 16,37 2019.10.28 | 16,37 2019.10.28 | 1.333 | - | журнал заявок ОДС | 2135 от 28.10.2019 | Работы проводит Мысковский РЭС (Отклюение Ф. 6-5-Б)
20 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 475 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 475 | 14,00 2019.10.28 | 15,50 2019.10.28 | 15,50 2019.10.28 | 1.833 | - | журнал заявок ОДС | 2136 от 28.10.2019 | Работы проводит Осиниковский РЭС (отключение Ф.10-17-Л)
21 | Нижние-Кинерки | Ф.10-12-НК | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 107 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 107 | 12,40 2019.10.28 | 17,50 2019.10.28 | 17,50 2019.10.28 | 5.166 | - | журнал заявок ОДС | 2137 от 28.10.2019 | Работы проводит Осиниковский РЭС, МУП "ТРСК"произвели востановление крепления провода к изолятору (отключение Ф.10-17-Л)
22 | Малиновка | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 242 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 242 | 14,00 2019.10.28 | 19,10 2019.10.28 | 19,10 2019.10.28 | 5.166 | - | журнал заявок ОДС | 2138 от 28.10.2019 | Произвели востановление линии по ВЛ-10 кВ (1 пролет), (отключение Ф.10-17-Л)
23 | Сосновка | Ф.10-2-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15,10 2019.10.28 | 20,00 2019.10.28. | 20,00 2019.10.28. | 4.833 | - | журнал заявок ОДС | 2140 от 28.10.2019 | Работы проводит Осинниковский РЭС (Отключение Ф.10-2-Т)
24 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 475 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 475 | 20,30 2019.10.28 | 22,18 2019.10.28 | 22,18 2019.10.28 | 1.8 | - | журнал заявок ОДС | 2143 от 28.10.2019 | Работы проводит Осинниковский РЭС, МУП ТРСК (Отклюение Ф.10-17-Л)
25 | Куртуково | Ф.10-6-А | ЛЭП | 10 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21,25 2019.10.28 | 01,45 2019.10.29 | 01,45 2019.10.29 | 3.333 | - | журнал заявок ОДС | 2148 от 28.10.2019 | Работы проводит Осинниковский РЭС, МУП ТРСК произвели замеры напряжения (отключение Ф.10-6-А)
26 | Казанково | Т-4-007 | ТП | 0.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 09,00 2019.10.29 | 13,10 2019.10.29 | 13,10 2019.10.29 | 4.166 | - | журнал заявок ОДС | 2155 от 29.10.2019 | Произвели замену изолятора по ВЛ-0,4кВ, устранили перехлёст проводов по ВЛ-0,4кВ отключение Т-4-007)
27 | Безруково | Ф.6-13-Ж | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 08,20 2019.10.29 | 09,00 2019.10.29 | 09,00 2019.10.29 | 0.666 | - | журнал заявок ОДС | 2159 от 29.10.2019 | Работы проводит Мысковский РЭС (Отклюение Ф. 6-13-Ж)
28 | Нижние Кинерки | Т-2-013 | ТП | 0.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 11,30 2019.10.29 | 16,30 2019.10.29 | 16,30 2019.10.29 | 5 | - | журнал заявок ОДС | 2160 от 29.10.2019 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, убрали посторонний предмет (дерево), спил ДКР, произвели натяжку провода (Отключение Т-2-013)
29 | Малиновка, Таргайскй дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 | 0 | 495 | 13,30 2019.10.29 | 17,15 2019.10.29 | 17,15 2019.10.29 | 3.75 | - | журнал заявок ОДС | 2161 от 29.10.2019 | МУП ТРСК произвели осмотр, нарушений не найдено. (Отключение Ф.10-17-Л)
30 | Елань | Ю-2-066 | ТП | 0.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 117 | 19,40 2019.10.29 | 20,00 2019.10.29 | 20,00 2019.10.29 | 0.333 | - | журнал заявок ОДС | 2162 от 29.10.2019 | Произвели замену вставки в ТП (Отключение Ю-2-066)
31 | Мостовая | Т-3-014 | ТП | 0.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 88 | 15,00 2019.10.29 | 02,35 2019.10.30 | 02,35 2019.10.30 | 11.583 | - | журнал заявок ОДС | 2163 от 29.10.2019 | Произвели осмотр ВЛ-6кВ, натяжку провода -1 пролет, замену штырьевого изолятора (Отключение Т-3-014)
32 | Мостовая | Ф.6-26-М | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 103 | 07,30 2019.10.31 | 11,20 2019.10.31 | 11,20 2019.10.31 | 3.833 | - | журнал заявок ОДС | 2180 от 31.10.2019 | МУП ТРСК произвели осмотр ВЛ-6кВ,нарушений не выявлено. Работы проводит МРСК (Отключение Ф.6-26-М)
33 | Учул | Ф.6-8-У | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 23,08 2019.10.31 | 00,50 2019.11.01 | 00,50 2019.11.01 | 1.7 | - | журнал заявок ОДС | 2185 от 31.10.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отклюение Ф.6-8-У)
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | журнал заявок ОДС
*Коды причин прекращения передачи электрической энергии
1 | Сверхнормативные сроки эксплуатации и прочие причины
2 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
3 | Воздействие сверхрасчётных природно-климатических нагрузок
4 | Повреждения в сети потребителя
5 | Повреждения в сетях смежной сетевой компании

## ноябрь
Сведения о техническом состоянии электрических сетей МУП "ТРСК Новокузнецкого района" в 2019 году
Сводная информация об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, и мероприятий по их устранению (ноябрь 2019 года)
№ п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации (населенный пункт) | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1-5)* | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений) | Противоаварийные мероприятия
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности |  |  |  | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
1 | Бенжереп-1 | Ю-4-039 | ТП | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16,00 2019.11.04 | 00,41 2019.11.05 | 00,41 2019.11.05 | 8.683 | - | журнал заявок ОДС | 2201 от 04.11.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС (отключение Ю.4-039)
2 | Рассвет | Ф.6-3-С | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 06,30 2019.11.07 | 07,15 2019.11.07 | 07,15 2019.11.07 | 0.75 | - | журнал заявок ОДС | 2212 от 07.11.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (отключение Ф.6-3-С)
3 | Тальжино | Т-1-006 | ТП | 0.4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18,55 2019.11.08 | 19,30 2019.11.08 | 19,30 2019.11.08 | 0.583 | - | журнал заявок ОДС | 2224 от 08.11.2019 | Произвели натяжку провода по ВЛ-0,4кВ (отключение Т-1-006)
4 | Учул | Ф.6-8-У | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 83 | 13,00 2019.11.08 | 18,12 2019.11.08 | 18,12 2019.11.08 | 5.2 | - | журнал заявок ОДС | 2225 от 08.11.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.6-8-У)
5 | Подгорный | Ф.6-ЦДС | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 115 | 16,40 2019.11.08 | 17,14 2019.11.08 | 17,14 2019.11.08 | 0.566 | - | журнал заявок ОДС | 2226 от 08.11.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.6-ЦДС)
6 | Ильинка | Ф.10-2-П | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 16,55 2019.11.08 | 18,20 2019.11.08 | 18,20 2019.11.08 | 1.333 | - | журнал заявок ОДС | 2227 от 08.11.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.10-2-П)
7 | Южный | Ф.6-7-БШ | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 17,14 2019.11.08 | 18,00 2019.11.08 | 18,00 2019.11.08 | 0.766 | - | журнал заявок ОДС | 2228 от 08.11.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.6-7-БШ)
8 | Кузедеево | Ю-4-008 | ТП | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 19,36 2019.11.08 | 00,57 2019.11.09 | 00,57 2019.11.09 | 5.35 | - | журнал заявок ОДС | 2229 от 08.11.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС (Отключение Ф.10-4-Ш)
9 | Кузедеево | Ю-4-008 | ТП | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 18,40 2019.11.08 | 01,18 2019.11.09 | 01,18 2019.11.09 | 6.633 | - | журнал заявок ОДС | 2230 от 08.11.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС (Отключение Ю.4-008)
10 | Кузедеево | Ю-4-047 | ТП | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19,36 2019.11.08 | 04,07 2019.11.09 | 04,07 2019.11.09 | 8.516 | - | журнал заявок ОДС | 2231 от 08.11.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС (отключение Ю-4-047)
11 | Николаевка | Ю-4-030 | ТП | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 05,56 2019.11.10 | 07,45 2019.11.10 | 07,45 2019.11.10 | 1.8 | - | журнал заявок ОДС | 2237 от 10.11.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС (Отключение Ю-4-030)
12 | Успенка | Ю-1-053 | ТП | 0.4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 08,30 2019.11.10 | 12,00 2019.11.10 | 12,00 2019.11.10 | 3.3 | - | журнал заявок ОДС | 2238 от 10.11.2019 | МУП ТРСК произвели восстановление крепления проводов к изоляторам (Отключение Ю-1-053)
13 | Ерунаково | Ф.10-2 | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 | 09,15 2019.11.11 | 10,27 2019.11.11 | 10,27 2019.11.11 | 1.2 | - | журнал заявок ОДС | 2252 от 11.11.2019 | Работы проводит РЖД (Отключение Ф.10-2)
14 | Сосновка | Ф.10-1-П | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 | 21,20 2019.11.15 | 00,05 2019.11.16 | 00,05 2019.11.16 | 2.75 | - | журнал заявок ОДС | 2269 от 15.11.2019 | Работы проводит Осинниковский РЭС (отклюючение Ф.10-1-П)
15 | Сосновка | Ф.10-1-П | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 17,18 2019.11.16 | 18,10 2019.11.16 | 18,10 2019.11.16 | 0.866 | - | журнал заявок ОДС | 2271 от 16.11.2019 | Работы проводит Осинниковский РЭС (отключение Ф.10-1-П)
16 | Михайловка | Т-2-016 | ТП | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 14,16 2019.11.20 | 02,55 2019.11.19 | 02,55 2019.11.19 | 12.65 | - | журнал заявок ОДС | 2290 от 19.11.2019 | Произвели замену силового трансчформатора. Работы проводит МУП ТРСК (Отклюение Т-2-016)
17 | Елань | Т-1-012 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15,00 2019.11.20 | 16,45 2019.11.20 | 16,45 2019.11.20 | 1.75 | - | журнал заявок ОДС | 2297 от 20.11.2019 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, замену прокалывающего зажима (отключение Т-1-012)
18 | Кузедеево | Ф.10-2-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 16,35 2019.11.20 | 17,35 2019.11.20 | 17,35 2019.11.20 | 1 | - | журнал заявок ОДС | 2298 от 20.11.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС (отключение Ф.10-2-К)
19 | Металлургов | Т-4-025 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 05,55 2019.11.21 | 09,10 2019.11.21 | 09,10 2019.11.21 | 3.25 | - | журнал заявок ОДС | 2304 от 21.11.2019 | Произвели замену плавкой вставки по ВЛ-0,4кВ (Отключени Т-4-025)
20 | Краснознаменка | Т-6-006 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18,30 2019.11.23 | 18,55 2019.11.23 | 18,55 2019.11.23 | 0.416 | - | журнал заявок ОДС | 2325 от 23.11.2019 | Произвели восстановление нулевого провода по ВЛ-0,4кВ (Отключение Т-6-006)
21 | Ильинка | Т-4-014 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 19,20 2019.11.26 | 21,05 2019.11.26 | 21,05 2019.11.26 | 1.75 | - | журнал заявок ОДС | 2326 от 26.11.2019 | Произвели восстановление провода по ВЛ-0,4кВ (Отключение Т-4-014)
*Коды причин прекращения передачи электрической энергии
1 | Сверхнормативные сроки эксплуатации и прочие причины
2 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
3 | Воздействие сверхрасчётных природно-климатических нагрузок
4 | Повреждения в сети потребителя
5 | Повреждения в сетях смежной сетевой компании

## декабрь
Сведения о техническом состоянии электрических сетей МУП "ТРСК Новокузнецкого района" в 2019 году
Сводная информация об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, и мероприятий по их устранению (декабрь 2019 года)
№ п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации (населенный пункт) | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1-5)* | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений) | Противоаварийные мероприятия
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности |  |  |  | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
1 | Ильинка | Ф.10-25-И | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 89 | 21,58 2019.12.01 | 22,50 2019.12.01 | 22,50 2019.12.02 | 0.866 | - | журнал заявок ОДС | 2374 от 01.12.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (отключение Ф.10-25-И)
2 | Елань | Ю-2-066 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 19,20 2019.12.02 | 20,40 2019.12.02 | 20,40 2019.12.02 | 1.333 | - | журнал заявок ОДС | 2382 от 02.12.2019 | Произвели подключение фазного провода(Отклюение Ю-2-066)
3 | Атаманово | Ф.10-1-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 02,30 2019.12.04 | 03,03 2019.12.04 | 03,03 2019.12.04 | 0.55 | - | журнал заявок ОДС | 2393 от 03.12.2019 | Работы проводит Мысковский РЭС (Отключение Ф.10-1-К)
4 | Кузедеево | Ф.10-2-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 21,30 2019.12.06 | 21,50 2019.12.06 | 21,50 2019.12.06 | 0.333 | - | журнал заявок ОДС | 2407 от 06.12.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС (отключение Ф.10-2-К)
5 | Лыс | Ф.10-4-Ш | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 22,20 2019.12.06 | 23,05 2019.12.06 | 23,05 2019.12.06 | 0.75 | - | журнал заявок ОДС | 2408 от 06.12.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС (отключение Ф.10-4-Ш)
6 | Сары-Чумыш | Ф.10-6-Ч | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 00,00 2019.12.06 | 01,10 2019.12.06 | 01,10 2019.12.06 | 1.166 | - | журнал заявок ОДС | 2409 от 06.12.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС (Отключение Ф.10-6-Ч)
7 | Костенково | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 04,30 2019.12.06 | 07,00 2019.12.07 | 07,00 2019.12.07 | 2.5 | - | журнал заявок ОДС | 2412 от 06.12.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (отключение Ф.10-7-Т)
8 | Сары-Чумыш | Ф.10-6-Ч | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 20,45 2019.12.07 | 00,12 2019.12.08 | 00,12 2019.12.08 | 3.45 | - | журнал заявок ОДС | 2416 от 07.12.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС (отключение Ф.10-6-Ч))
9 | Сосновка | Ф.10-2-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 10,10 2019.12.08 | 12,50 2019.12.08 | 12,50 2019.12.08 | 2.666 | - | журнал заявок ОДС | 2417 от 08.12.2019 | Работы проводит Осинниковский РЭС (Отключение Ф.10-2-Т)
10 | Кузедеево | Ф.10-2-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 10,40 2019.12.08 | 11,00 2019.12.08 | 11,00 2019.12.08 | 0.333 | - | журнал заявок ОДС | 2418 от 08.12.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС (отключение Ф.10-2-К)
11 | Урочище Высоковское | Ф.10-6-Ч | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18,23 2019.12.08 | 18,28 2019.12.08 | 18,28 2019.12.08 | 0.083 | - | журнал заявок ОДС | 2421 от 08.12.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС (отключение Ф.10-6-Ч)
12 | Кузедеево | Ф.10-2-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 06,50 2019.12.09 | 07,30 2019.12.09 | 07,30 2019.12.09 | 0.666 | - | журнал заявок ОДС | 2425 от 09.12.2019 | МУП ТРСК произвели восстановление крепления проводов к изоляторам (Отключение Ю-1-053)
13 | Урочище Высоковское | Ф.10-6-Ч | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 08,30 2019.12.09 | 12,00 2019.12.09 | 12,00 2019.12.09 | 3050 | - | журнал заявок ОДС | 2426 от 09.12.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС (Отключение Ф.10-6-Ч)
14 | Кузедеево | Ф.10-2-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 09,22 2019.12.09 | 10,23 2019.12.09 | 10,23 2019.12.09 | 1.016 | - | журнал заявок ОДС | 2427 от 09.12.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС (отключение Ф.10-2-К)
15 | Калиновский | Ф.6-8-У | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 13,05 2019.12.09 | 13,20 2019.12.09 | 13,20 2019.12.09 | 0.25 | - | журнал заявок ОДС | 2431 от 09.12.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.6-8-У)
16 | Безруково | Ю-3-010 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 22,50 2019.12.11 | 23,55 2019.12.11 | 23,55 2019.12.11 | 1.083 | - | журнал заявок ОДС | 2441 от 10.12.2019 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, нарушений не выявлено, произвели включение ВА (Отключччение Ю-3-010)
17 | Безруково | Ю-3-010 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 06,00 2019.12.11 | 09,00 2019.12.11 | 09,00 2019.12.12 | 3 | - | журнал заявок ОДС | 2442 от 11.12.2019 | Произвели замену ВА в ТП Т-3-010 (Отключение Ю-3-010)
18 | Красинск | Ф.6-8-У | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | 16,10 2019.12.13 | 18,45 2019.12.13 | 18,45 2019.12.13 | 2.583 | - | журнал заявок ОДС | 2466 от 13.12.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.6-8-У)
19 | Мостовая | Ф.6-26-М | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 108 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 108 | 08,20 2019.12.15 | 10,13 2019.12.15 | 10,13 2019.12.15 | 1.883 | - | журнал заявок ОДС | 2471 от 15.12.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.6-26-М)
20 | Бенжереп-1 | Ф.10-4-Б | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 05,45 2019.12.17 | 08,27 2019.12.17 | 08,27 2019.12.17 | 2.7 | - | журнал заявок ОДС | 2478 от 17.12.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС (Отключение Ф.10-4-Б)
21 | Тальжино | Ф.6-10 | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 19,30 2019.12.17 | 22,10 2019.12.17 | 22,10 2019.12.17 | 2.666 | - | журнал заявок ОДС | 2485 от 17.12.2019 | Работы проводит РЖД (Отключние Ф.6-10)
22 | Красулино | Ю-1-089 | ТП | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 09,00 2019.12.18 | 12,00 2019.12.18 | 12,00 2019.12.18 | 3 | - | журнал заявок ОДС | 2488 от 18.12.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ю-1-089)
23 | Безруково | Ю-3-010 | ТП | 0.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 12,50 2019.12.18 | 13,50 2019.12.18 | 13,50 2019.12.18 | 1 | - | журнал заявок ОДС | 2491 от 18.12.2019 | Выявленно перехлест провода по линииВЛ-0,4кВ,включение ВА(Отключение ТП Ю-3-010)
24 | Кузедеево | Ф.10-2-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 08,10 2019.12.19 | 11,05 2019.12.19 | 11,05 2019.12.19 | 2.916 | - | журнал заявок ОДС | 2496 от 19.12.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС (отключение Ф.10-2-К)
25 | Бенжереп-1 | Ф.10-4-Б | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17,51 2019.12.19 | 21,15 2019.12.19 | 21,15 2019.12.19 | 3.4 | - | журнал заявок ОДС | 2502 от 19.12.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС (Отключение Ф.10-4-Б)
26 | Ерунаково | Ф.10-2 | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 99 | 12,10 2019.12.23 | 14,11 2019.12.23 | 14,11 2019.12.23 | 2.01 | - | журнал заявок ОДС | 2513 от 23.12.2019 | Работы проводит РЖД (Отключние Ф.10-2)
27 | Металлургов | Т-4-033 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 19,30 2019.12.26 | 22,18 2019.12.26 | 22,18 2019.12.26 | 2.8 | - | журнал заявок ОДС | 2533 от 26.12.2019 | Произвели замену высоковольтной вставки предохранителя в ТП (Отключение Т-4-033)
28 | Металлургов | Т-4-033 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 14,50 2019.12.27 | 15,50 2019.12.27 | 15,50 2019.12.27 | 1 | - | журнал заявок ОДС | 2537от 27.12.2019 | Произвели восстановление фазного провода в ТП (отключение Т-4-033)
29 | Металлургов | Ф.10-19-М | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704 | 0 | 0 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704 | 704 | 0 | 0 | 704 | 0 | 0 | 704 | 02,00 2019.12.30 | 09,09 2019.12.30 | 09,09 2019.12.30 | 7.15 | - | журнал заявок ОДС | 2542от 30.12.2020 | выявлено нарушение в сетях потребителя (Отключение Ф.10-19-М)
*Коды причин прекращения передачи электрической энергии
1 | Сверхнормативные сроки эксплуатации и прочие причины
2 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
3 | Воздействие сверхрасчётных природно-климатических нагрузок
4 | Повреждения в сети потребителя
5 | Повреждения в сетях смежной сетевой компании

## 4-й квартал
Сведения о техническом состоянии электрических сетей МУП "ТРСК Новокузнецкого района" в 2019 году
Сводная информация об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, и мероприятий по их устранению (4-й квартал 2019 года)
№ п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации (населенный пункт) | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1-5)* | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений) | Противоаварийные мероприятия
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности |  |  |  | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
1 | Безруково | Ф.6-13-Ж | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 14,40 2019.10.07 | 15,29 2019.10.07 | 15,29 2019.10.07 | 0.816 | - | журнал заявок ОДС | 1979 от 07.10.2019 | Работы проводит Мысковский РЭС Отключение Ф.6-13-Ж)
2 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 475 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 475 | 19,30 2019.10.08 | 07,03 2019.10.09 | 07,03 2019.10.09 | 11.55 | - | журнал заявок ОДС | 1994 от 08.10.2019 | Работы проводит Осинниковский РЭС (отключение Ф.10-17-Л)
3 | Бунгур | Ф.6-32-П | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 77 | 16,13 2019.10.15 | 17,30 2019.10.15 | 17,30 2019.10.15 | 1.283 | - | журнал заявок ОДС | 2032 от 15.10.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (отключние Ф.6-32-П)
4 | Кузедеево | Ф.10-2-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 07,00 2019.10.17 | 07,18 2019.10.17 | 07,18 2019.10.17 | 0.3 | - | журнал заявок ОДС | 2046 от 17.10.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС (отключние Ф.10-2-К)
5 | Подстрелка | Ф.10-4 | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 102 | 07,30 2019.10.17 | 18,45 2019.10.17 | 18,45 2019.10.17 | 11.25 | - | журнал заявок ОДС | 2047 от 17.10.2019 | Работы проводит РЖД (отключение Ф.10-4)
6 | Бенжереп-1 | Ю-4-039 | ТП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 09,51 2019.10.19 | 11,14 2019.10.19 | 11,14 2019.10.19 | 1.383 | - | журнал заявок ОДС | 2060 от 19.10.2019 | Работу проводит Кондомский РЭС (отключение Ю-4-039)
7 | Мостовая | Ф.6-26-М | ЛЭП | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | 08,30 2019.10.19 | 13,29 2019.10.19 | 13,29 2019.10.19 | 4.983 | - | журнал заявок ОДС | 2061 от 19.10.2019 | Произвели востановление провода на РЛНД по ВЛ-6кВ отключение Ф.6-26-М)
8 | Николаевка | Ф.10-9-Н | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18,01 2019.10.19 | 19,36 2019.10.19 | 19,36 2019.10.19 | 1.6 | - | журнал заявок ОДС | 2065 от 19.10.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС (отключение Ф.10-9-Н)
9 | Загорский | Т-3-012 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 18,00 2019.10.20 | 19,15 2019.10.20 | 19,15 2019.10.20 | 1.25 | - | журнал заявок ОДС | 2069 от 20.10.2019 | Произвели замену вставки предохранителя по ВЛ-0,4кВ в ТП (Отключение Т-3-012)
10 | Малиновка | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 237 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 237 | 01,23 2019.10.25 | 01,41 2019.10.25 | 01,41 2019.10.25 | 0.3 | - | журнал заявок ОДС | 2107 от 25.10.2019 | Работы проводит Осинниковский РЭС (отключение Ф.10-17-Л)
11 | Красулино | Ф.10-4-В | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 17,10 2019.10.25 | 17,58 2019.10.25 | 17,58 2019.10.25 | 0.8 | - | журнал заявок ОДС | 2111 от 25.10.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
12 | Рассвет | Ф.6-3-С | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 17,20 2019.10.25 | 18,20 2019.10.25 | 18,20 2019.10.25 | 1 | - | журнал заявок ОДС | 2112 от 25.10.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (отключение Ф.6-3-С)
13 | Тальжино | ТП-21-П1 | ТП | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 20,30 2019.10.25 | 23,40 2019.10.25 | 23,40 2019.10.25 | 3.166 | - | журнал заявок ОДС | 2113 от 25.10.2019 | Работы проводит РЖД (отключение ТП-21-П1)
14 | Казанково | Т-4-007 | ТП | 0.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 17,10 2019.10.25 | 21,15 2019.10.25 | 21,15 2019.10.25 | 4.083 | - | журнал заявок ОДС | 2114 от 25.10.2019 | Произвели натяжку провода ВЛ-0,4кВ (2 пролета), (отключение Т-4-007)
15 | Сидорово | Ю-1-090 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19,55 2019.10.25 | 23,20 2019.10.25 | 23,20 2019.10.25 | 3.416 | - | журнал заявок ОДС | 2115 от 25.10.2019 | Произвели зачистку вводного кабеля (отключение Ю-1-090)
16 | Казанково | Ф.10-7-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 226 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 226 | 18,45 2019.10.26 | 22,40 2019.10.26 | 22,40 2019.10.26 | 3.916 | - | журнал заявок ОДС | 2120 от 26.10.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (отключение Ф.10-7-К)
17 | Бенжереп-1 | Ф.10-6-Б | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10,30 2019.10.28 | 11,40 2019.10.28 | 11,40 2019.10.28 | 1.166 | - | журнал заявок ОДС | 2131 от 28.10.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС (Отклюение Ф.10-1-Б)
18 | Сосновка | Ф.10-18-Д | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 14,47 2019.10.28 | 15,58 2019.10.28 | 15,58 2019.10.28 | 1.183 | - | журнал заявок ОДС | 2134 от 28.10.2019 | Работы проводит Осинниковский РЭС (отключение Ф.10-18-Д)
19 | Безруково | Ф.6-5-Б | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 15,17 2019.10.28 | 16,37 2019.10.28 | 16,37 2019.10.28 | 1.333 | - | журнал заявок ОДС | 2135 от 28.10.2019 | Работы проводит Мысковский РЭС (Отклюение Ф. 6-5-Б)
20 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 475 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 475 | 14,00 2019.10.28 | 15,50 2019.10.28 | 15,50 2019.10.28 | 1.833 | - | журнал заявок ОДС | 2136 от 28.10.2019 | Работы проводит Осиниковский РЭС (отключение Ф.10-17-Л)
21 | Нижние-Кинерки | Ф.10-12-НК | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 107 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 107 | 12,40 2019.10.28 | 17,50 2019.10.28 | 17,50 2019.10.28 | 5.166 | - | журнал заявок ОДС | 2137 от 28.10.2019 | Работы проводит Осиниковский РЭС, МУП "ТРСК"произвели востановление крепления провода к изолятору (отключение Ф.10-17-Л)
22 | Малиновка | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 242 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 242 | 14,00 2019.10.28 | 19,10 2019.10.28 | 19,10 2019.10.28 | 5.166 | - | журнал заявок ОДС | 2138 от 28.10.2019 | Произвели востановление линии по ВЛ-10 кВ (1 пролет), (отключение Ф.10-17-Л)
23 | Сосновка | Ф.10-2-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15,10 2019.10.28 | 20,00 2019.10.28. | 20,00 2019.10.28. | 4.833 | - | журнал заявок ОДС | 2140 от 28.10.2019 | Работы проводит Осинниковский РЭС (Отключение Ф.10-2-Т)
24 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 475 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 475 | 20,30 2019.10.28 | 22,18 2019.10.28 | 22,18 2019.10.28 | 1.8 | - | журнал заявок ОДС | 2143 от 28.10.2019 | Работы проводит Осинниковский РЭС, МУП ТРСК (Отклюение Ф.10-17-Л)
25 | Куртуково | Ф.10-6-А | ЛЭП | 10 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21,25 2019.10.28 | 01,45 2019.10.29 | 01,45 2019.10.29 | 3.333 | - | журнал заявок ОДС | 2148 от 28.10.2019 | Работы проводит Осинниковский РЭС, МУП ТРСК произвели замеры напряжения (отключение Ф.10-6-А)
26 | Казанково | Т-4-007 | ТП | 0.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 09,00 2019.10.29 | 13,10 2019.10.29 | 13,10 2019.10.29 | 4.166 | - | журнал заявок ОДС | 2155 от 29.10.2019 | Произвели замену изолятора по ВЛ-0,4кВ, устранили перехлёст проводов по ВЛ-0,4кВ отключение Т-4-007)
27 | Безруково | Ф.6-13-Ж | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 08,20 2019.10.29 | 09,00 2019.10.29 | 09,00 2019.10.29 | 0.666 | - | журнал заявок ОДС | 2159 от 29.10.2019 | Работы проводит Мысковский РЭС (Отклюение Ф. 6-13-Ж)
28 | Нижние Кинерки | Т-2-013 | ТП | 0.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 11,30 2019.10.29 | 16,30 2019.10.29 | 16,30 2019.10.29 | 5 | - | журнал заявок ОДС | 2160 от 29.10.2019 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, убрали посторонний предмет (дерево), спил ДКР, произвели натяжку провода (Отключение Т-2-013)
29 | Малиновка, Таргайскй дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 | 0 | 495 | 13,30 2019.10.29 | 17,15 2019.10.29 | 17,15 2019.10.29 | 3.75 | - | журнал заявок ОДС | 2161 от 29.10.2019 | МУП ТРСК произвели осмотр, нарушений не найдено. (Отключение Ф.10-17-Л)
30 | Елань | Ю-2-066 | ТП | 0.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 117 | 19,40 2019.10.29 | 20,00 2019.10.29 | 20,00 2019.10.29 | 0.333 | - | журнал заявок ОДС | 2162 от 29.10.2019 | Произвели замену вставки в ТП (Отключение Ю-2-066)
31 | Мостовая | Т-3-014 | ТП | 0.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 88 | 15,00 2019.10.29 | 02,35 2019.10.30 | 02,35 2019.10.30 | 11.583 | - | журнал заявок ОДС | 2163 от 29.10.2019 | Произвели осмотр ВЛ-6кВ, натяжку провода -1 пролет, замену штырьевого изолятора (Отключение Т-3-014)
32 | Мостовая | Ф.6-26-М | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 103 | 07,30 2019.10.31 | 11,20 2019.10.31 | 11,20 2019.10.31 | 3.833 | - | журнал заявок ОДС | 2180 от 31.10.2019 | МУП ТРСК произвели осмотр ВЛ-6кВ,нарушений не выявлено. Работы проводит МРСК (Отключение Ф.6-26-М)
33 | Учул | Ф.6-8-У | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 23,08 2019.10.31 | 00,50 2019.11.01 | 00,50 2019.11.01 | 1.7 | - | журнал заявок ОДС | 2185 от 31.10.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отклюение Ф.6-8-У)
34 | Бенжереп-1 | Ю-4-039 | ТП | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16,00 2019.11.04 | 00,41 2019.11.05 | 00,41 2019.11.05 | 8.683 | - | журнал заявок ОДС | 2201 от 04.11.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС (отключение Ю.4-039)
35 | Рассвет | Ф.6-3-С | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 06,30 2019.11.07 | 07,15 2019.11.07 | 07,15 2019.11.07 | 0.75 | - | журнал заявок ОДС | 2212 от 07.11.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (отключение Ф.6-3-С)
36 | Тальжино | Т-1-006 | ТП | 0.4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18,55 2019.11.08 | 19,30 2019.11.08 | 19,30 2019.11.08 | 0.583 | - | журнал заявок ОДС | 2224 от 08.11.2019 | Произвели натяжку провода по ВЛ-0,4кВ (отключение Т-1-006)
37 | Учул | Ф.6-8-У | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 83 | 13,00 2019.11.08 | 18,12 2019.11.08 | 18,12 2019.11.08 | 5.2 | - | журнал заявок ОДС | 2225 от 08.11.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.6-8-У)
38 | Подгорный | Ф.6-ЦДС | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 115 | 16,40 2019.11.08 | 17,14 2019.11.08 | 17,14 2019.11.08 | 0.566 | - | журнал заявок ОДС | 2226 от 08.11.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.6-ЦДС)
39 | Ильинка | Ф.10-2-П | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 16,55 2019.11.08 | 18,20 2019.11.08 | 18,20 2019.11.08 | 1.333 | - | журнал заявок ОДС | 2227 от 08.11.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.10-2-П)
40 | Южный | Ф.6-7-БШ | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 17,14 2019.11.08 | 18,00 2019.11.08 | 18,00 2019.11.08 | 0.766 | - | журнал заявок ОДС | 2228 от 08.11.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.6-7-БШ)
41 | Кузедеево | Ю-4-008 | ТП | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 19,36 2019.11.08 | 00,57 2019.11.09 | 00,57 2019.11.09 | 5.35 | - | журнал заявок ОДС | 2229 от 08.11.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС (Отключение Ф.10-4-Ш)
42 | Кузедеево | Ю-4-008 | ТП | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 18,40 2019.11.08 | 01,18 2019.11.09 | 01,18 2019.11.09 | 6.633 | - | журнал заявок ОДС | 2230 от 08.11.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС (Отключение Ю.4-008)
43 | Кузедеево | Ю-4-047 | ТП | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19,36 2019.11.08 | 04,07 2019.11.09 | 04,07 2019.11.09 | 8.516 | - | журнал заявок ОДС | 2231 от 08.11.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС (отключение Ю-4-047)
44 | Николаевка | Ю-4-030 | ТП | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 05,56 2019.11.10 | 07,45 2019.11.10 | 07,45 2019.11.10 | 1.8 | - | журнал заявок ОДС | 2237 от 10.11.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС (Отключение Ю-4-030)
45 | Успенка | Ю-1-053 | ТП | 0.4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 08,30 2019.11.10 | 12,00 2019.11.10 | 12,00 2019.11.10 | 3.3 | - | журнал заявок ОДС | 2238 от 10.11.2019 | МУП ТРСК произвели восстановление крепления проводов к изоляторам (Отключение Ю-1-053)
46 | Ерунаково | Ф.10-2 | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 | 09,15 2019.11.11 | 10,27 2019.11.11 | 10,27 2019.11.11 | 1.2 | - | журнал заявок ОДС | 2252 от 11.11.2019 | Работы проводит РЖД (Отключение Ф.10-2)
47 | Сосновка | Ф.10-1-П | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 | 21,20 2019.11.15 | 00,05 2019.11.16 | 00,05 2019.11.16 | 2.75 | - | журнал заявок ОДС | 2269 от 15.11.2019 | Работы проводит Осинниковский РЭС (отклюючение Ф.10-1-П)
48 | Сосновка | Ф.10-1-П | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 17,18 2019.11.16 | 18,10 2019.11.16 | 18,10 2019.11.16 | 0.866 | - | журнал заявок ОДС | 2271 от 16.11.2019 | Работы проводит Осинниковский РЭС (отключение Ф.10-1-П)
49 | Михайловка | Т-2-016 | ТП | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 14,16 2019.11.20 | 02,55 2019.11.19 | 02,55 2019.11.19 | 12.65 | - | журнал заявок ОДС | 2290 от 19.11.2019 | Произвели замену силового трансчформатора. Работы проводит МУП ТРСК (Отклюение Т-2-016)
50 | Елань | Т-1-012 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15,00 2019.11.20 | 16,45 2019.11.20 | 16,45 2019.11.20 | 1.75 | - | журнал заявок ОДС | 2297 от 20.11.2019 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, замену прокалывающего зажима (отключение Т-1-012)
51 | Кузедеево | Ф.10-2-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 16,35 2019.11.20 | 17,35 2019.11.20 | 17,35 2019.11.20 | 1 | - | журнал заявок ОДС | 2298 от 20.11.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС (отключение Ф.10-2-К)
52 | Металлургов | Т-4-025 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 05,55 2019.11.21 | 09,10 2019.11.21 | 09,10 2019.11.21 | 3.25 | - | журнал заявок ОДС | 2304 от 21.11.2019 | Произвели замену плавкой вставки по ВЛ-0,4кВ (Отключени Т-4-025)
53 | Краснознаменка | Т-6-006 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18,30 2019.11.23 | 18,55 2019.11.23 | 18,55 2019.11.23 | 0.416 | - | журнал заявок ОДС | 2325 от 23.11.2019 | Произвели восстановление нулевого провода по ВЛ-0,4кВ (Отключение Т-6-006)
54 | Ильинка | Т-4-014 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 19,20 2019.11.26 | 21,05 2019.11.26 | 21,05 2019.11.26 | 1.75 | - | журнал заявок ОДС | 2326 от 26.11.2019 | Произвели восстановление провода по ВЛ-0,4кВ (Отключение Т-4-014)
55 | Ильинка | Ф.10-25-И | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 89 | 21,58 2019.12.01 | 22,50 2019.12.01 | 22,50 2019.12.02 | 0.866 | - | журнал заявок ОДС | 2374 от 01.12.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (отключение Ф.10-25-И)
56 | Елань | Ю-2-066 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 19,20 2019.12.02 | 20,40 2019.12.02 | 20,40 2019.12.02 | 1.333 | - | журнал заявок ОДС | 2382 от 02.12.2019 | Произвели подключение фазного провода(Отклюение Ю-2-066)
57 | Атаманово | Ф.10-1-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 02,30 2019.12.04 | 03,03 2019.12.04 | 03,03 2019.12.04 | 0.55 | - | журнал заявок ОДС | 2393 от 03.12.2019 | Работы проводит Мысковский РЭС (Отключение Ф.10-1-К)
58 | Кузедеево | Ф.10-2-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 21,30 2019.12.06 | 21,50 2019.12.06 | 21,50 2019.12.06 | 0.333 | - | журнал заявок ОДС | 2407 от 06.12.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС (отключение Ф.10-2-К)
59 | Лыс | Ф.10-4-Ш | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 22,20 2019.12.06 | 23,05 2019.12.06 | 23,05 2019.12.06 | 0.75 | - | журнал заявок ОДС | 2408 от 06.12.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС (отключение Ф.10-4-Ш)
60 | Сары-Чумыш | Ф.10-6-Ч | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 00,00 2019.12.06 | 01,10 2019.12.06 | 01,10 2019.12.06 | 1.166 | - | журнал заявок ОДС | 2409 от 06.12.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС (Отключение Ф.10-6-Ч)
61 | Костенково | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 04,30 2019.12.06 | 07,00 2019.12.07 | 07,00 2019.12.07 | 2.5 | - | журнал заявок ОДС | 2412 от 06.12.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (отключение Ф.10-7-Т)
62 | Сары-Чумыш | Ф.10-6-Ч | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 20,45 2019.12.07 | 00,12 2019.12.08 | 00,12 2019.12.08 | 3.45 | - | журнал заявок ОДС | 2416 от 07.12.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС (отключение Ф.10-6-Ч))
63 | Сосновка | Ф.10-2-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 10,10 2019.12.08 | 12,50 2019.12.08 | 12,50 2019.12.08 | 2.666 | - | журнал заявок ОДС | 2417 от 08.12.2019 | Работы проводит Осинниковский РЭС (Отключение Ф.10-2-Т)
64 | Кузедеево | Ф.10-2-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 10,40 2019.12.08 | 11,00 2019.12.08 | 11,00 2019.12.08 | 0.333 | - | журнал заявок ОДС | 2418 от 08.12.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС (отключение Ф.10-2-К)
65 | Урочище Высоковское | Ф.10-6-Ч | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18,23 2019.12.08 | 18,28 2019.12.08 | 18,28 2019.12.08 | 0.083 | - | журнал заявок ОДС | 2421 от 08.12.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС (отключение Ф.10-6-Ч)
66 | Кузедеево | Ф.10-2-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 06,50 2019.12.09 | 07,30 2019.12.09 | 07,30 2019.12.09 | 0.666 | - | журнал заявок ОДС | 2425 от 09.12.2019 | МУП ТРСК произвели восстановление крепления проводов к изоляторам (Отключение Ю-1-053)
67 | Урочище Высоковское | Ф.10-6-Ч | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 08,30 2019.12.09 | 12,00 2019.12.09 | 12,00 2019.12.09 | 3050 | - | журнал заявок ОДС | 2426 от 09.12.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС (Отключение Ф.10-6-Ч)
68 | Кузедеево | Ф.10-2-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 09,22 2019.12.09 | 10,23 2019.12.09 | 10,23 2019.12.09 | 1.016 | - | журнал заявок ОДС | 2427 от 09.12.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС (отключение Ф.10-2-К)
69 | Калиновский | Ф.6-8-У | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 13,05 2019.12.09 | 13,20 2019.12.09 | 13,20 2019.12.09 | 0.25 | - | журнал заявок ОДС | 2431 от 09.12.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.6-8-У)
70 | Безруково | Ю-3-010 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 22,50 2019.12.11 | 23,55 2019.12.11 | 23,55 2019.12.11 | 1.083 | - | журнал заявок ОДС | 2441 от 10.12.2019 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, нарушений не выявлено, произвели включение ВА (Отключччение Ю-3-010)
71 | Безруково | Ю-3-010 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 06,00 2019.12.11 | 09,00 2019.12.11 | 09,00 2019.12.12 | 3 | - | журнал заявок ОДС | 2442 от 11.12.2019 | Произвели замену ВА в ТП Т-3-010 (Отключение Ю-3-010)
72 | Красинск | Ф.6-8-У | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | 16,10 2019.12.13 | 18,45 2019.12.13 | 18,45 2019.12.13 | 2.583 | - | журнал заявок ОДС | 2466 от 13.12.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.6-8-У)
73 | Мостовая | Ф.6-26-М | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 108 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 108 | 08,20 2019.12.15 | 10,13 2019.12.15 | 10,13 2019.12.15 | 1.883 | - | журнал заявок ОДС | 2471 от 15.12.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.6-26-М)
74 | Бенжереп-1 | Ф.10-4-Б | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 05,45 2019.12.17 | 08,27 2019.12.17 | 08,27 2019.12.17 | 2.7 | - | журнал заявок ОДС | 2478 от 17.12.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС (Отключение Ф.10-4-Б)
75 | Тальжино | Ф.6-10 | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 19,30 2019.12.17 | 22,10 2019.12.17 | 22,10 2019.12.17 | 2.666 | - | журнал заявок ОДС | 2485 от 17.12.2019 | Работы проводит РЖД (Отключние Ф.6-10)
76 | Красулино | Ю-1-089 | ТП | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 09,00 2019.12.18 | 12,00 2019.12.18 | 12,00 2019.12.18 | 3 | - | журнал заявок ОДС | 2488 от 18.12.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ю-1-089)
77 | Безруково | Ю-3-010 | ТП | 0.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 12,50 2019.12.18 | 13,50 2019.12.18 | 13,50 2019.12.18 | 1 | - | журнал заявок ОДС | 2491 от 18.12.2019 | Выявленно перехлест провода по линииВЛ-0,4кВ,включение ВА(Отключение ТП Ю-3-010)
78 | Кузедеево | Ф.10-2-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 08,10 2019.12.19 | 11,05 2019.12.19 | 11,05 2019.12.19 | 2.916 | - | журнал заявок ОДС | 2496 от 19.12.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС (отключение Ф.10-2-К)
79 | Бенжереп-1 | Ф.10-4-Б | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17,51 2019.12.19 | 21,15 2019.12.19 | 21,15 2019.12.19 | 3.4 | - | журнал заявок ОДС | 2502 от 19.12.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС (Отключение Ф.10-4-Б)
80 | Ерунаково | Ф.10-2 | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 99 | 12,10 2019.12.23 | 14,11 2019.12.23 | 14,11 2019.12.23 | 2.01 | - | журнал заявок ОДС | 2513 от 23.12.2019 | Работы проводит РЖД (Отключние Ф.10-2)
81 | Металлургов | Т-4-033 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 19,30 2019.12.26 | 22,18 2019.12.26 | 22,18 2019.12.26 | 2.8 | - | журнал заявок ОДС | 2533 от 26.12.2019 | Произвели замену высоковольтной вставки предохранителя в ТП (Отключение Т-4-033)
82 | Металлургов | Т-4-033 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 14,50 2019.12.27 | 15,50 2019.12.27 | 15,50 2019.12.27 | 1 | - | журнал заявок ОДС | 2537от 27.12.2019 | Произвели восстановление фазного провода в ТП (отключение Т-4-033)
83 | Металлургов | Ф.10-19-М | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704 | 0 | 0 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704 | 704 | 0 | 0 | 704 | 0 | 0 | 704 | 02,00 2019.12.30 | 09,09 2019.12.30 | 09,09 2019.12.30 | 7.15 | - | журнал заявок ОДС | 2542от 30.12.2020 | выявлено нарушение в сетях потребителя (Отключение Ф.10-19-М)

## гоодовой 2019год
Сведения о техническом состоянии электрических сетей МУП "ТРСК Новокузнецкого района" в 2019 году
Сводная информация об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, и мероприятий по их устранению (за 2019 год).
№ п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации (населенный пункт) | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1-5)* | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений) | Противоаварийные мероприятия
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности |  |  |  | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | Ильинка | Ф.10-25-И | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 | 14,00 2019.01.14 | 17,06 2019.01.14 | 17,06 2019.01.14 | 3.1 | - | журнал заявок ОДС | 41 от 14.01.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
2 | Ильинка | Т-4-014 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 21,20 2019.01.15 | 23,25 2019.01.15 | 23,25 2019.01.15 | 2.08 | - | журнал заявок ОДС | 48 от 15.01.2019 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, нарушений не выявлено, включение ВА в ТП Т-4-014
3 | Кузедеево | Ф.10-4-Ш | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 13,04 2019.01.22 | 14,11 2019.01.22 | 14,11 2019.01.22 | 1.12 | - | журнал заявок ОДС | 69 от 22.01.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС
4 | Бунгур | Т-3-001 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 16,50 2019.01.22 | 22,20 2019.01.22 | 22,20 2019.01.22 | 5.5 | - | журнал заявок ОДС | 70 от 22.01.2019 | Произвели замену ВА в Т-3-001, переразделку кабеля,замену перемычек от ВА до РУ-0,4кВ.
5 | Костенково | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 00,50 2019.01.27 | 6,34 2019.01.27 | 6,34 2019.01.27 | 5.73 | - | журнал заявок ОДС | 106 от 27.01.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (временем 6,34 работы окончены, отключены 2 потребительские отпайки и Т-3-017)
6 | Костенково | Т-3-017 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 07,00 2019.01.27 | 12,20 2019.01.27 | 12,20 2019.01.27 | 5.33 | - | журнал заявок ОДС | 107 от 27.01.2019 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, замену концевой муфты КЛ-10кВ от ВЛ-10кВ
7 | Бедарево | Ф.10-2-П | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 19,40 2019.02.01 | 01,01 2019.02.02 | 01,01 2019.02.02 | 4.35 | - | журнал заявок ОДС | 129 от 01.01.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (устранили обрыв по ВЛ-10 кВ)
8 | Кузедеево | Ф.10-2-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 23,22 2019.02.01 | 02,17 2019.02.02 | 02,17 2019.02.02 | 2.65 | - | журнал заявок ОДС | 130 от 01.01.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС
9 | Урочище Высоковское | Ф.10-6-Ч | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 04,30 2019.02.02 | 06,01 2019.02.02 | 06,01 2019.02.02 | 1.58 | - | журнал заявок ОДС | 133 от 02.02.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС (устранили обрыв провода)
10 | Черемза | Ф.6-30-Б | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 08,55 2019.02.04 | 09,25 04.02.2019 | 09,25 04.02.2019 | 0.05 | - | журнал заявок ОДС | 138 от 04.02.2019 | Работы проводит Мысковский РЭС
11 | Нижние Кинерки | Ф.10-12-НК | ЛЭП | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 | 14,55 2019.02.12 | 22,50 2019.02.12 | 22,50 2019.02.12 | 7.92 | - | журнал заявок ОДС | 171 от 12.02.2019 | Временем 18,45 Ф.10-12-НК под напряжением с отключенной отпайкой ТП Горовая. МУП ТРСК произвели осмотр ВЛ-10кВ, нарушение в сетях Потребителя. Временем 22,50 электроснабжение восстановлено
12 | Недорезово | Ф.10-12 | ЛЭП | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 15,00 2019.02.16 | 19,05 2019.02.16 | 19,05 2019.02.16 | 4.08 | - | журнал заявок ОДС | 189 от 16.02.2019 | МУП ТРСК произвели осмотр ВЛ-10кВ, нарушений не выявлено(нарушение в сетях Потребителя). Временем 19,05 Ф.10-12 под напряжением с отключенными отпайками. Временем 20,25 все Абоненты подключены к электроснабжению
13 | Красулино, Успенка | Ф.10-4-В | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 116 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 116 | 23,09 2019.02.18 | 23,36 2019.02.18 | 23,36 2019.02.18 | 0.45 | - | журнал заявок ОДС | 200 от 18.02.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
14 | Тальжино | Ф.10-17-С, Ф.10-6-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 203 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 203 | 10,05 2019.02.21 | 10,39 2019.02.21 | 10,39 2019.02.21 | 0.57 | - | журнал заявок ОДС | 212 от 21.02.2019 | Работы проводит Мысковский РЭС
15 | Ильинка | Т-4-014 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 19,40 2019.02.26 | 20,45 2019.02.26 | 20,45 2019.02.26 | 1.08 | - | журнал заявок ОДС | 240 от 26.02.2019 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, включение ВА в ТП Т-4-014
16 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453 | 0 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453 | 453 | 0 | 0 | 453 | 0 | 0 | 453 | 9,45 2019.02.28 | 13,56 2019.02.28 | 13,56 2019.02.28 | 4.18 | - | журнал заявок ОДС | 251 от 28.02.2019 | Работы проводит Осинниковский РЭС ( ТРСК -осмотр отпаек от Ф.10-17-Л)
17 | Казанково | Ю-1-055 | ПС | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 17,39 2019.03.04 | 03,55 2019.03.05 | 03,55 2019.03.05 | 10.27 | - | журнал заявок ОДС | 270 от 04.03.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС. МУП ТРСК произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, нарушений не выявлено
18 | Недорезово | Ф.10-12 | ЛЭП | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 13,40 2019.03.05 | 13,40 2019.03.05 | 16,43 2019.03.05 | 3.05 | - | журнал заявок ОДС | 275 от 05.03.2019 | МУП ТРСК произвели осмотр ВЛ-10кВ, нарушений не выявлено. Временем 16,43 Ф.10-12 под напряжением с отключенными Потребительскими отпайками. Временем 18,15 все Абоненты подключены к электроснабжению
19 | Тальжино | Ф.10-6 | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 16,15 2019.03.07 | 16,15 2019.03.07 | 18,38 2019.03.07 | 2.38 | - | журнал заявок ОДС | 287 от 07.03.2019 | Работы проводит РЖД (Отключение Ф.10-6 (обрыв провода ВЛ-10кВ НДРСУ))
20 | Казанково | Ф-10-2-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18,10 2019.03.08 | 18,10 2019.03.08 | 23,10 2019.03.08 | 5 | - | журнал заявок ОДС | 289 от 08.03.2019 | МУП ТРСК произвели осмотр ВЛ-10кВ,нарушений не выявлено. Работы проводит Новокузнецкий РЭС
21 | Казанково | Ф.10-8-К, Ф-10-2-К | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 91 | 16,50 2018.03.09 | 16,50 2018.03.09 | 21,43 2018.03.09 | 4.88 | - | журнал заявок ОДС | 292 от 09.03.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС Временем 18,38 Ф.10-8-К под напряжением, от ЗТП 55 откл. землей в линии Ф 10.-2-К. МУП ТРСК произвели осмотр ВЛ-10кВ, нарушений не выявлено. Временем 21,43 Ф 10.-2-К. под напряжением
22 | Тальжино | Ф.6-10 | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 23,10 2019.03.09 | 23,10 2019.03.09 | 01,22 2019.03.09 | 4.08 | - | журнал заявок ОДС | 293 от 09.03.2019 | Работы проводит РЖД
23 | Тальжино | ТП-21-П1 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 06,55 2019.03.10 | 06,55 2019.03.10 | 08,38 2019.03.10 | 2.53 | - | журнал заявок ОДС | 294 от 10.03.2019 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, ТП; включение ВА в ТП-21-П1
24 | Костенково | Ф.10-3-С | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 16,02 2019.03.13 | 16,02 2019.03.13 | 06,30 2019.03.13 | 9.53 | - | журнал заявок ОДС | 310 от 13.03.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
25 | Тальжино | ТП-21-П1 | ПС | 0.4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 04,50 2019.03.14 | 04,50 2019.03.14 | 11,15 2019.03.14 | 6.42 | - | журнал заявок ОДС | 311 от 14.03.2019 | Произвели замену опоры по ВЛ-0,4кВ, переключение СИП на новую опору
26 | Казанково | Ф.10-8-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 04,50 2019.03.14 | 04,50 2019.03.14 | 15,32 2019.03.14 | 2.42 | - | журнал заявок ОДС | 314 от 14.03.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
27 | Костенково | Ю-2-072 | ПС | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,09 2019.03.17 | 0,09 2019.03.17 | 03,43 2019.03.17 | 3.57 | - | журнал заявок ОДС | 327 от 17.03.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
28 | Загорский | Ф.6-ПФ-1 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 198 | 16,20 2019.03.17 | 16,20 2019.03.17 | 18,37 2019.03.17 | 2.28 | - | журнал заявок ОДС | 330 от 17.03.2019 | Произвели осмотр отключения поврежденного участка, котельную перевели на рабочий ввод Ф.6-16-К
29 | Костенково | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 07,50 2019.03.23 | 07,50 2019.03.23 | 10,17 2019.03.23 | 2.45 | - | журнал заявок ОДС | 364 от 23.03.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
30 | Сосновка | Ф.10-18-Д | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 22,34 2019.03.24 | 22,34 2019.03.24 | 23,09 2019.03.24 | 0.58 | - | журнал заявок ОДС | 370 от 24.03.2019 | Работы проводит Осинниковский РЭС
31 | Кузедеево | Ф.10-4-Ш | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 14,25 2019.03.25 | 14,25 2019.03.25 | 15,58 2019.03.25 | 1.55 | - | журнал заявок ОДС | 374 от 25.03.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС
32 | Сидорово | Ю-1-090 | ПС | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 15,00 2019.03.29 | 15,00 2019.03.29 | 17,54 2019.03.29 | 2.09 | - | журнал заявок ОДС | 402 от 29.03.2019 | Произвели включение ВА в ТП Ю-1-090
33 | Кузедеево | Ф.10-4-Ш | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 16,58 2019.03.29 | 16,58 2019.03.29 | 00,00 2019.03.29 | 9.63 | - | журнал заявок ОДС | 403 от 29.03.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС
34 | Металлургов | Ф.10-19-М | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 | 0 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 | 0 | 0 | 485 | 0 | 0 | 485 | 20,20 2019.03.31 | 20,20 2019.03.31 | 22,50 2019.03.31 | 2.5 | - | журнал заявок ОДС | 426 от 31.03.2019 | Произвели осмотр РП-10кВ, нарушений не выявлено; включение масляного выключателя Ф.10-19-М
35 | Металлургов | Т-4-033 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 20,20 2019.03.31 | 20,20 2019.03.31 | 01,25 2019.04.01 | 1.92 | - | журнал заявок ОДС | 427 от 31.03.2019 | Произвели ремонт ввода на силовом трансформаторе ВЛ-0,4кВ
36 | Безруково | Т-1-002 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 12,50 2019.07.01 | 13,10 2019.07.01 | 13,10 2019.07.01 | 0.33 | - | журнал заявок ОДС | 1270 от 01.07.2019 | Устранили обрыв 2-х проводов (отключение Т-1-002)
37 | Ерунаково | ТП-133 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18,00 2019.07.05 | 18,30 2019.07.05 | 18,30 2019.07.05 | 0.5 | - | журнал заявок ОДС | 1323 от 05.07.2019 | Устранили нарушение по ВЛ-0,4кВ (отключение ТП-133)
38 | Елань | Ф.6-4-Е | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 0 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 329 | 0 | 0 | 329 | 0 | 0 | 329 | 18,50 2019.07.05 | 23,08 2019.07.05 | 23,08 2019.07.05 | 4.3 | - | журнал заявок ОДС | 1324 от 05.07.2019 | Работы проводит Осинниковский РЭС ( откл. Ф.6-4-Е)
39 | Металлургов | Ф.10-12-П | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 119 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 119 | 19,00 2019.07.05 | 03,55 2019.07.06 | 03,55 2019.07.06 | 15.1 | - | журнал заявок ОДС | 1325 от 05.07.2019 | Замена проходного изолятора на ТП Т-4-025, Установка шунтирующей перемычки по РЛНД. Нашли нарушение на сетях МРСК. Работы проводили МРСК ( отключение Ф.10-12-П)
40 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 06,30 2019.07.07 | 09,05 2019.07.07 | 09,05 2019.07.07 | 2.58 | - | журнал заявок ОДС | 1330 от 07.07.2019 | Произвели осмотр по ВЛ-10кВ, нарушений не выявлено ( отключение ф.10-17-Л)
41 | Безруково | Ю-3-010 | ТП | 0.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 08,10 2019.07.07 | 08,55 2019.07.07 | 08,55 2019.07.07 | 0.75 | - | журнал заявок ОДС | 1331 от 07.07.2019 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, нарушений не выявлено (отключение Ю-3-010)
42 | Безруково | Т-1-003 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19,45 2019.07.10 | 22,20 2019.07.10 | 22,20 2019.07.10 | 2.58 | - | журнал заявок ОДС | 1351 от 10.07.2019 | Произвели замену предохранителей, установку 2-х перемычек в РЩ (отключение Т-1-003)
43 | Увал | Ф.10-32-М | ЛЭП | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 20,10 2019.07.10 | 05,45 2019.07.11 | 05,45 2019.07.11 | 9.58 | - | журнал заявок ОДС | 1352 от 10.07.2019 | Произвели замену изоляторов и высоковольтной вставки предохранителя по ВЛ-10 кВ (отключение Ф.10-32-М)
44 | Казанково | Ф.10-7-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 220 | 07,10 2019.07.13 | 16,15 2019.07.13 | 16,15 2019.07.13 | 9.08 | - | журнал заявок ОДС | 1371 от 13.07.2019 | МУП ТРСК произвели осмотр ВЛ-10кВ, нарушений не выявлено.Работы проводит Новокузнецкий РЭС (оключение ф.10-7-К)
45 | Ильинка | Ф.10-1-Б | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14,46 2019.07.13 | 22,25 2019.07.13 | 22,25 2019.07.14 | 7.65 | - | журнал заявок ОДС | 1372 от 13.07.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС ( отключение ф.10-1-Б)
46 | Тльжино | Ю-3-015 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 17,40 2019.07.15 | 18,50 2019.07.15 | 18,50 2019.07.15 | 1.17 | - | журнал заявок ОДС | 1383 от 15.07.2019 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, нарушений не выявлено (отключение Ю-3-015)
47 | Тальжино | Ф.10-17-С | ЛЭП | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | 20,15 2019.07.15 | 22,50 2019.07.15 | 22,50 2019.07.15 | 2.58 | - | журнал заявок ОДС | 1385 от 15.07.2019 | Произвели замену провода и высоковольтной вставки предохранителя по ВЛ-10 кВ(отключение ф.10-17-С)
48 | Кругленькое | Т-6-009 | ТП | 0.4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 04,24 2019.07.17 | 08,45 2019.07.17 | 08,45 2019.07.17 | 4.35 | - | журнал заявок ОДС | 1404 от 16.07.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС(отключение Т-6-009)
49 | Безруково | Ю-3-010 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 17,55 2019.07.18 | 18,25 2019.07.18 | 18,25 2019.07.18 | 0.5 | - | журнал заявок ОДС | 1427 от 18.07.2019 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, нарушений не выявлено (отключение Ю-3-010)
50 | Казанково | Ф.10-7-К Ф.10-4-В Ф.10-12 (ПС "Стройбаза") | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 257 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 257 | 16,45 2019.07.18 | 16,55 2019.07.18 | 16,55 2019.07.18 | 0.17 | - | журнал заявок ОДС | 1428 от 18.07.2019 | Работы проводит ЗАО"Электросеть" (отключене на ПС "Стройбаза")
51 | Ильинка | Т-4-014 | ТП | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16,45 2019.07.18 | 17,20 2019.07.18 | 17,20 2019.07.18 | 0.58 | - | журнал заявок ОДС | 1429 от 18.07.2019 | У Абонентов электроэнергия появилась ( отключение Т.4-014)
52 | Подгорный | Ф.6-ЦДС Ф.6-ПФ-1 (ПС Куйбышевская №1") | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 283 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 283 | 19,30 2019.07.18 | 21,28 2019.07.18 | 21,28 2019.07.18 | 1.97 | - | журнал заявок ОДС | 1432 от 18.07.2019 | Работы проводит МРСК Сибири( отключение на ПС "Куйбышевская №1"
53 | Славино | Ф.10-5-Г | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 20,50 2019.07.18 | 21,58 2019.07.18 | 21,58 2019.07.18 | 1.13 | - | журнал заявок ОДС | 1433 от 18.07.2019 | Работы проводит Мысковский РЭС ( отключение ф.10-5-Г)
54 | Успенка | Ф.10-11-У | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 94 | 12,50 2019.07.19 | 16,30 2019.07.19 | 16,30 2019.07.19 | 3.67 | - | журнал заявок ОДС | 1442 от 19.07.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС ( отключение ф.10-11-У)
55 | Металлургов | Ф.10-12-П | ЛЭП | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 119 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 119 | 15,20 2019.07.19 | 21,00 2019.07.19 | 21,00 2019.07.19 | 5.67 | - | журнал заявок ОДС | 1443 от 19.07.2019 | Произвели натяжку провода по ВЛ-10кВ на РЛНД(отключение ф.10-12-П)
56 | Шарап | Ф.6-ЦДС | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 115 | 17,00 2019.07.19 | 18,30 2019.07.19 | 18,30 2019.07.19 | 1.5 | - | журнал заявок ОДС | 1444 от 19.07.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС ( отключение ф.6-ЦДС)
57 | Есаулка | Ф.6-29-А | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 15,50 2019.07.19 | 22,49 2019.07.19 | 22,49 2019.07.19 | 6.98 | - | журнал заявок ОДС | 1446 от 19.07.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (отключение ф.6-29-А)
58 | Безруково | Ю-3-010 | ТП | 0.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 22,20 2019.07.19 | 23,40 2019.07.19 | 23,40 2019.07.19 | 1.33 | - | журнал заявок ОДС | 1447 от 19.07.2019 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, нарушений не выявлено (отключение Ю-3-010)
59 | Калиновский, Учул | Ф.6-8-У | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 16,10 2019.07.19 | 04,01 2019.07.20 | 04,01 2019.07.20 | 11.85 | - | журнал заявок ОДС | 1448 от 19.07.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС ( отключение ф.6-8-У)
60 | Кругленькое | Т-6-009 | ТП | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 10,07 2019.07.20 | 21,35 2019.07.20 | 21,35 2019.07.20 | 11.47 | - | журнал заявок ОДС | 1450 от 20.07.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (отключение Т-6-009)
61 | Кузедеево | Ю-4-033 | ТП | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00,05 2019.07.23 | 04,05 2019.07.23 | 04,05 2019.07.23 | 4 | - | журнал заявок ОДС | 1461 от 23.07.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС (отключение Ю-4-033)
62 | Калиновский, Учул | Ф.6-8-У | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 01,00 2019.07.23 | 05,55 2019.07.23 | 05,55 2019.07.23 | 4.91 | - | журнал заявок ОДС | 1462 от 23.07.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС(отключение ф.6-8-У)
63 | Пушкино, Ленинск, Сосновка | Ф.10-1-П | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 16,00 2019.07.25 | 21,41 2019.07.25 | 21,41 2019.07.25 | 5.68 | - | журнал заявок ОДС | 1479 от 25.07.2019 | Работы проводит Осинниковский РЭС (отключение ф.10-1-П)
64 | Букино | Ю-2-022 | ТП | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 09,15 2019.07.30 | 12,26 2019.07.30 | 12,26 2019.07.30 | 3.18 | - | журнал заявок ОДС | 1499 от 30.07.2019 | Работы проводит Осинниковский РЭС (отключение Ю-2-022)
65 | Недорезово | Ф.10-12 | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 04,43 2019.08.01 | 08,40 2019.08.01 | 08,40 2019.08.01 | 3.95 | - | журнал заявок ОДС | 1511 от 01.08.2019 | Произвели осмотр линии ВЛ-10кВ МУП ТРСК (отключение ф.10-12)
66 | Недорезово | Ф.10-12 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 04,43 2019.08.01 | 11,39 2019.08.01 | 11,39 2019.08.01 | 6.933 | - | журнал заявок ОДС | 1512 от 01.08.2019 | Произвели осмотр линии ВЛ-10кВ, замену опорного штырьевого изолятора на опоре №8 (отключение ф.10-12)
67 | Увал, Осиновое плёсо, Краснознаменка, Загадное, Усть-Аскарлы | Ф.10-32-М | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945 | 0 | 0 | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945 | 945 | 0 | 0 | 945 | 0 | 0 | 945 | 13,05 2019.08.02 | 13,32 2019.08.02 | 13,32 2019.08.02 | 0.45 | - | журнал заявок ОДС | 1520 от 02.08.2019 | Работы проводит Мысковский РЭС (отключение ф.10-32-М)
68 | Загадное | Ф.10-33-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 11,50 2019.08.03 | 15,40 2019.08.03 | 15,40 2019.08.03 | 3.833 | - | журнал заявок ОДС | 1523 от 03.08.2019 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, нарушений не выявлено. Работы проводит Мысковский РЭС(отключение ф.10-33-Т)
69 | Увал, Осиновое плёсо, Краснознаменка, Загадное, Усть-Аскарлы | Ф.10-32-М | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945 | 0 | 0 | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945 | 945 | 0 | 0 | 945 | 0 | 0 | 945 | 12,26 2019.08.04 | 12,32 2019.08.04 | 12,32 2019.08.04 | 0.1 | - | журнал заявок ОДС | 1525 от 04.08.2019 | Работы проводит Мысковский РЭС (Отключение Ф.10-32-М)
70 | Подгорный, Шарап | Ф.6-ЦДС | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 225 | 13,34 2019.08.05 | 13,34 2019.08.05 | 13,34 2019.08.05 | 1.416 | - | журнал заявок ОДС | 1528 от 05.08.2019 | Произвели осмотр ВЛ-6кВ, нарушений не выявлено, без отпайки на Подгорный, Шарап(отключение ф.10-32-М)
71 | Подгорный, Шарап | Ф.6-ЦДС | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 129 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 129 | 13,34 2019.08.05 | 19,47 2019.08.05 | 19,47 2019.08.05 | 6.216 | - | журнал заявок ОДС | 1529 от 05.08.2019 | в пролете опоры №63 обнаружено дерево, устранено с ВЛ-6кВ (отключение отпайки на Подгорный, Шарап от ф.10-32-М)
72 | Тальжино | Т-1-008 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 22,00 2019.08.06 | 23,50 2019.08.06 | 23,50 2019.08.06 | 1.833 | - | журнал заявок ОДС | 1535 от 06.08.2019 | Произвели подключение фазного провода, замена вставки по ВЛ-0,4кВ ( отключение Т-1-008)
73 | Загорский | Т-З-009 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 18,55 2019.08.09 | 20,45 2019.08.09 | 20,45 2019.08.09 | 1.833 | - | журнал заявок ОДС | 1553 от 09.08.2019 | Произвели Включение ВА в ТП (отключение Т-3-009)
74 | Сосновка | Ф.10-1-П | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 08,00 2019.08.10 | 08,41 2019.08.10 | 08,41 2019.08.10 | 0.683 | - | журнал заявок ОДС | 1554 от 10.08.2019 | Работы проводит Осинниковский РЭС (отключение ф.10-1-П)
75 | Осиновое Плесо | Ф.10-32-М | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 | 0 | 0 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 | 615 | 0 | 0 | 615 | 0 | 0 | 615 | 06,40 2019.08.11 | 13,15 2019.08.11 | 13,15 2019.08.11 | 6.583 | - | журнал заявок ОДС | 1561 от 11.08.2019 | устранили посторонний предемет (отключение ф.10-32-М)
76 | Подстрелка | КТП-438 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15,10 2019.08.11 | 17,45 2019.08.11 | 17,45 2019.08.11 | 2.583 | - | журнал заявок ОДС | 1563 от 11.08.2019 | Произвели подключение Абонента к электроснабжению ( оключение КТП 438)
77 | Тальжино | Т-1-008 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 21,50 2019.08.13 | 23,05 2019.08.13 | 23,05 2019.08.13 | 1.25 | - | журнал заявок ОДС | 1572 от 13.08.2019 | Произвели замену плавкой вставки по ВЛ-0,4кВ (отключение Т-1-008)
78 | Мостовая | Ф.6-26-М | ЛЭП | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | 09,35 2019.08.16 | 18,23 2019.08.16 | 18,23 2019.08.16 | 8.8 | - | журнал заявок ОДС | 1590 от 16.08.2019 | убрали посторонний предмет (дерево), произвели натяжку провода (отключение ф.6-26-М)
79 | Металлургов | Ф.10-4-РП | ЛЭП | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642 | 0 | 0 | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642 | 642 | 0 | 0 | 642 | 0 | 0 | 642 | 16,50 2019.08.16 | 00,25 2019.08.17 | 00,25 2019.08.17 | 7.583 | - | журнал заявок ОДС | 1592 от 16.08.2019 | Произвели восстановление шлейфа на опоре по ВЛ-10кВ (отключение ф.10-4-РП)
80 | Ильинка | Ф.10-2-П | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 22,50 2019.08.16 | 23,15 2019.08.16 | 23,15 2019.08.16 | 0.416 | - | журнал заявок ОДС | 1593 от 16.08.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС(отключение ф.10-2-П)
81 | Металлургов | Ф.10-18-РП | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 23,30 2019.08.16 | 00,33 2019.08.17 | 00,33 2019.08.17 | 1.05 | - | журнал заявок ОДС | 1594 от 16.08.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС ( отключение ф.10-18-РП)
82 | Металлургов | Т-4-038 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 22,30 2019.08.16 | 12,55 2019.08.17 | 12,55 2019.08.17 | 14.42 | - | журнал заявок ОДС | 1596 от 16.08.2019 | Проивели замену силового трансформатора в ТП (отключение Т-4-038)
83 | Малиновка | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 510 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 510 | 08,05 2019.08.17 | 15,35 2019.08.17 | 15,35 2019.08.17 | 7.5 | - | журнал заявок ОДС | 1597 от 17.08.2019 | Работы проводит Осинниковский РЭС ( отключение Ф.10-17-Л)
84 | Кузедеево | Ф.10-2-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 08,10 2019.08.17 | 08,35 2019.08.17 | 08,35 2019.08.17 | 0.42 | - | журнал заявок ОДС | 1598 от 17.08.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС(отключение Ф.10-2-К)
85 | Тальжино | Т-1-008 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 08,25 2019.08.17 | 10,40 2019.08.17 | 10,40 2019.08.17 | 2.25 | - | журнал заявок ОДС | 1600 от 17.08.2019 | Произвели протяжку контактных соединений (отключение Т-1-008)
86 | Чистогорский, Осиновое Плесо, Увал, Сидорово | Ф.10-32-М, Ф.10-26-Ж, Ф.10-10-С | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | 0 | 0 | 1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | 1024 | 0 | 0 | 1024 | 0 | 0 | 1024 | 13,00 2019.08.19 | 15,00 2019.08.19 | 15,00 2019.08.19 | 2 | - | журнал заявок ОДС | 1609 от 19.08.2019 | Для отыскания "земли" на секции шин произвели поочередное отключение Ф.10-32-М, Ф.10-10-С, Ф.10-26-Ж
87 | Чистогорский | Ф.10-26-Ж | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 15,00 2019.08.19 | 18,00 2019.08.19 | 18,00 2019.08.19 | 3 | - | журнал заявок ОДС | 1610 от 19.08.2019 | Произвели переключение линии Ф.10-26-Ж на Ф.10-16-Ж
88 | Осиновое Плесо | Ф.10-32-М | ЛЭП | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 118 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 118 | 13,00 2019.08.19 | 19,05 2019.08.19 | 19,05 2019.08.19 | 6.08 | - | журнал заявок ОДС | 1611 от 19.08.2019 | Произвели замену ОПН по ВЛ-10кВ (отключение Ф.10-32-М)
89 | Казанково | Ф.10-7-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 236 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 236 | 17,20 2019.08.19 | 17,27 2019.08.19 | 17,27 2019.08.19 | 0.116 | - | журнал заявок ОДС | 1612 от 19.08.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС(отключение Ф.10-7-К)
90 | Кузедеево | Ф.10-2-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 16,45 2019.08.19 | 16,53 2019.08.19 | 16,53 2019.08.19 | 0.133 | - | журнал заявок ОДС | 1613 от 19.08.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС (отключение Ф.10-1-П)
91 | Малиновка | Т-2-007 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17,00 2019.08.20 | 17,40 2019.08.20 | 17,40 2019.08.20 | 0.666 | - | журнал заявок ОДС | 1627 от 20.08.2019 | произвели замену прокалывающего зажима на трубостойке Абонента (отключение Т-2-007)
92 | Тальжино | Ф.10-17-С | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 16,40 2019.08.20 | 17,30 2019.08.20 | 17,30 2019.08.20 | 0.833 | - | журнал заявок ОДС | 1631 от 20.08.2019 | Работы проводит РЖД (отключение Ф.10-17-С)
93 | Подгорный, Шарап | Ф.6-ЦДС | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 16,15 2019.08.21 | 22,45 2019.08.21 | 22,45 2019.08.21 | 6.5 | - | журнал заявок ОДС | 1641 от 21.08.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС ( отключение Ф.6-ЦДС)
94 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 152 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 152 | 17,00 2019.08.21 | 19,15 2019.08.21 | 19,15 2019.08.21 | 2.25 | - | журнал заявок ОДС | 1642 от 21.08.2019 | Произвели повторное включение КРУН оп.№54 (отключение Ф.10-17-Л)
95 | Сосновка | Ф.10-18-Д | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 09,20 2019.08.22 | 10,42 2019.08.22 | 10,42 2019.08.22 | 1.37 | - | журнал заявок ОДС | 1647 от 22.08.2019 | Работы проводит Осинниковский РЭС (отключение ф.10-18-Д)
96 | Успенка | Ф.10-11-У | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 15,05 2019.08.22 | 17,56 2019.08.22 | 17,56 2019.08.22 | 2.85 | - | журнал заявок ОДС | 1662 от 22.08.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (отключение Ф.10-11-У)
97 | Кузедеево | Ф.10-2-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 22,55 2019.08.22 | 23,20 2019.08.22 | 23,20 2019.08.22 | 0.416 | - | журнал заявок ОДС | 1663 от 22.08.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС (отключение Ф.10-2-К)
98 | Сосновка | Т-2-010 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16,00 2019.08.23 | 16,20 2019.08.23 | 16,20 2019.08.23 | 0.333 | - | журнал заявок ОДС | 1673 от 23.08.2019 | Произвели переключение амцапфы в ТП; замер напряжения(отключение Т-2-010
99 | Осиновое Плесо | Ф.10-32-М, Ф.10-6-ВК, Ф.10-33-Т, Ф.10-5-Г | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042 | 0 | 0 | 1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042 | 1042 | 0 | 0 | 1042 | 0 | 0 | 1042 | 06,10 2019.08.24 | 14,21 2019.08.24 | 14,21 2019.08.24 | 8.183 | - | журнал заявок ОДС | 1681 от 24.08.2019 | Для отыскания "земли" на 2 секции шин произвели поочередное отключение Ф.10-32-М, Ф.10-33-Т, Ф.10-5-Г, Ф.10-6-ВК
100 | Атаманово | Ю-3-034 | ТП | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 | 11,45 2019.08.26 | 12,55 2019.08.26 | 12,55 2019.08.26 | 1.166 | - | журнал заявок ОДС | 1699 от 26.08.2019 | Работы проводит Мысковский РЭС (отключение Ю-3-034)
101 | Сосновка | Ю-1-057 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21,10 2019.08.26 | 23,00 2019.08.26 | 23,00 2019.08.26 | 1.83 | - | журнал заявок ОДС | 1701 от 26.08.2019 | включение ВА на опоре (отключение Ю-1-057)
102 | Сосновка | Ф.10-1-П | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 10,46 2019.08.28 | 11,16 2019.08.28 | 11,16 2019.08.28 | 0.5 | - | журнал заявок ОДС | 1714 от 28.08.2019 | Работы проводит Осинниковский РЭС (отключение Ф.10-1-П)
103 | Подгорный | Ф.6-ЦДС | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 06,10 2019.08.30 | 07,15 2019.08.30 | 07,15 2019.08.30 | 1.83 | - | журнал заявок ОДС | 1728 от 30.08.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (отключение Ф.6-ЦДС)
104 | Учул | Ф.6-8-У | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 11,05 2019.09.03 | 15,00 2019.09.03 | 15,00 2019.09.03 | 3.916 | - | журнал заявок ОДС | 1751 от 03.09.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (отключение Ф.6-8-У)
105 | Елань | Ф.6-12-Е | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 124 | 00,30 2019.09.04 | 02,10 2019.09.04 | 02,10 2019.09.04 | 1.666 | - | журнал заявок ОДС | 1754 от 04.09.2019 | Произвели осмотр ТП , нарушений не выявлено (отключение Ф.6-12-Е )
106 | Мостовая | Ф.6-26-М | ЛЭП | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | 03,35 2019.09.06 | 13,15 2019.09.06 | 13,15 2019.09.06 | 9.666 | - | журнал заявок ОДС | 1758 от 06.09.2019 | МУП ТРСК произвели осмотр по ВЛ-6кВ убрали посторонний предмет, произвели натяжку провода 1 пролет, на 3 опорах подняли провод с траверса на изолятор (отключение Ф.6-26-М)
107 | Подгорный | Т-3-003 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00,20 2019.09.08 | 03,20 2019.09.08 | 03,20 2019.09.08 | 3 | - | журнал заявок ОДС | 1762 от 08.09.2019 | Произвели восстановление нулевого провода (отключени Т-3-003)
108 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | 533 | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 | 533 | 09,30 2019.09.08 | 11,20 2019.09.08 | 11,20 2019.09.08 | 1.833 | - | журнал заявок ОДС | 1764 от 08.09.2019 | Работы проводит Осинниковский РЭС (отключение Ф.10-17-Л)
109 | Казанково | Т-4-005 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 118 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 118 | 14,10 2019.09.10 | 16,15 2019.09.10 | 16,15 2019.09.10 | 2.083 | - | журнал заявок ОДС | 1776 от 10.09.2019 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, натяжку провода (Отключение Т-4-005)
110 | Безруково | Ф.6-5-Б | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 17,30 2019.09.10 | 18,00 2019.09.10 | 18,00 2019.09.11 | 0.5 | - | журнал заявок ОДС | 1780 от 10.09.2019 | Работы проводит Мысковский РЭС (отключение Ф.6-5-Б)
111 | Металлургов | Т-4-025 | ТП | 0.4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 10,50 2019.09.12 | 12,30 2019.09.12 | 12,30 2019.09.12 | 1.666 | - | журнал заявок ОДС | 1793 от 12.09.2019 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, натяжку провода-1 пролет (отключение Т-4-025)
112 | Загорский | Ф.6-ПФ-1 | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 171 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 171 | 16,50 2019.09.14 | 21,55 2019.09.14 | 21,55 2019.09.14 | 5.083 | - | журнал заявок ОДС | 1812 от 14.09.2019 | ТРСК произвели переключение Абонентов п.Загорский с Ф.6-ПФ-1 на Ф.6-16-К, ( произвели осмотр, нарушений не выявлено) МРСК ЮГА произвели повторное включение,Ф.6-ПФ-1 под напряжением (отключение Ф 6-ПФ-1)
113 | Ильинка | Ф.10-2-П | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 04,00 2019.09.16 | 04,15 2019.09.16 | 04,15 2019.09.16 | 0.25 | - | журнал заявок ОДС | 1816 от 16.09.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (отключение Ф 10-2-П)
114 | Ильинка | Ф.10-2-П | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 06,20 2019.09.16 | 06,41 2019.09.16 | 06,41 2019.09.16 | 0.35 | - | журнал заявок ОДС | 1816 от 16.09.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (отключение Ф 10-2-П)
115 | Атаманово | Ю-3-034 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20,55 2019.09.18 | 21,15 2019.09.18 | 21,15 2019.09.18 | 0.333 | - | журнал заявок ОДС | 1837 от 18.09.2019 | Произвели протяжку контактных соединений в ПУ (отключение Ю-3-034)
116 | Атаманово | Ю-3-034 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23,20 2019.09.18 | 00,10 2019.09.19 | 00,10 2019.09.19 | 0.833 | - | журнал заявок ОДС | 1838 от 18.09.2019 | Произвели осмотр ПУ (отключение Ю-3-034)
117 | Елань | Ю-2-066 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 18,25 2019.09.19 | 19,25 2019.09.19 | 19,25 2019.09.19 | 1 | - | журнал заявок ОДС | 1850 от 19.09.2019 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, нарушений не выявлено, включение ВА в ТП Ю-2-066 (отключение Ю-2-066)
118 | Чистогорский | Ф.10-26-Ж | ЛЭП | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 162 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 162 | 14,10 2019.09.20 | 20,45 2019.09.20 | 20,45 2019.09.20 | 6.583 | - | журнал заявок ОДС | 1855 от 20.09.2019 | Произвели установку двух соединительных муфт КЛ 10кВ (отключение Ф.10-26-Ж)
119 | Увал | Т-6-007 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 08,15 2019.09.21 | 13,15 2019.09.21 | 13,15 2019.09.21 | 5 | - | журнал заявок ОДС | 1858 от 21.09.2019 | Произвели осмотр ПУ , замену ВА (отключение Т-6-007)
120 | Успенка | Ю-1-053 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 20,20 2019.09.23 | 22,30 2019.09.23 | 22,30 2019.09.23 | 2.166 | - | журнал заявок ОДС | 1870 от 23.09.2019 | Произвели замену провода от автомата до выхода из ТП (отключение Ю-1-053)
121 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 201 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 201 | 17,50 2019.09.23 | 18,20 2019.09.23 | 18,20 2019.09.23 | 0.5 | - | журнал заявок ОДС | 1872 от 23.09.2019 | Произвели соединение шлейфа фаза Б линейного разъединителя на частное ТП по ВЛ-10кВ (отключение Ф.10-17-Л)
122 | Куртуково | Т-2-011 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 18,40 2019.09.23 | 20,00 2019.09.23 | 20,00 2019.09.23 | 1.333 | - | журнал заявок ОДС | 1873 от 23.09.2019 | Устранили перехлест проводов по ВЛ-0,4кВ (отключние Т-2-011)
123 | Осиновое Плёсо | Ф.10-32-М | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 | 0 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 | 534 | 0 | 0 | 534 | 0 | 0 | 534 | 17,00 2019.09.23 | 19,13 2019.09.23 | 19,13 2019.09.23 | 2.216 | - | журнал заявок ОДС | 1874 от 23.09.2019 | Работы проводит Мысковский РЭС (отключение Ф.10-32-М)
124 | Безруково | Ф.6-5-Б | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 05,57 2019.09.24 | 11,30 2019.09.24 | 11,30 2019.09.24 | 5.55 | - | журнал заявок ОДС | 1877 от 24.09.2019 | Работы проводит Мысковский РЭС (Отключение Ф.6-5-Б)
125 | Подгорный | Ф.6-ЦДС | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 127 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 127 | 09,50 2019.09.24 | 16,40 2019.09.24 | 16,40 2019.09.24 | 6.833 | - | журнал заявок ОДС | 1878 от 24.09.2019 | Произвели осмотр ВЛ-6кВ, натяжку провода. (отключение Ф.6-ЦДС)
126 | Металлургов | Т-4-037 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 13,15 2019.09.25 | 15,03 2019.09.25 | 15,03 2019.09.25 | 1.8 | - | журнал заявок ОДС | 1889 от 25.09.2019 | Произвели замену ВА в ТП Т-4-037 (отключение Т-4-037)
127 | Кузедеево | Ф.10-4-Ш Ф.10-2-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 20,20 2019.09.25 | 23,39 2019.09.25 | 23,39 2019.09.25 | 3.316 | - | журнал заявок ОДС | 1894 от 25.09.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС (отключение Ф.10-4-Ш; Ф.10-2-К)
128 | Безруково | Ф.6-5-Б | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 00,45 2019.09.27 | 01,15 2019.09.27 | 01,15 2019.09.27 | 0.5 | - | журнал заявок ОДС | 1900 от 27.09.2019 | Работы проводит Мысковский РЭС (отключение Ф.6-5-Б)
129 | Казанково | Ф.10-8-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11,10 2019.09.27 | 15,21 2019.09.27 | 15,21 2019.09.27 | 4.183 | - | журнал заявок ОДС | 1905 от 27.09.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (отключение Ф.10-8-К)
130 | Атаманово | Ф.10-1-К; Ф.10-17-С; Ф 10-6-Т | ЛЭП | 110 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446 | 0 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446 | 446 | 0 | 0 | 446 | 0 | 0 | 446 | 16,03 2019.09.27 | 16,45 2019.09.27 | 16,45 2019.09.27 | 0.7 | - | журнал заявок ОДС | 1909 от 27.09.2019 | Работы проводит Мысковский РЭС (отключение Ф.10-1-К; Ф.10-17-С; Ф.10-6-Т)
131 | Учул | Ф.6-8-У | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 01,33 2019.09.28 | 05,55 2019.09.28 | 05,55 2019.09.28 | 4.366 | - | журнал заявок ОДС | 1915 от 28.09.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (отключение Ф.6-8-У)
132 | Кузедеево | Ф.10-2-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 23,20 2019.09.29 | 23,35 2019.09.29 | 23,35 2019.09.29 | 0.25 | - | журнал заявок ОДС | 1925 от 29.09.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС (отключение Ф.10-2-К)
133 | Безруково | Ю-3-010 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 15,10 2019.09.30 | 17,15 2019.09.30 | 17,15 2019.09.30 | 2.083 | - | журнал заявок ОДС | 1929 от 30.09.2019 | Произвели восстановление перемычки на трансформаторе по ВЛ-0,4кВ (отключение Ю-3-010)
134 | Калиновский, Учул | Ф.6-8-У | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 21,05 2019.06.22 | 03,14 2019.06.23 | 03,14 2019.06.23 | 6.15 | - | журнал заявок ОДС | 1170 от 22.06.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.6-8-У)
135 | Загорский | Т-3-009 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 17,35 2019.06.24 | 17,45 2019.06.24 | 17,45 2019.06.24 | 0.167 | - | журнал заявок ОДС | 1179 от 24.06.2019 | Отгорание фазного провода на опоре (Произвели подключение фазного провода)
136 | Атаманово | Ф.10-1-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 | 23,20 2019.06,27 | 01,42 2019.06.28 | 01,42 2019.06.28 | 2.367 | - | журнал заявок ОДС | 1245 от 27.06.2019 | Работы проводит Мысковский РЭС (Отключение Ф.10-1-К)
137 | Таловая | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 04,50 2019.06.29 | 10,45 2019.06.29 | 10,45 2019.06.29 | 5.92 | - | журнал заявок ОДС | 1254 от 29.06.2019 | Произвели осмотр, по ВЛ-10 кВ нарушений не выявлено, при повторном включении временем 10,45 Ф.10-7-Т под напряжением
138 | Таловая | Т-3-015 | ТП | 0.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 04,50 2019.06.29 | 15,30 2019.06.29 | 15,30 2019.06.29 | 10.67 | - | журнал заявок ОДС | 1255 от 29.06.2019 | Проивели замену силового трансформатора в ТП
139 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | 533 | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 | 533 | 01,40 2019.06.30 | 04,44 2019.06.30 | 04,44 2019.06.30 | 3.1 | - | журнал заявок ОДС | 1258 30.06.2019 | Работы проводит Осинниковский РЭС (Отключение Ф.10-17-Л)
140 | Кузедеево | Ф.10-4-Ш | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 04,59 2019.06.30 | 12,40 2019.06.30 | 12,40 2019.06.30 | 7.68 | - | журнал заявок ОДС | 1259 30.06.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС (Отключение Ф.10-4-Ш)
141 | Сосновка | Ф.10-2-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 04,41 2019.06.30 | 08,48 2018.06.30 | 08,48 2018.06.30 | 4.11 | - | журнал заявок ОДС | 1260 30.06.2019 | Работы проводит Осинниковский РЭС (Отключение Ф.10-2-Т)
142 | Загорский | Ф.6-ПФ-1 | ЛЭП | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 191 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 191 | 06,00 2019.06.30 | 11,42 2019.06.30 | 11,42 2019.06.30 | 5.7 | - | журнал заявок ОДС | 1261 30.06.2019 | Произвели осмотр ВЛ-6кВ, успешное РПВ, временем 11,42 Ф.6-ПФ-1 под напряжением
143 | Подгорный | Ф.6-ЦДС | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 111 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 111 | 11,45 2019.06.30 | 20,35 2019.06.30 | 20,35 2019.06.30 | 8.82 | - | журнал заявок ОДС | 1263 30.06.2019 | Произвели осмотр ВЛ-6кВ, замену штырьевых изоляторов-3шт
144 | Загорский | Ф.6-ПФ-1 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 14,00 2019.06.30 | 15,50 2019.06.30 | 15,50 2019.06.30 | 1.83 | - | журнал заявок ОДС | 1264 30.06.2019 | Произвели отключение поврежденного участка, Загорский, д. 9.
145 | Безруково | Т-1-002 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 12,50 2019.07.01 | 13,10 2019.07.01 | 13,10 2019.07.01 | 0.33 | - | журнал заявок ОДС | 1270 от 01.07.2019 | Устранили обрыв 2-х проводов (отключение Т-1-002)
146 | Ерунаково | ТП-133 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18,00 2019.07.05 | 18,30 2019.07.05 | 18,30 2019.07.05 | 0.5 | - | журнал заявок ОДС | 1323 от 05.07.2019 | Устранили нарушение по ВЛ-0,4кВ (отключение ТП-133)
147 | Елань | Ф.6-4-Е | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 0 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 329 | 0 | 0 | 329 | 0 | 0 | 329 | 18,50 2019.07.05 | 23,08 2019.07.05 | 23,08 2019.07.05 | 4.3 | - | журнал заявок ОДС | 1324 от 05.07.2019 | Работы проводит Осинниковский РЭС ( откл. Ф.6-4-Е)
148 | Металлургов | Ф.10-12-П | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 119 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 119 | 19,00 2019.07.05 | 03,55 2019.07.06 | 03,55 2019.07.06 | 15.1 | - | журнал заявок ОДС | 1325 от 05.07.2019 | Замена проходного изолятора на ТП Т-4-025, Установка шунтирующей перемычки по РЛНД. Нашли нарушение на сетях МРСК. Работы проводили МРСК ( отключение Ф.10-12-П)
149 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 06,30 2019.07.07 | 09,05 2019.07.07 | 09,05 2019.07.07 | 2.58 | - | журнал заявок ОДС | 1330 от 07.07.2019 | Произвели осмотр по ВЛ-10кВ, нарушений не выявлено ( отключение ф.10-17-Л)
150 | Безруково | Ю-3-010 | ТП | 0.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 08,10 2019.07.07 | 08,55 2019.07.07 | 08,55 2019.07.07 | 0.75 | - | журнал заявок ОДС | 1331 от 07.07.2019 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, нарушений не выявлено (отключение Ю-3-010)
151 | Безруково | Т-1-003 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19,45 2019.07.10 | 22,20 2019.07.10 | 22,20 2019.07.10 | 2.58 | - | журнал заявок ОДС | 1351 от 10.07.2019 | Произвели замену предохранителей, установку 2-х перемычек в РЩ (отключение Т-1-003)
152 | Увал | Ф.10-32-М | ЛЭП | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 20,10 2019.07.10 | 05,45 2019.07.11 | 05,45 2019.07.11 | 9.58 | - | журнал заявок ОДС | 1352 от 10.07.2019 | Произвели замену изоляторов и высоковольтной вставки предохранителя по ВЛ-10 кВ (отключение Ф.10-32-М)
153 | Казанково | Ф.10-7-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 220 | 07,10 2019.07.13 | 16,15 2019.07.13 | 16,15 2019.07.13 | 9.08 | - | журнал заявок ОДС | 1371 от 13.07.2019 | МУП ТРСК произвели осмотр ВЛ-10кВ, нарушений не выявлено.Работы проводит Новокузнецкий РЭС (оключение ф.10-7-К)
154 | Ильинка | Ф.10-1-Б | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14,46 2019.07.13 | 22,25 2019.07.13 | 22,25 2019.07.14 | 7.65 | - | журнал заявок ОДС | 1372 от 13.07.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС ( отключение ф.10-1-Б)
155 | Тльжино | Ю-3-015 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 17,40 2019.07.15 | 18,50 2019.07.15 | 18,50 2019.07.15 | 1.17 | - | журнал заявок ОДС | 1383 от 15.07.2019 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, нарушений не выявлено (отключение Ю-3-015)
156 | Тальжино | Ф.10-17-С | ЛЭП | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | 20,15 2019.07.15 | 22,50 2019.07.15 | 22,50 2019.07.15 | 2.58 | - | журнал заявок ОДС | 1385 от 15.07.2019 | Произвели замену провода и высоковольтной вставки предохранителя по ВЛ-10 кВ(отключение ф.10-17-С)
157 | Кругленькое | Т-6-009 | ТП | 0.4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 04,24 2019.07.17 | 08,45 2019.07.17 | 08,45 2019.07.17 | 4.35 | - | журнал заявок ОДС | 1404 от 16.07.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС(отключение Т-6-009)
158 | Безруково | Ю-3-010 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 17,55 2019.07.18 | 18,25 2019.07.18 | 18,25 2019.07.18 | 0.5 | - | журнал заявок ОДС | 1427 от 18.07.2019 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, нарушений не выявлено (отключение Ю-3-010)
159 | Казанково | Ф.10-7-К Ф.10-4-В Ф.10-12 (ПС "Стройбаза") | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 257 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 257 | 16,45 2019.07.18 | 16,55 2019.07.18 | 16,55 2019.07.18 | 0.17 | - | журнал заявок ОДС | 1428 от 18.07.2019 | Работы проводит ЗАО"Электросеть" (отключене на ПС "Стройбаза")
160 | Ильинка | Т-4-014 | ТП | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16,45 2019.07.18 | 17,20 2019.07.18 | 17,20 2019.07.18 | 0.58 | - | журнал заявок ОДС | 1429 от 18.07.2019 | У Абонентов электроэнергия появилась ( отключение Т.4-014)
161 | Подгорный | Ф.6-ЦДС Ф.6-ПФ-1 (ПС Куйбышевская №1") | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 283 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 283 | 19,30 2019.07.18 | 21,28 2019.07.18 | 21,28 2019.07.18 | 1.97 | - | журнал заявок ОДС | 1432 от 18.07.2019 | Работы проводит МРСК Сибири( отключение на ПС "Куйбышевская №1"
162 | Славино | Ф.10-5-Г | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 20,50 2019.07.18 | 21,58 2019.07.18 | 21,58 2019.07.18 | 1.13 | - | журнал заявок ОДС | 1433 от 18.07.2019 | Работы проводит Мысковский РЭС ( отключение ф.10-5-Г)
163 | Успенка | Ф.10-11-У | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 94 | 12,50 2019.07.19 | 16,30 2019.07.19 | 16,30 2019.07.19 | 3.67 | - | журнал заявок ОДС | 1442 от 19.07.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС ( отключение ф.10-11-У)
164 | Металлургов | Ф.10-12-П | ЛЭП | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 119 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 119 | 15,20 2019.07.19 | 21,00 2019.07.19 | 21,00 2019.07.19 | 5.67 | - | журнал заявок ОДС | 1443 от 19.07.2019 | Произвели натяжку провода по ВЛ-10кВ на РЛНД(отключение ф.10-12-П)
165 | Шарап | Ф.6-ЦДС | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 115 | 17,00 2019.07.19 | 18,30 2019.07.19 | 18,30 2019.07.19 | 1.5 | - | журнал заявок ОДС | 1444 от 19.07.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС ( отключение ф.6-ЦДС)
166 | Есаулка | Ф.6-29-А | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 15,50 2019.07.19 | 22,49 2019.07.19 | 22,49 2019.07.19 | 6.98 | - | журнал заявок ОДС | 1446 от 19.07.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (отключение ф.6-29-А)
167 | Безруково | Ю-3-010 | ТП | 0.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 22,20 2019.07.19 | 23,40 2019.07.19 | 23,40 2019.07.19 | 1.33 | - | журнал заявок ОДС | 1447 от 19.07.2019 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, нарушений не выявлено (отключение Ю-3-010)
168 | Калиновский, Учул | Ф.6-8-У | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 16,10 2019.07.19 | 04,01 2019.07.20 | 04,01 2019.07.20 | 11.85 | - | журнал заявок ОДС | 1448 от 19.07.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС ( отключение ф.6-8-У)
169 | Кругленькое | Т-6-009 | ТП | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 10,07 2019.07.20 | 21,35 2019.07.20 | 21,35 2019.07.20 | 11.47 | - | журнал заявок ОДС | 1450 от 20.07.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (отключение Т-6-009)
170 | Кузедеево | Ю-4-033 | ТП | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00,05 2019.07.23 | 04,05 2019.07.23 | 04,05 2019.07.23 | 4 | - | журнал заявок ОДС | 1461 от 23.07.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС (отключение Ю-4-033)
171 | Калиновский, Учул | Ф.6-8-У | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 01,00 2019.07.23 | 05,55 2019.07.23 | 05,55 2019.07.23 | 4.91 | - | журнал заявок ОДС | 1462 от 23.07.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС(отключение ф.6-8-У)
172 | Пушкино, Ленинск, Сосновка | Ф.10-1-П | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 16,00 2019.07.25 | 21,41 2019.07.25 | 21,41 2019.07.25 | 5.68 | - | журнал заявок ОДС | 1479 от 25.07.2019 | Работы проводит Осинниковский РЭС (отключение ф.10-1-П)
173 | Букино | Ю-2-022 | ТП | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 09,15 2019.07.30 | 12,26 2019.07.30 | 12,26 2019.07.30 | 3.18 | - | журнал заявок ОДС | 1499 от 30.07.2019 | Работы проводит Осинниковский РЭС (отключение Ю-2-022)
174 | Недорезово | Ф.10-12 | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 04,43 2019.08.01 | 08,40 2019.08.01 | 08,40 2019.08.01 | 3.95 | - | журнал заявок ОДС | 1511 от 01.08.2019 | Произвели осмотр линии ВЛ-10кВ МУП ТРСК (отключение ф.10-12)
175 | Недорезово | Ф.10-12 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 04,43 2019.08.01 | 11,39 2019.08.01 | 11,39 2019.08.01 | 6.933 | - | журнал заявок ОДС | 1512 от 01.08.2019 | Произвели осмотр линии ВЛ-10кВ, замену опорного штырьевого изолятора на опоре №8 (отключение ф.10-12)
176 | Увал, Осиновое плёсо, Краснознаменка, Загадное, Усть-Аскарлы | Ф.10-32-М | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945 | 0 | 0 | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945 | 945 | 0 | 0 | 945 | 0 | 0 | 945 | 13,05 2019.08.02 | 13,32 2019.08.02 | 13,32 2019.08.02 | 0.45 | - | журнал заявок ОДС | 1520 от 02.08.2019 | Работы проводит Мысковский РЭС (отключение ф.10-32-М)
177 | Загадное | Ф.10-33-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 11,50 2019.08.03 | 15,40 2019.08.03 | 15,40 2019.08.03 | 3.833 | - | журнал заявок ОДС | 1523 от 03.08.2019 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, нарушений не выявлено. Работы проводит Мысковский РЭС(отключение ф.10-33-Т)
178 | Увал, Осиновое плёсо, Краснознаменка, Загадное, Усть-Аскарлы | Ф.10-32-М | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945 | 0 | 0 | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945 | 945 | 0 | 0 | 945 | 0 | 0 | 945 | 12,26 2019.08.04 | 12,32 2019.08.04 | 12,32 2019.08.04 | 0.1 | - | журнал заявок ОДС | 1525 от 04.08.2019 | Работы проводит Мысковский РЭС (Отключение Ф.10-32-М)
179 | Подгорный, Шарап | Ф.6-ЦДС | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 225 | 13,34 2019.08.05 | 13,34 2019.08.05 | 13,34 2019.08.05 | 1.416 | - | журнал заявок ОДС | 1528 от 05.08.2019 | Произвели осмотр ВЛ-6кВ, нарушений не выявлено, без отпайки на Подгорный, Шарап(отключение ф.10-32-М)
180 | Подгорный, Шарап | Ф.6-ЦДС | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 129 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 129 | 13,34 2019.08.05 | 19,47 2019.08.05 | 19,47 2019.08.05 | 6.216 | - | журнал заявок ОДС | 1529 от 05.08.2019 | в пролете опоры №63 обнаружено дерево, устранено с ВЛ-6кВ (отключение отпайки на Подгорный, Шарап от ф.10-32-М)
181 | Тальжино | Т-1-008 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 22,00 2019.08.06 | 23,50 2019.08.06 | 23,50 2019.08.06 | 1.833 | - | журнал заявок ОДС | 1535 от 06.08.2019 | Произвели подключение фазного провода, замена вставки по ВЛ-0,4кВ ( отключение Т-1-008)
182 | Загорский | Т-З-009 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 18,55 2019.08.09 | 20,45 2019.08.09 | 20,45 2019.08.09 | 1.833 | - | журнал заявок ОДС | 1553 от 09.08.2019 | Произвели Включение ВА в ТП (отключение Т-3-009)
183 | Сосновка | Ф.10-1-П | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 08,00 2019.08.10 | 08,41 2019.08.10 | 08,41 2019.08.10 | 0.683 | - | журнал заявок ОДС | 1554 от 10.08.2019 | Работы проводит Осинниковский РЭС (отключение ф.10-1-П)
184 | Осиновое Плесо | Ф.10-32-М | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 | 0 | 0 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 | 615 | 0 | 0 | 615 | 0 | 0 | 615 | 06,40 2019.08.11 | 13,15 2019.08.11 | 13,15 2019.08.11 | 6.583 | - | журнал заявок ОДС | 1561 от 11.08.2019 | устранили посторонний предемет (отключение ф.10-32-М)
185 | Подстрелка | КТП-438 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15,10 2019.08.11 | 17,45 2019.08.11 | 17,45 2019.08.11 | 2.583 | - | журнал заявок ОДС | 1563 от 11.08.2019 | Произвели подключение Абонента к электроснабжению ( оключение КТП 438)
186 | Тальжино | Т-1-008 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 21,50 2019.08.13 | 23,05 2019.08.13 | 23,05 2019.08.13 | 1.25 | - | журнал заявок ОДС | 1572 от 13.08.2019 | Произвели замену плавкой вставки по ВЛ-0,4кВ (отключение Т-1-008)
187 | Мостовая | Ф.6-26-М | ЛЭП | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | 09,35 2019.08.16 | 18,23 2019.08.16 | 18,23 2019.08.16 | 8.8 | - | журнал заявок ОДС | 1590 от 16.08.2019 | убрали посторонний предмет (дерево), произвели натяжку провода (отключение ф.6-26-М)
188 | Металлургов | Ф.10-4-РП | ЛЭП | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642 | 0 | 0 | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642 | 642 | 0 | 0 | 642 | 0 | 0 | 642 | 16,50 2019.08.16 | 00,25 2019.08.17 | 00,25 2019.08.17 | 7.583 | - | журнал заявок ОДС | 1592 от 16.08.2019 | Произвели восстановление шлейфа на опоре по ВЛ-10кВ (отключение ф.10-4-РП)
189 | Ильинка | Ф.10-2-П | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 22,50 2019.08.16 | 23,15 2019.08.16 | 23,15 2019.08.16 | 0.416 | - | журнал заявок ОДС | 1593 от 16.08.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС(отключение ф.10-2-П)
190 | Металлургов | Ф.10-18-РП | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 23,30 2019.08.16 | 00,33 2019.08.17 | 00,33 2019.08.17 | 1.05 | - | журнал заявок ОДС | 1594 от 16.08.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС ( отключение ф.10-18-РП)
191 | Металлургов | Т-4-038 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 22,30 2019.08.16 | 12,55 2019.08.17 | 12,55 2019.08.17 | 14.42 | - | журнал заявок ОДС | 1596 от 16.08.2019 | Проивели замену силового трансформатора в ТП (отключение Т-4-038)
192 | Малиновка | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 510 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 510 | 08,05 2019.08.17 | 15,35 2019.08.17 | 15,35 2019.08.17 | 7.5 | - | журнал заявок ОДС | 1597 от 17.08.2019 | Работы проводит Осинниковский РЭС ( отключение Ф.10-17-Л)
193 | Кузедеево | Ф.10-2-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 08,10 2019.08.17 | 08,35 2019.08.17 | 08,35 2019.08.17 | 0.42 | - | журнал заявок ОДС | 1598 от 17.08.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС(отключение Ф.10-2-К)
194 | Тальжино | Т-1-008 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 08,25 2019.08.17 | 10,40 2019.08.17 | 10,40 2019.08.17 | 2.25 | - | журнал заявок ОДС | 1600 от 17.08.2019 | Произвели протяжку контактных соединений (отключение Т-1-008)
195 | Чистогорский, Осиновое Плесо, Увал, Сидорово | Ф.10-32-М, Ф.10-26-Ж, Ф.10-10-С | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | 0 | 0 | 1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | 1024 | 0 | 0 | 1024 | 0 | 0 | 1024 | 13,00 2019.08.19 | 15,00 2019.08.19 | 15,00 2019.08.19 | 2 | - | журнал заявок ОДС | 1609 от 19.08.2019 | Для отыскания "земли" на секции шин произвели поочередное отключение Ф.10-32-М, Ф.10-10-С, Ф.10-26-Ж
196 | Чистогорский | Ф.10-26-Ж | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 15,00 2019.08.19 | 18,00 2019.08.19 | 18,00 2019.08.19 | 3 | - | журнал заявок ОДС | 1610 от 19.08.2019 | Произвели переключение линии Ф.10-26-Ж на Ф.10-16-Ж
197 | Осиновое Плесо | Ф.10-32-М | ЛЭП | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 118 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 118 | 13,00 2019.08.19 | 19,05 2019.08.19 | 19,05 2019.08.19 | 6.08 | - | журнал заявок ОДС | 1611 от 19.08.2019 | Произвели замену ОПН по ВЛ-10кВ (отключение Ф.10-32-М)
198 | Казанково | Ф.10-7-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 236 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 236 | 17,20 2019.08.19 | 17,27 2019.08.19 | 17,27 2019.08.19 | 0.116 | - | журнал заявок ОДС | 1612 от 19.08.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС(отключение Ф.10-7-К)
199 | Кузедеево | Ф.10-2-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 16,45 2019.08.19 | 16,53 2019.08.19 | 16,53 2019.08.19 | 0.133 | - | журнал заявок ОДС | 1613 от 19.08.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС (отключение Ф.10-1-П)
200 | Малиновка | Т-2-007 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17,00 2019.08.20 | 17,40 2019.08.20 | 17,40 2019.08.20 | 0.666 | - | журнал заявок ОДС | 1627 от 20.08.2019 | произвели замену прокалывающего зажима на трубостойке Абонента (отключение Т-2-007)
201 | Тальжино | Ф.10-17-С | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 16,40 2019.08.20 | 17,30 2019.08.20 | 17,30 2019.08.20 | 0.833 | - | журнал заявок ОДС | 1631 от 20.08.2019 | Работы проводит РЖД (отключение Ф.10-17-С)
202 | Подгорный, Шарап | Ф.6-ЦДС | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 16,15 2019.08.21 | 22,45 2019.08.21 | 22,45 2019.08.21 | 6.5 | - | журнал заявок ОДС | 1641 от 21.08.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС ( отключение Ф.6-ЦДС)
203 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 152 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 152 | 17,00 2019.08.21 | 19,15 2019.08.21 | 19,15 2019.08.21 | 2.25 | - | журнал заявок ОДС | 1642 от 21.08.2019 | Произвели повторное включение КРУН оп.№54 (отключение Ф.10-17-Л)
204 | Сосновка | Ф.10-18-Д | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 09,20 2019.08.22 | 10,42 2019.08.22 | 10,42 2019.08.22 | 1.37 | - | журнал заявок ОДС | 1647 от 22.08.2019 | Работы проводит Осинниковский РЭС (отключение ф.10-18-Д)
205 | Успенка | Ф.10-11-У | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 15,05 2019.08.22 | 17,56 2019.08.22 | 17,56 2019.08.22 | 2.85 | - | журнал заявок ОДС | 1662 от 22.08.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (отключение Ф.10-11-У)
206 | Кузедеево | Ф.10-2-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 22,55 2019.08.22 | 23,20 2019.08.22 | 23,20 2019.08.22 | 0.416 | - | журнал заявок ОДС | 1663 от 22.08.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС (отключение Ф.10-2-К)
207 | Сосновка | Т-2-010 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16,00 2019.08.23 | 16,20 2019.08.23 | 16,20 2019.08.23 | 0.333 | - | журнал заявок ОДС | 1673 от 23.08.2019 | Произвели переключение амцапфы в ТП; замер напряжения(отключение Т-2-010
208 | Осиновое Плесо | Ф.10-32-М, Ф.10-6-ВК, Ф.10-33-Т, Ф.10-5-Г | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042 | 0 | 0 | 1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042 | 1042 | 0 | 0 | 1042 | 0 | 0 | 1042 | 06,10 2019.08.24 | 14,21 2019.08.24 | 14,21 2019.08.24 | 8.183 | - | журнал заявок ОДС | 1681 от 24.08.2019 | Для отыскания "земли" на 2 секции шин произвели поочередное отключение Ф.10-32-М, Ф.10-33-Т, Ф.10-5-Г, Ф.10-6-ВК
209 | Атаманово | Ю-3-034 | ТП | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 | 11,45 2019.08.26 | 12,55 2019.08.26 | 12,55 2019.08.26 | 1.166 | - | журнал заявок ОДС | 1699 от 26.08.2019 | Работы проводит Мысковский РЭС (отключение Ю-3-034)
210 | Сосновка | Ю-1-057 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21,10 2019.08.26 | 23,00 2019.08.26 | 23,00 2019.08.26 | 1.83 | - | журнал заявок ОДС | 1701 от 26.08.2019 | включение ВА на опоре (отключение Ю-1-057)
211 | Сосновка | Ф.10-1-П | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 10,46 2019.08.28 | 11,16 2019.08.28 | 11,16 2019.08.28 | 0.5 | - | журнал заявок ОДС | 1714 от 28.08.2019 | Работы проводит Осинниковский РЭС (отключение Ф.10-1-П)
212 | Подгорный | Ф.6-ЦДС | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 06,10 2019.08.30 | 07,15 2019.08.30 | 07,15 2019.08.30 | 1.83 | - | журнал заявок ОДС | 1728 от 30.08.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (отключение Ф.6-ЦДС)
213 | Учул | Ф.6-8-У | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 11,05 2019.09.03 | 15,00 2019.09.03 | 15,00 2019.09.03 | 3.916 | - | журнал заявок ОДС | 1751 от 03.09.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (отключение Ф.6-8-У)
214 | Елань | Ф.6-12-Е | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 124 | 00,30 2019.09.04 | 02,10 2019.09.04 | 02,10 2019.09.04 | 1.666 | - | журнал заявок ОДС | 1754 от 04.09.2019 | Произвели осмотр ТП , нарушений не выявлено (отключение Ф.6-12-Е )
215 | Мостовая | Ф.6-26-М | ЛЭП | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | 03,35 2019.09.06 | 13,15 2019.09.06 | 13,15 2019.09.06 | 9.666 | - | журнал заявок ОДС | 1758 от 06.09.2019 | МУП ТРСК произвели осмотр по ВЛ-6кВ убрали посторонний предмет, произвели натяжку провода 1 пролет, на 3 опорах подняли провод с траверса на изолятор (отключение Ф.6-26-М)
216 | Подгорный | Т-3-003 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00,20 2019.09.08 | 03,20 2019.09.08 | 03,20 2019.09.08 | 3 | - | журнал заявок ОДС | 1762 от 08.09.2019 | Произвели восстановление нулевого провода (отключени Т-3-003)
217 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | 533 | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 | 533 | 09,30 2019.09.08 | 11,20 2019.09.08 | 11,20 2019.09.08 | 1.833 | - | журнал заявок ОДС | 1764 от 08.09.2019 | Работы проводит Осинниковский РЭС (отключение Ф.10-17-Л)
218 | Казанково | Т-4-005 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 118 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 118 | 14,10 2019.09.10 | 16,15 2019.09.10 | 16,15 2019.09.10 | 2.083 | - | журнал заявок ОДС | 1776 от 10.09.2019 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, натяжку провода (Отключение Т-4-005)
219 | Безруково | Ф.6-5-Б | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 17,30 2019.09.10 | 18,00 2019.09.10 | 18,00 2019.09.11 | 0.5 | - | журнал заявок ОДС | 1780 от 10.09.2019 | Работы проводит Мысковский РЭС (отключение Ф.6-5-Б)
220 | Металлургов | Т-4-025 | ТП | 0.4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 10,50 2019.09.12 | 12,30 2019.09.12 | 12,30 2019.09.12 | 1.666 | - | журнал заявок ОДС | 1793 от 12.09.2019 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, натяжку провода-1 пролет (отключение Т-4-025)
221 | Загорский | Ф.6-ПФ-1 | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 171 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 171 | 16,50 2019.09.14 | 21,55 2019.09.14 | 21,55 2019.09.14 | 5.083 | - | журнал заявок ОДС | 1812 от 14.09.2019 | ТРСК произвели переключение Абонентов п.Загорский с Ф.6-ПФ-1 на Ф.6-16-К, ( произвели осмотр, нарушений не выявлено) МРСК ЮГА произвели повторное включение,Ф.6-ПФ-1 под напряжением (отключение Ф 6-ПФ-1)
222 | Ильинка | Ф.10-2-П | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 04,00 2019.09.16 | 04,15 2019.09.16 | 04,15 2019.09.16 | 0.25 | - | журнал заявок ОДС | 1816 от 16.09.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (отключение Ф 10-2-П)
223 | Ильинка | Ф.10-2-П | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 06,20 2019.09.16 | 06,41 2019.09.16 | 06,41 2019.09.16 | 0.35 | - | журнал заявок ОДС | 1816 от 16.09.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (отключение Ф 10-2-П)
224 | Атаманово | Ю-3-034 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20,55 2019.09.18 | 21,15 2019.09.18 | 21,15 2019.09.18 | 0.333 | - | журнал заявок ОДС | 1837 от 18.09.2019 | Произвели протяжку контактных соединений в ПУ (отключение Ю-3-034)
225 | Атаманово | Ю-3-034 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23,20 2019.09.18 | 00,10 2019.09.19 | 00,10 2019.09.19 | 0.833 | - | журнал заявок ОДС | 1838 от 18.09.2019 | Произвели осмотр ПУ (отключение Ю-3-034)
226 | Елань | Ю-2-066 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 18,25 2019.09.19 | 19,25 2019.09.19 | 19,25 2019.09.19 | 1 | - | журнал заявок ОДС | 1850 от 19.09.2019 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, нарушений не выявлено, включение ВА в ТП Ю-2-066 (отключение Ю-2-066)
227 | Чистогорский | Ф.10-26-Ж | ЛЭП | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 162 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 162 | 14,10 2019.09.20 | 20,45 2019.09.20 | 20,45 2019.09.20 | 6.583 | - | журнал заявок ОДС | 1855 от 20.09.2019 | Произвели установку двух соединительных муфт КЛ 10кВ (отключение Ф.10-26-Ж)
228 | Увал | Т-6-007 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 08,15 2019.09.21 | 13,15 2019.09.21 | 13,15 2019.09.21 | 5 | - | журнал заявок ОДС | 1858 от 21.09.2019 | Произвели осмотр ПУ , замену ВА (отключение Т-6-007)
229 | Успенка | Ю-1-053 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 20,20 2019.09.23 | 22,30 2019.09.23 | 22,30 2019.09.23 | 2.166 | - | журнал заявок ОДС | 1870 от 23.09.2019 | Произвели замену провода от автомата до выхода из ТП (отключение Ю-1-053)
230 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 201 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 201 | 17,50 2019.09.23 | 18,20 2019.09.23 | 18,20 2019.09.23 | 0.5 | - | журнал заявок ОДС | 1872 от 23.09.2019 | Произвели соединение шлейфа фаза Б линейного разъединителя на частное ТП по ВЛ-10кВ (отключение Ф.10-17-Л)
231 | Куртуково | Т-2-011 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 18,40 2019.09.23 | 20,00 2019.09.23 | 20,00 2019.09.23 | 1.333 | - | журнал заявок ОДС | 1873 от 23.09.2019 | Устранили перехлест проводов по ВЛ-0,4кВ (отключние Т-2-011)
232 | Осиновое Плёсо | Ф.10-32-М | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 | 0 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 | 534 | 0 | 0 | 534 | 0 | 0 | 534 | 17,00 2019.09.23 | 19,13 2019.09.23 | 19,13 2019.09.23 | 2.216 | - | журнал заявок ОДС | 1874 от 23.09.2019 | Работы проводит Мысковский РЭС (отключение Ф.10-32-М)
233 | Безруково | Ф.6-5-Б | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 05,57 2019.09.24 | 11,30 2019.09.24 | 11,30 2019.09.24 | 5.55 | - | журнал заявок ОДС | 1877 от 24.09.2019 | Работы проводит Мысковский РЭС (Отключение Ф.6-5-Б)
234 | Подгорный | Ф.6-ЦДС | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 127 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 127 | 09,50 2019.09.24 | 16,40 2019.09.24 | 16,40 2019.09.24 | 6.833 | - | журнал заявок ОДС | 1878 от 24.09.2019 | Произвели осмотр ВЛ-6кВ, натяжку провода. (отключение Ф.6-ЦДС)
235 | Металлургов | Т-4-037 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 13,15 2019.09.25 | 15,03 2019.09.25 | 15,03 2019.09.25 | 1.8 | - | журнал заявок ОДС | 1889 от 25.09.2019 | Произвели замену ВА в ТП Т-4-037 (отключение Т-4-037)
236 | Кузедеево | Ф.10-4-Ш Ф.10-2-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 20,20 2019.09.25 | 23,39 2019.09.25 | 23,39 2019.09.25 | 3.316 | - | журнал заявок ОДС | 1894 от 25.09.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС (отключение Ф.10-4-Ш; Ф.10-2-К)
237 | Безруково | Ф.6-5-Б | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 00,45 2019.09.27 | 01,15 2019.09.27 | 01,15 2019.09.27 | 0.5 | - | журнал заявок ОДС | 1900 от 27.09.2019 | Работы проводит Мысковский РЭС (отключение Ф.6-5-Б)
238 | Казанково | Ф.10-8-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11,10 2019.09.27 | 15,21 2019.09.27 | 15,21 2019.09.27 | 4.183 | - | журнал заявок ОДС | 1905 от 27.09.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (отключение Ф.10-8-К)
239 | Атаманово | Ф.10-1-К; Ф.10-17-С; Ф 10-6-Т | ЛЭП | 110 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446 | 0 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446 | 446 | 0 | 0 | 446 | 0 | 0 | 446 | 16,03 2019.09.27 | 16,45 2019.09.27 | 16,45 2019.09.27 | 0.7 | - | журнал заявок ОДС | 1909 от 27.09.2019 | Работы проводит Мысковский РЭС (отключение Ф.10-1-К; Ф.10-17-С; Ф.10-6-Т)
240 | Учул | Ф.6-8-У | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 01,33 2019.09.28 | 05,55 2019.09.28 | 05,55 2019.09.28 | 4.366 | - | журнал заявок ОДС | 1915 от 28.09.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (отключение Ф.6-8-У)
241 | Кузедеево | Ф.10-2-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 23,20 2019.09.29 | 23,35 2019.09.29 | 23,35 2019.09.29 | 0.25 | - | журнал заявок ОДС | 1925 от 29.09.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС (отключение Ф.10-2-К)
242 | Безруково | Ю-3-010 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 15,10 2019.09.30 | 17,15 2019.09.30 | 17,15 2019.09.30 | 2.083 | - | журнал заявок ОДС | 1929 от 30.09.2019 | Произвели восстановление перемычки на трансформаторе по ВЛ-0,4кВ (отключение Ю-3-010)
243 | Безруково | Ф.6-13-Ж | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 14,40 2019.10.07 | 15,29 2019.10.07 | 15,29 2019.10.07 | 0.816 | - | журнал заявок ОДС | 1979 от 07.10.2019 | Работы проводит Мысковский РЭС Отключение Ф.6-13-Ж)
244 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 475 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 475 | 19,30 2019.10.08 | 07,03 2019.10.09 | 07,03 2019.10.09 | 11.55 | - | журнал заявок ОДС | 1994 от 08.10.2019 | Работы проводит Осинниковский РЭС (отключение Ф.10-17-Л)
245 | Бунгур | Ф.6-32-П | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 77 | 16,13 2019.10.15 | 17,30 2019.10.15 | 17,30 2019.10.15 | 1.283 | - | журнал заявок ОДС | 2032 от 15.10.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (отключние Ф.6-32-П)
246 | Кузедеево | Ф.10-2-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 07,00 2019.10.17 | 07,18 2019.10.17 | 07,18 2019.10.17 | 0.3 | - | журнал заявок ОДС | 2046 от 17.10.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС (отключние Ф.10-2-К)
247 | Подстрелка | Ф.10-4 | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 102 | 07,30 2019.10.17 | 18,45 2019.10.17 | 18,45 2019.10.17 | 11.25 | - | журнал заявок ОДС | 2047 от 17.10.2019 | Работы проводит РЖД (отключение Ф.10-4)
248 | Бенжереп-1 | Ю-4-039 | ТП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 09,51 2019.10.19 | 11,14 2019.10.19 | 11,14 2019.10.19 | 1.383 | - | журнал заявок ОДС | 2060 от 19.10.2019 | Работу проводит Кондомский РЭС (отключение Ю-4-039)
249 | Мостовая | Ф.6-26-М | ЛЭП | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | 08,30 2019.10.19 | 13,29 2019.10.19 | 13,29 2019.10.19 | 4.983 | - | журнал заявок ОДС | 2061 от 19.10.2019 | Произвели востановление провода на РЛНД по ВЛ-6кВ отключение Ф.6-26-М)
250 | Николаевка | Ф.10-9-Н | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18,01 2019.10.19 | 19,36 2019.10.19 | 19,36 2019.10.19 | 1.6 | - | журнал заявок ОДС | 2065 от 19.10.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС (отключение Ф.10-9-Н)
251 | Загорский | Т-3-012 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 18,00 2019.10.20 | 19,15 2019.10.20 | 19,15 2019.10.20 | 1.25 | - | журнал заявок ОДС | 2069 от 20.10.2019 | Произвели замену вставки предохранителя по ВЛ-0,4кВ в ТП (Отключение Т-3-012)
252 | Малиновка | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 237 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 237 | 01,23 2019.10.25 | 01,41 2019.10.25 | 01,41 2019.10.25 | 0.3 | - | журнал заявок ОДС | 2107 от 25.10.2019 | Работы проводит Осинниковский РЭС (отключение Ф.10-17-Л)
253 | Красулино | Ф.10-4-В | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 17,10 2019.10.25 | 17,58 2019.10.25 | 17,58 2019.10.25 | 0.8 | - | журнал заявок ОДС | 2111 от 25.10.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
254 | Рассвет | Ф.6-3-С | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 17,20 2019.10.25 | 18,20 2019.10.25 | 18,20 2019.10.25 | 1 | - | журнал заявок ОДС | 2112 от 25.10.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (отключение Ф.6-3-С)
255 | Тальжино | ТП-21-П1 | ТП | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 20,30 2019.10.25 | 23,40 2019.10.25 | 23,40 2019.10.25 | 3.166 | - | журнал заявок ОДС | 2113 от 25.10.2019 | Работы проводит РЖД (отключение ТП-21-П1)
256 | Казанково | Т-4-007 | ТП | 0.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 17,10 2019.10.25 | 21,15 2019.10.25 | 21,15 2019.10.25 | 4.083 | - | журнал заявок ОДС | 2114 от 25.10.2019 | Произвели натяжку провода ВЛ-0,4кВ (2 пролета), (отключение Т-4-007)
257 | Сидорово | Ю-1-090 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19,55 2019.10.25 | 23,20 2019.10.25 | 23,20 2019.10.25 | 3.416 | - | журнал заявок ОДС | 2115 от 25.10.2019 | Произвели зачистку вводного кабеля (отключение Ю-1-090)
258 | Казанково | Ф.10-7-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 226 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 226 | 18,45 2019.10.26 | 22,40 2019.10.26 | 22,40 2019.10.26 | 3.916 | - | журнал заявок ОДС | 2120 от 26.10.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (отключение Ф.10-7-К)
259 | Бенжереп-1 | Ф.10-6-Б | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10,30 2019.10.28 | 11,40 2019.10.28 | 11,40 2019.10.28 | 1.166 | - | журнал заявок ОДС | 2131 от 28.10.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС (Отклюение Ф.10-1-Б)
260 | Сосновка | Ф.10-18-Д | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 14,47 2019.10.28 | 15,58 2019.10.28 | 15,58 2019.10.28 | 1.183 | - | журнал заявок ОДС | 2134 от 28.10.2019 | Работы проводит Осинниковский РЭС (отключение Ф.10-18-Д)
261 | Безруково | Ф.6-5-Б | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 15,17 2019.10.28 | 16,37 2019.10.28 | 16,37 2019.10.28 | 1.333 | - | журнал заявок ОДС | 2135 от 28.10.2019 | Работы проводит Мысковский РЭС (Отклюение Ф. 6-5-Б)
262 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 475 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 475 | 14,00 2019.10.28 | 15,50 2019.10.28 | 15,50 2019.10.28 | 1.833 | - | журнал заявок ОДС | 2136 от 28.10.2019 | Работы проводит Осиниковский РЭС (отключение Ф.10-17-Л)
263 | Нижние-Кинерки | Ф.10-12-НК | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 107 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 107 | 12,40 2019.10.28 | 17,50 2019.10.28 | 17,50 2019.10.28 | 5.166 | - | журнал заявок ОДС | 2137 от 28.10.2019 | Работы проводит Осиниковский РЭС, МУП "ТРСК"произвели востановление крепления провода к изолятору (отключение Ф.10-17-Л)
264 | Малиновка | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 242 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 242 | 14,00 2019.10.28 | 19,10 2019.10.28 | 19,10 2019.10.28 | 5.166 | - | журнал заявок ОДС | 2138 от 28.10.2019 | Произвели востановление линии по ВЛ-10 кВ (1 пролет), (отключение Ф.10-17-Л)
265 | Сосновка | Ф.10-2-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15,10 2019.10.28 | 20,00 2019.10.28. | 20,00 2019.10.28. | 4.833 | - | журнал заявок ОДС | 2140 от 28.10.2019 | Работы проводит Осинниковский РЭС (Отключение Ф.10-2-Т)
266 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 475 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 475 | 20,30 2019.10.28 | 22,18 2019.10.28 | 22,18 2019.10.28 | 1.8 | - | журнал заявок ОДС | 2143 от 28.10.2019 | Работы проводит Осинниковский РЭС, МУП ТРСК (Отклюение Ф.10-17-Л)
267 | Куртуково | Ф.10-6-А | ЛЭП | 10 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21,25 2019.10.28 | 01,45 2019.10.29 | 01,45 2019.10.29 | 3.333 | - | журнал заявок ОДС | 2148 от 28.10.2019 | Работы проводит Осинниковский РЭС, МУП ТРСК произвели замеры напряжения (отключение Ф.10-6-А)
268 | Казанково | Т-4-007 | ТП | 0.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 09,00 2019.10.29 | 13,10 2019.10.29 | 13,10 2019.10.29 | 4.166 | - | журнал заявок ОДС | 2155 от 29.10.2019 | Произвели замену изолятора по ВЛ-0,4кВ, устранили перехлёст проводов по ВЛ-0,4кВ отключение Т-4-007)
269 | Безруково | Ф.6-13-Ж | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 08,20 2019.10.29 | 09,00 2019.10.29 | 09,00 2019.10.29 | 0.666 | - | журнал заявок ОДС | 2159 от 29.10.2019 | Работы проводит Мысковский РЭС (Отклюение Ф. 6-13-Ж)
270 | Нижние Кинерки | Т-2-013 | ТП | 0.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 11,30 2019.10.29 | 16,30 2019.10.29 | 16,30 2019.10.29 | 5 | - | журнал заявок ОДС | 2160 от 29.10.2019 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, убрали посторонний предмет (дерево), спил ДКР, произвели натяжку провода (Отключение Т-2-013)
271 | Малиновка, Таргайскй дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 | 0 | 495 | 13,30 2019.10.29 | 17,15 2019.10.29 | 17,15 2019.10.29 | 3.75 | - | журнал заявок ОДС | 2161 от 29.10.2019 | МУП ТРСК произвели осмотр, нарушений не найдено. (Отключение Ф.10-17-Л)
272 | Елань | Ю-2-066 | ТП | 0.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 117 | 19,40 2019.10.29 | 20,00 2019.10.29 | 20,00 2019.10.29 | 0.333 | - | журнал заявок ОДС | 2162 от 29.10.2019 | Произвели замену вставки в ТП (Отключение Ю-2-066)
273 | Мостовая | Т-3-014 | ТП | 0.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 88 | 15,00 2019.10.29 | 02,35 2019.10.30 | 02,35 2019.10.30 | 11.583 | - | журнал заявок ОДС | 2163 от 29.10.2019 | Произвели осмотр ВЛ-6кВ, натяжку провода -1 пролет, замену штырьевого изолятора (Отключение Т-3-014)
274 | Мостовая | Ф.6-26-М | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 103 | 07,30 2019.10.31 | 11,20 2019.10.31 | 11,20 2019.10.31 | 3.833 | - | журнал заявок ОДС | 2180 от 31.10.2019 | МУП ТРСК произвели осмотр ВЛ-6кВ,нарушений не выявлено. Работы проводит МРСК (Отключение Ф.6-26-М)
275 | Учул | Ф.6-8-У | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 23,08 2019.10.31 | 00,50 2019.11.01 | 00,50 2019.11.01 | 1.7 | - | журнал заявок ОДС | 2185 от 31.10.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отклюение Ф.6-8-У)
276 | Бенжереп-1 | Ю-4-039 | ТП | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16,00 2019.11.04 | 00,41 2019.11.05 | 00,41 2019.11.05 | 8.683 | - | журнал заявок ОДС | 2201 от 04.11.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС (отключение Ю.4-039)
277 | Рассвет | Ф.6-3-С | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 06,30 2019.11.07 | 07,15 2019.11.07 | 07,15 2019.11.07 | 0.75 | - | журнал заявок ОДС | 2212 от 07.11.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (отключение Ф.6-3-С)
278 | Тальжино | Т-1-006 | ТП | 0.4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18,55 2019.11.08 | 19,30 2019.11.08 | 19,30 2019.11.08 | 0.583 | - | журнал заявок ОДС | 2224 от 08.11.2019 | Произвели натяжку провода по ВЛ-0,4кВ (отключение Т-1-006)
279 | Учул | Ф.6-8-У | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 83 | 13,00 2019.11.08 | 18,12 2019.11.08 | 18,12 2019.11.08 | 5.2 | - | журнал заявок ОДС | 2225 от 08.11.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.6-8-У)
280 | Подгорный | Ф.6-ЦДС | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 115 | 16,40 2019.11.08 | 17,14 2019.11.08 | 17,14 2019.11.08 | 0.566 | - | журнал заявок ОДС | 2226 от 08.11.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.6-ЦДС)
281 | Ильинка | Ф.10-2-П | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 16,55 2019.11.08 | 18,20 2019.11.08 | 18,20 2019.11.08 | 1.333 | - | журнал заявок ОДС | 2227 от 08.11.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.10-2-П)
282 | Южный | Ф.6-7-БШ | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 17,14 2019.11.08 | 18,00 2019.11.08 | 18,00 2019.11.08 | 0.766 | - | журнал заявок ОДС | 2228 от 08.11.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.6-7-БШ)
283 | Кузедеево | Ю-4-008 | ТП | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 19,36 2019.11.08 | 00,57 2019.11.09 | 00,57 2019.11.09 | 5.35 | - | журнал заявок ОДС | 2229 от 08.11.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС (Отключение Ф.10-4-Ш)
284 | Кузедеево | Ю-4-008 | ТП | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 18,40 2019.11.08 | 01,18 2019.11.09 | 01,18 2019.11.09 | 6.633 | - | журнал заявок ОДС | 2230 от 08.11.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС (Отключение Ю.4-008)
285 | Кузедеево | Ю-4-047 | ТП | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19,36 2019.11.08 | 04,07 2019.11.09 | 04,07 2019.11.09 | 8.516 | - | журнал заявок ОДС | 2231 от 08.11.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС (отключение Ю-4-047)
286 | Николаевка | Ю-4-030 | ТП | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 05,56 2019.11.10 | 07,45 2019.11.10 | 07,45 2019.11.10 | 1.8 | - | журнал заявок ОДС | 2237 от 10.11.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС (Отключение Ю-4-030)
287 | Успенка | Ю-1-053 | ТП | 0.4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 08,30 2019.11.10 | 12,00 2019.11.10 | 12,00 2019.11.10 | 3.3 | - | журнал заявок ОДС | 2238 от 10.11.2019 | МУП ТРСК произвели восстановление крепления проводов к изоляторам (Отключение Ю-1-053)
288 | Ерунаково | Ф.10-2 | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 | 09,15 2019.11.11 | 10,27 2019.11.11 | 10,27 2019.11.11 | 1.2 | - | журнал заявок ОДС | 2252 от 11.11.2019 | Работы проводит РЖД (Отключение Ф.10-2)
289 | Сосновка | Ф.10-1-П | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 | 21,20 2019.11.15 | 00,05 2019.11.16 | 00,05 2019.11.16 | 2.75 | - | журнал заявок ОДС | 2269 от 15.11.2019 | Работы проводит Осинниковский РЭС (отклюючение Ф.10-1-П)
290 | Сосновка | Ф.10-1-П | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 17,18 2019.11.16 | 18,10 2019.11.16 | 18,10 2019.11.16 | 0.866 | - | журнал заявок ОДС | 2271 от 16.11.2019 | Работы проводит Осинниковский РЭС (отключение Ф.10-1-П)
291 | Михайловка | Т-2-016 | ТП | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 14,16 2019.11.20 | 02,55 2019.11.19 | 02,55 2019.11.19 | 12.65 | - | журнал заявок ОДС | 2290 от 19.11.2019 | Произвели замену силового трансчформатора. Работы проводит МУП ТРСК (Отклюение Т-2-016)
292 | Елань | Т-1-012 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15,00 2019.11.20 | 16,45 2019.11.20 | 16,45 2019.11.20 | 1.75 | - | журнал заявок ОДС | 2297 от 20.11.2019 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, замену прокалывающего зажима (отключение Т-1-012)
293 | Кузедеево | Ф.10-2-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 16,35 2019.11.20 | 17,35 2019.11.20 | 17,35 2019.11.20 | 1 | - | журнал заявок ОДС | 2298 от 20.11.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС (отключение Ф.10-2-К)
294 | Металлургов | Т-4-025 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 05,55 2019.11.21 | 09,10 2019.11.21 | 09,10 2019.11.21 | 3.25 | - | журнал заявок ОДС | 2304 от 21.11.2019 | Произвели замену плавкой вставки по ВЛ-0,4кВ (Отключени Т-4-025)
295 | Краснознаменка | Т-6-006 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18,30 2019.11.23 | 18,55 2019.11.23 | 18,55 2019.11.23 | 0.416 | - | журнал заявок ОДС | 2325 от 23.11.2019 | Произвели восстановление нулевого провода по ВЛ-0,4кВ (Отключение Т-6-006)
296 | Ильинка | Т-4-014 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 19,20 2019.11.26 | 21,05 2019.11.26 | 21,05 2019.11.26 | 1.75 | - | журнал заявок ОДС | 2326 от 26.11.2019 | Произвели восстановление провода по ВЛ-0,4кВ (Отключение Т-4-014)
297 | Ильинка | Ф.10-25-И | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 89 | 21,58 2019.12.01 | 22,50 2019.12.01 | 22,50 2019.12.02 | 0.866 | - | журнал заявок ОДС | 2374 от 01.12.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (отключение Ф.10-25-И)
298 | Елань | Ю-2-066 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 19,20 2019.12.02 | 20,40 2019.12.02 | 20,40 2019.12.02 | 1.333 | - | журнал заявок ОДС | 2382 от 02.12.2019 | Произвели подключение фазного провода(Отклюение Ю-2-066)
299 | Атаманово | Ф.10-1-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 02,30 2019.12.04 | 03,03 2019.12.04 | 03,03 2019.12.04 | 0.55 | - | журнал заявок ОДС | 2393 от 03.12.2019 | Работы проводит Мысковский РЭС (Отключение Ф.10-1-К)
300 | Кузедеево | Ф.10-2-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 21,30 2019.12.06 | 21,50 2019.12.06 | 21,50 2019.12.06 | 0.333 | - | журнал заявок ОДС | 2407 от 06.12.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС (отключение Ф.10-2-К)
301 | Лыс | Ф.10-4-Ш | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 22,20 2019.12.06 | 23,05 2019.12.06 | 23,05 2019.12.06 | 0.75 | - | журнал заявок ОДС | 2408 от 06.12.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС (отключение Ф.10-4-Ш)
302 | Сары-Чумыш | Ф.10-6-Ч | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 00,00 2019.12.06 | 01,10 2019.12.06 | 01,10 2019.12.06 | 1.166 | - | журнал заявок ОДС | 2409 от 06.12.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС (Отключение Ф.10-6-Ч)
303 | Костенково | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 04,30 2019.12.06 | 07,00 2019.12.07 | 07,00 2019.12.07 | 2.5 | - | журнал заявок ОДС | 2412 от 06.12.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (отключение Ф.10-7-Т)
304 | Сары-Чумыш | Ф.10-6-Ч | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 20,45 2019.12.07 | 00,12 2019.12.08 | 00,12 2019.12.08 | 3.45 | - | журнал заявок ОДС | 2416 от 07.12.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС (отключение Ф.10-6-Ч))
305 | Сосновка | Ф.10-2-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 10,10 2019.12.08 | 12,50 2019.12.08 | 12,50 2019.12.08 | 2.666 | - | журнал заявок ОДС | 2417 от 08.12.2019 | Работы проводит Осинниковский РЭС (Отключение Ф.10-2-Т)
306 | Кузедеево | Ф.10-2-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 10,40 2019.12.08 | 11,00 2019.12.08 | 11,00 2019.12.08 | 0.333 | - | журнал заявок ОДС | 2418 от 08.12.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС (отключение Ф.10-2-К)
307 | Урочище Высоковское | Ф.10-6-Ч | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18,23 2019.12.08 | 18,28 2019.12.08 | 18,28 2019.12.08 | 0.083 | - | журнал заявок ОДС | 2421 от 08.12.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС (отключение Ф.10-6-Ч)
308 | Кузедеево | Ф.10-2-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 06,50 2019.12.09 | 07,30 2019.12.09 | 07,30 2019.12.09 | 0.666 | - | журнал заявок ОДС | 2425 от 09.12.2019 | МУП ТРСК произвели восстановление крепления проводов к изоляторам (Отключение Ю-1-053)
309 | Урочище Высоковское | Ф.10-6-Ч | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 08,30 2019.12.09 | 12,00 2019.12.09 | 12,00 2019.12.09 | 3050 | - | журнал заявок ОДС | 2426 от 09.12.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС (Отключение Ф.10-6-Ч)
310 | Кузедеево | Ф.10-2-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 09,22 2019.12.09 | 10,23 2019.12.09 | 10,23 2019.12.09 | 1.016 | - | журнал заявок ОДС | 2427 от 09.12.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС (отключение Ф.10-2-К)
311 | Калиновский | Ф.6-8-У | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 13,05 2019.12.09 | 13,20 2019.12.09 | 13,20 2019.12.09 | 0.25 | - | журнал заявок ОДС | 2431 от 09.12.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.6-8-У)
312 | Безруково | Ю-3-010 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 22,50 2019.12.11 | 23,55 2019.12.11 | 23,55 2019.12.11 | 1.083 | - | журнал заявок ОДС | 2441 от 10.12.2019 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, нарушений не выявлено, произвели включение ВА (Отключччение Ю-3-010)
313 | Безруково | Ю-3-010 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 06,00 2019.12.11 | 09,00 2019.12.11 | 09,00 2019.12.12 | 3 | - | журнал заявок ОДС | 2442 от 11.12.2019 | Произвели замену ВА в ТП Т-3-010 (Отключение Ю-3-010)
314 | Красинск | Ф.6-8-У | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | 16,10 2019.12.13 | 18,45 2019.12.13 | 18,45 2019.12.13 | 2.583 | - | журнал заявок ОДС | 2466 от 13.12.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.6-8-У)
315 | Мостовая | Ф.6-26-М | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 108 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 108 | 08,20 2019.12.15 | 10,13 2019.12.15 | 10,13 2019.12.15 | 1.883 | - | журнал заявок ОДС | 2471 от 15.12.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.6-26-М)
316 | Бенжереп-1 | Ф.10-4-Б | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 05,45 2019.12.17 | 08,27 2019.12.17 | 08,27 2019.12.17 | 2.7 | - | журнал заявок ОДС | 2478 от 17.12.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС (Отключение Ф.10-4-Б)
317 | Тальжино | Ф.6-10 | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 19,30 2019.12.17 | 22,10 2019.12.17 | 22,10 2019.12.17 | 2.666 | - | журнал заявок ОДС | 2485 от 17.12.2019 | Работы проводит РЖД (Отключние Ф.6-10)
318 | Красулино | Ю-1-089 | ТП | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 09,00 2019.12.18 | 12,00 2019.12.18 | 12,00 2019.12.18 | 3 | - | журнал заявок ОДС | 2488 от 18.12.2019 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ю-1-089)
319 | Безруково | Ю-3-010 | ТП | 0.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 12,50 2019.12.18 | 13,50 2019.12.18 | 13,50 2019.12.18 | 1 | - | журнал заявок ОДС | 2491 от 18.12.2019 | Выявленно перехлест провода по линииВЛ-0,4кВ,включение ВА(Отключение ТП Ю-3-010)
320 | Кузедеево | Ф.10-2-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 08,10 2019.12.19 | 11,05 2019.12.19 | 11,05 2019.12.19 | 2.916 | - | журнал заявок ОДС | 2496 от 19.12.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС (отключение Ф.10-2-К)
321 | Бенжереп-1 | Ф.10-4-Б | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17,51 2019.12.19 | 21,15 2019.12.19 | 21,15 2019.12.19 | 3.4 | - | журнал заявок ОДС | 2502 от 19.12.2019 | Работы проводит Кондомский РЭС (Отключение Ф.10-4-Б)
322 | Ерунаково | Ф.10-2 | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 99 | 12,10 2019.12.23 | 14,11 2019.12.23 | 14,11 2019.12.23 | 2.01 | - | журнал заявок ОДС | 2513 от 23.12.2019 | Работы проводит РЖД (Отключние Ф.10-2)
323 | Металлургов | Т-4-033 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 19,30 2019.12.26 | 22,18 2019.12.26 | 22,18 2019.12.26 | 2.8 | - | журнал заявок ОДС | 2533 от 26.12.2019 | Произвели замену высоковольтной вставки предохранителя в ТП (Отключение Т-4-033)
324 | Металлургов | Т-4-033 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 14,50 2019.12.27 | 15,50 2019.12.27 | 15,50 2019.12.27 | 1 | - | журнал заявок ОДС | 2537от 27.12.2019 | Произвели восстановление фазного провода в ТП (отключение Т-4-033)
325 | Металлургов | Ф.10-19-М | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704 | 0 | 0 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704 | 704 | 0 | 0 | 704 | 0 | 0 | 704 | 02,00 2019.12.30 | 09,09 2019.12.30 | 09,09 2019.12.30 | 7.15 | - | журнал заявок ОДС | 2542от 30.12.2020 | выявлено нарушение в сетях потребителя (Отключение Ф.10-19-М)
*Коды причин прекращения передачи электрической энергии
1 | Сверхнормативные сроки эксплуатации и прочие причины
2 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
3 | Воздействие сверхрасчётных природно-климатических нагрузок
4 | Повреждения в сети потребителя
5 | Повреждения в сетях смежной сетевой компании