## январь
Сведения о техническом состоянии электрических сетей МУП "ТРСК Новокузнецкого района" в 2020 году
Сводная информация об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, и мероприятий по их устранению (январь 2020 года)
№ п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации (населенный пункт) | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1-5)* | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений) | Противоаварийные мероприятия
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности |  |  |  | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
1 | Подстрелка | КТП-438 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 15,40 2020.01.04 | 19,00 2020.01.04 | 19,00 2020.01.04 | 3.333 | - | журнал заявок ОДС | 4 от 04.01.2020 | Произвели восстановление 2-ух фазных проводов (Отключение КТП-438)
2 | Мостовая | Т-3-014 | ТП | 0.4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 102 | 16,50 2020.01.04 | 22,25 2020.01.04 | 22,25 2020.01.04 | 5.583 | - | журнал заявок ОДС | 5 от 04.01.2020 | Произвели переподключение ВЛ-0,4кВ на другую опору (отключение Т-3-014)
3 | Мостовая | Ф.6-26-М | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 | 16,05 2020.01.07 | 16,45 2020.01.07 | 16,45 2020.01.07 | 0.666 | - | журнал заявок ОДС | 12 от 04.01.2020 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.6-26-М)
4 | Кузедеево | Ф.10-2-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 12,30 2020.91.16 | 15,05 2020.01.16 | 15,05 2020.01.16 | 2583 | - | журнал заявок ОДС | 51 от 16.01.2020 | Работы проводит Кондомский РЭС (Отключение Ф.10-2-К)
5 | Рассвет | Ф.6-3-С | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 08,47 2020.01.17 | 11,02 2020.01.17 | 11,02 2020.01.17 | 2.25 | - | журнал заявок ОДС | 53 от 17.01.2020 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (отключение Ф.6-3-С)
6 | Куртуково | Ф.10-6-А | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 18,30 2020.01.17 | 19,40 2020.01.17 | 19,40 2020.01.17 | 1.166 | - | журнал заявок ОДС | 59 от 17.01.2020 | Работы проводит Осинниковский РЭС (Отключение Ф.10-6-А)
7 | Куртуково | Ф.10-6-А | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 22,00 2020.01.17 | 22,45 2020.01.17 | 22,45 2020.01.17 | 0.75 | - | журнал заявок ОДС | 59 от 17.01.2020 | Работы проводит Осинниковский РЭС (Отключение Ф.10-6-А)
8 | Сары-Чумыш | Ф.10-6-Ч | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 19,50 2020.01.17 | 22,50 2020.01.17 | 22,50 2020.01.17 | 3 | - | журнал заявок ОДС | 60 от 17.01.2020 | Работы проводит Кондомский РЭС (отключение Ф.10-6-Ч))
9 | Костенково | Ф.10-7-Т, Ф.10-3-С | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | 21,25 2020.01.17 | 23,05 2020.01.17 | 23,05 2020.01.17 | 1.666 | - | журнал заявок ОДС | 61 от 17.01.2020 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.10-7-Т; Ф.10-3-С)
10 | Костенково | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 07,00 2020.01.18 | 13,05 2020.01.18 | 13,05 2020.01.18 | 6.666 | - | журнал заявок ОДС | 62 от 18.01.2020 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.10-7-Т)
11 | Бенжереп | Ф.10-6-Ч | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 09,45 2020.01.18 | 10,40 2020.01.18 | 10,40 2020.01.18 | 1 | - | журнал заявок ОДС | 63 от 18.01.2020 | Работы проводит Кондомский РЭС (Отключение Ф.10-6-Ч)
12 | Тальжино | Ф.10-17-С | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 13,05 2020.01.18 | 16,34 2020.01.18 | 16,34 2020.01.18 | 3.483 | - | журнал заявок ОДС | 65 от 18.01.2020 | Работы проводит РЖД (Отключение Ф.10-17-С)
13 | Казанково | Т-4-005 | ТП | 0.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 13,40 2020.01.18 | 18,00 2020.01.18 | 18,00 2020.01.18 | 4.333 | - | журнал заявок ОДС | 66 от 18.01.2020 | Устранили обрыв проводов (Отключчееие Т-4-005)
14 | Куртуково | Ф.10-6-А | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 14,15 2020.01.18 | 17,30 2020.01.18 | 17,30 2020.01.18 | 3.25 | - | журнал заявок ОДС | 67 от 18.01.2020 | Работы проводит Осинниковский РЭС (Отключение Ф.10-6-А)
15 | Есаулка | Ф.6-29-А | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 21,35 2020.01.24 | 23,35 2020.01.24 | 23,35 2020.01.24 | 2 | - | журнал заявок ОДС | 99 от 24.01.2020 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.6-29-А)
16 | Есаулка | Ф.6-29-А | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 07,00 2020.01.25 | 23,55 2020.01.25 | 23,55 2020.01.25 | 16.916 | - | журнал заявок ОДС | 101 от 25.01.2020 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.6-29-А)
17 | Металлургов | Ф.10-4-РП | ЛЭП | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653 | 0 | 0 | 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653 | 653 | 0 | 0 | 653 | 0 | 0 | 653 | 15,00 2020.01.25 | 16,10 2020.01.25 | 16,10 2020.01.25 | 1.166 | - | журнал заявок ОДС | 106 от 25.01.2020 | Произвели восстановление шлейфа на опоре (Отключение Ф.10-4-РП)
18 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514 | 0 | 0 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514 | 514 | 0 | 0 | 514 | 0 | 0 | 514 | 15,15 2020.01.25 | 05,22 2020.01.25 | 05,22 2020.01.25 | 14.116 | - | журнал заявок ОДС | 107 от 25.01.2020 | Работы проводит Осинниковский РЭС (Отключение Ф.10-17-Л)
19 | Куртуково | Т-2-011 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 03,00 2020.01.26 | 10,05 2020.01.26 | 10,05 2020.01.26 | 7.083 | - | журнал заявок ОДС | 112 от 26.01.2020 | Произвели замену высоковол.вставки в ТП (Отключение Т-2-011)
20 | Куртуково | Т-2-011 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 08,30 2020.01.29 | 09,35 2020.01.29 | 09,35 2020.01.29 | 1.083 | - | журнал заявок ОДС | 130 от 29.01.2020 | нарушений не выявлено, включение ВА в РУ-0,4кВ (Отключение Т-2-011)
21 | Загорский | Ф.6-16-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 103 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 103 | 12,10 2020.01.30 | 17,05 2020.01.30 | 17,05 2020.01.30 | 4.916 | - | журнал заявок ОДС | 140 от 30.01.2020 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.6-16-К)
22 | Сосновка | Ф.10-1-П | ТП | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 12,54 2020.01.30 | 13,27 2020.01.30 | 13,27 2020.01.30 | 0.55 | - | журнал заявок ОДС | 141 от 30.01.2020 | Работы проводит Осинниковский РЭС (Отключение ф.10-1-П)
*Коды причин прекращения передачи электрической энергии
1 | Сверхнормативные сроки эксплуатации и прочие причины
2 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
3 | Воздействие сверхрасчётных природно-климатических нагрузок
4 | Повреждения в сети потребителя
5 | Повреждения в сетях смежной сетевой компании

## февраль
Сведения о техническом состоянии электрических сетей МУП "ТРСК Новокузнецкого района" в 2020 году
Сводная информация об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, и мероприятий по их устранению (февраль 2020 года)
№ п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации (населенный пункт) | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1-5)* | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений) | Противоаварийные мероприятия
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности |  |  |  | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
1 | Нижние-Кинерки | Т-2-013 | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 14,05 2020.02.08 | 16,07 2020.02.08 | 16,07 2020.02.08 | 2.033 | - | журнал заявок ОДС | 178 от 08.02.2020 | Работы проводит Осинниковский РЭС (Отключение Т-2-013)
2 | Осиновое Плесо | Т-6-004 | ТП | 0.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 17,15 2020.02.09 | 21,45 2020.02.09 | 21,45 2020.02.09 | 4.5 | - | журнал заявок ОДС | 188 от 09.02.2020 | Произвели натяжку провода по ВЛ-0,4кВ, отключение Т-6-004
3 | Сары-Чумыш | Ф.10-6-Ч | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13,35 2020.02.10 | 20,29 2020.02.10 | 20,29 2020.02.10 | 6.9 | - | журнал заявок ОДС | 191 от 10.02.2020 | Работы проводит Кондомский РЭС (отключение Ф.10-6-Ч)
4 | Сосновка | Т-2-010 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 07,57 2020.02.11 | 16,25 2020.02.11 | 16,25 2020.02.11 | 8.466 | - | журнал заявок ОДС | 197 от 11.02.2020 | Произвели замену распределительного устройства ,произвели замену ввода КЛ на СИП (отключение Т-2-010)
5 | Рассвет | Ф.6-3-С | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 20,50 2020.02.11 | 21,31 2020.02.11 | 21,31 2020.02.11 | 0.683 | - | журнал заявок ОДС | 199 от 11.02.2020 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.6-3-С)
6 | Ерунаково | Ф.10-2 | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 113 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 113 | 12,55 2020.02.13 | 14,31 2020.02.13 | 14,31 2020.02.13 | 1.6 | - | журнал заявок ОДС | 211 от 13.02.2020 | Работы проводит РЖД (Отключение Ф.10-2)
7 | Тальжино | 21-П1 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 16,00 2020.02.15 | 17,20 2020.02.15 | 17,20 2020.02.15 | 1.333 | - | журнал заявок ОДС | 227 от 15.02.2020 | Произвели натяжку провода по ВЛ-0,4кВ (Отключение ТН-21-П1)
8 | Кузедеево | Ф.10-2-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 20,50 2020.02.29 | 21,18 2020.02.29 | 21,18 2020.02.29 | 0.466 | - | журнал заявок ОДС | 324 от 29.02.2020 | Работы проводит Кондомский РЭС (отключение Ф.10-2-К)
*Коды причин прекращения передачи электрической энергии
1 | Сверхнормативные сроки эксплуатации и прочие причины
2 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
3 | Воздействие сверхрасчётных природно-климатических нагрузок
4 | Повреждения в сети потребителя
5 | Повреждения в сетях смежной сетевой компании

## март
Сведения о техническом состоянии электрических сетей МУП "ТРСК Новокузнецкого района" в 2020 году
Сводная информация об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, и мероприятий по их устранению (март 2020 года)
№ п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации (населенный пункт) | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1-5)* | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений) | Противоаварийные мероприятия
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности |  |  |  | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
1 | Куртуково | 10-6-А | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 15,10 2020.03.08 | 16,00 2020.03.08 | 16,00 2020.03.08 | 0.833 | - | журнал заявок ОДС | 387 от 08.03.2020 | Работы проводит Осинниковский РЭС (Откючение Ф.10-6-А)
2 | Кузедеево | Ю-4-008 | ТП | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 21,48 2020.03.09 | 23,48 2020.03.09 | 23,48 2020.03.09 | 2 | - | журнал заявок ОДС | 391 от 09.03.2020 | Работы проводит Кондомский РЭС (отключение КТП Ю-4-008)
3 | Кузедеево | Ф.10-2-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 18,10 2020.03.14 | 19,08 2020.03.14 | 19,08 2020.03.14 | 0.966 | - | журнал заявок ОДС | 429 от 14.03.2020 | Работы проводит Кондомский РЭС (отключение Ф.10-2-К)
4 | Краснознаменка | Т-6-006 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 11,00 2020.03.17 | 12,30 2020.03.17 | 12,30 2020.03.17 | 1.5 | - | журнал заявок ОДС | 450 от 17.03.2020 | Устранили перехлест провода по ВЛ-0,4кВ (отключение Т-6-006)
5 | Металлургов | Ф.10-4-РП | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 313 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 313 | 13,30 2020.03.18 | 15,20 2020.03.18 | 15,20 2020.03.19 | 1.833 | - | журнал заявок ОДС | 463 от 18.03.2020 | Произвели замену высоковольтной вставки в ТП (отключение Ф.10-4-РП)
6 | Сосновка | Ф.10-2-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 11,47 2020.03.20 | 14,45 2020.03.20 | 14,45 2020.03.20 | 2.966 | - | журнал заявок ОДС | 474 от 20.03.2020 | Работы проводит Осинниковский РЭС (Откючение Ф.10-6-Т)
7 | Костенково | Ф.10-3-С | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 10,00 2020.03.22 | 12,05 2020.03.22 | 12,05 2020.03.22 | 2.083 | - | журнал заявок ОДС | 485 от 22.03.2020 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (отключение Ф.10-3-С)
8 | Северный | Т-4-034 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 10,30 2020.03.22 | 12,25 2020.03.22 | 12,25 2020.03.22 | 1.916 | - | журнал заявок ОДС | 486 от 22.03.2020 | Произвели натяжку провода по ВЛ-0,4 (Отключение ТП Т-4-034)
9 | Краснознаменка | Т-6-006 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 06,45 2020.03.23 | 11,15 2020.03.23 | 11,15 2020.03.23 | 4.5 | - | журнал заявок ОДС | 491 от 23.03.2020 | Произвели натяжку провода по ВЛ-0,4кВ (отключение Т-6-006)
10 | Мир | Ф.6-8-С | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23,33 2020.03.22 | 15,16 2020.03.23 | 15,16 2020.03.23 | 8.283 | - | журнал заявок ОДС | 493 от 23.03.2020 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (отключение Ф.6-8-С)
*Коды причин прекращения передачи электрической энергии
1 | Сверхнормативные сроки эксплуатации и прочие причины
2 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
3 | Воздействие сверхрасчётных природно-климатических нагрузок
4 | Повреждения в сети потребителя
5 | Повреждения в сетях смежной сетевой компании

## 1-й квартал
Сведения о техническом состоянии электрических сетей МУП "ТРСК Новокузнецкого района" в 2020 году
Сводная информация об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, и мероприятий по их устранению (1-й квартал 2020 года)
№ п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации (населенный пункт) | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1-5)* | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений) | Противоаварийные мероприятия
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности |  |  |  | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36