## январь
Сведения о техническом состоянии электрических сетей МУП "ТРСК Новокузнецкого района" в 2020 году
Сводная информация об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, и мероприятий по их устранению (январь 2020 года)
№ п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации (населенный пункт) | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1-5)* | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений) | Противоаварийные мероприятия
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности |  |  |  | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
1 | Подстрелка | КТП-438 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 15,40 2020.01.04 | 19,00 2020.01.04 | 19,00 2020.01.04 | 3.333 | - | журнал заявок ОДС | 4 от 04.01.2020 | Произвели восстановление 2-ух фазных проводов (Отключение КТП-438)
2 | Мостовая | Т-3-014 | ТП | 0.4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 102 | 16,50 2020.01.04 | 22,25 2020.01.04 | 22,25 2020.01.04 | 5.583 | - | журнал заявок ОДС | 5 от 04.01.2020 | Произвели переподключение ВЛ-0,4кВ на другую опору (отключение Т-3-014)
3 | Мостовая | Ф.6-26-М | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 | 16,05 2020.01.07 | 16,45 2020.01.07 | 16,45 2020.01.07 | 0.666 | - | журнал заявок ОДС | 12 от 04.01.2020 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.6-26-М)
4 | Кузедеево | Ф.10-2-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 12,30 2020.91.16 | 15,05 2020.01.16 | 15,05 2020.01.16 | 2583 | - | журнал заявок ОДС | 51 от 16.01.2020 | Работы проводит Кондомский РЭС (Отключение Ф.10-2-К)
5 | Рассвет | Ф.6-3-С | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 08,47 2020.01.17 | 11,02 2020.01.17 | 11,02 2020.01.17 | 2.25 | - | журнал заявок ОДС | 53 от 17.01.2020 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (отключение Ф.6-3-С)
6 | Куртуково | Ф.10-6-А | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 18,30 2020.01.17 | 19,40 2020.01.17 | 19,40 2020.01.17 | 1.166 | - | журнал заявок ОДС | 59 от 17.01.2020 | Работы проводит Осинниковский РЭС (Отключение Ф.10-6-А)
7 | Куртуково | Ф.10-6-А | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 22,00 2020.01.17 | 22,45 2020.01.17 | 22,45 2020.01.17 | 0.75 | - | журнал заявок ОДС | 59 от 17.01.2020 | Работы проводит Осинниковский РЭС (Отключение Ф.10-6-А)
8 | Сары-Чумыш | Ф.10-6-Ч | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 19,50 2020.01.17 | 22,50 2020.01.17 | 22,50 2020.01.17 | 3 | - | журнал заявок ОДС | 60 от 17.01.2020 | Работы проводит Кондомский РЭС (отключение Ф.10-6-Ч))
9 | Костенково | Ф.10-7-Т, Ф.10-3-С | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | 21,25 2020.01.17 | 23,05 2020.01.17 | 23,05 2020.01.17 | 1.666 | - | журнал заявок ОДС | 61 от 17.01.2020 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.10-7-Т; Ф.10-3-С)
10 | Костенково | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 07,00 2020.01.18 | 13,05 2020.01.18 | 13,05 2020.01.18 | 6.666 | - | журнал заявок ОДС | 62 от 18.01.2020 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.10-7-Т)
11 | Бенжереп | Ф.10-6-Ч | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 09,45 2020.01.18 | 10,40 2020.01.18 | 10,40 2020.01.18 | 1 | - | журнал заявок ОДС | 63 от 18.01.2020 | Работы проводит Кондомский РЭС (Отключение Ф.10-6-Ч)
12 | Тальжино | Ф.10-17-С | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 13,05 2020.01.18 | 16,34 2020.01.18 | 16,34 2020.01.18 | 3.483 | - | журнал заявок ОДС | 65 от 18.01.2020 | Работы проводит РЖД (Отключение Ф.10-17-С)
13 | Казанково | Т-4-005 | ТП | 0.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 13,40 2020.01.18 | 18,00 2020.01.18 | 18,00 2020.01.18 | 4.333 | - | журнал заявок ОДС | 66 от 18.01.2020 | Устранили обрыв проводов (Отключчееие Т-4-005)
14 | Куртуково | Ф.10-6-А | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 14,15 2020.01.18 | 17,30 2020.01.18 | 17,30 2020.01.18 | 3.25 | - | журнал заявок ОДС | 67 от 18.01.2020 | Работы проводит Осинниковский РЭС (Отключение Ф.10-6-А)
15 | Есаулка | Ф.6-29-А | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 21,35 2020.01.24 | 23,35 2020.01.24 | 23,35 2020.01.24 | 2 | - | журнал заявок ОДС | 99 от 24.01.2020 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.6-29-А)
16 | Есаулка | Ф.6-29-А | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 07,00 2020.01.25 | 23,55 2020.01.25 | 23,55 2020.01.25 | 16.916 | - | журнал заявок ОДС | 101 от 25.01.2020 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.6-29-А)
17 | Металлургов | Ф.10-4-РП | ЛЭП | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653 | 0 | 0 | 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653 | 653 | 0 | 0 | 653 | 0 | 0 | 653 | 15,00 2020.01.25 | 16,10 2020.01.25 | 16,10 2020.01.25 | 1.166 | - | журнал заявок ОДС | 106 от 25.01.2020 | Произвели восстановление шлейфа на опоре (Отключение Ф.10-4-РП)
18 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514 | 0 | 0 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514 | 514 | 0 | 0 | 514 | 0 | 0 | 514 | 15,15 2020.01.25 | 05,22 2020.01.25 | 05,22 2020.01.25 | 14.116 | - | журнал заявок ОДС | 107 от 25.01.2020 | Работы проводит Осинниковский РЭС (Отключение Ф.10-17-Л)
19 | Куртуково | Т-2-011 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 03,00 2020.01.26 | 10,05 2020.01.26 | 10,05 2020.01.26 | 7.083 | - | журнал заявок ОДС | 112 от 26.01.2020 | Произвели замену высоковол.вставки в ТП (Отключение Т-2-011)
20 | Куртуково | Т-2-011 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 08,30 2020.01.29 | 09,35 2020.01.29 | 09,35 2020.01.29 | 1.083 | - | журнал заявок ОДС | 130 от 29.01.2020 | нарушений не выявлено, включение ВА в РУ-0,4кВ (Отключение Т-2-011)
21 | Загорский | Ф.6-16-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 103 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 103 | 12,10 2020.01.30 | 17,05 2020.01.30 | 17,05 2020.01.30 | 4.916 | - | журнал заявок ОДС | 140 от 30.01.2020 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.6-16-К)
22 | Сосновка | Ф.10-1-П | ТП | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 12,54 2020.01.30 | 13,27 2020.01.30 | 13,27 2020.01.30 | 0.55 | - | журнал заявок ОДС | 141 от 30.01.2020 | Работы проводит Осинниковский РЭС (Отключение ф.10-1-П)
*Коды причин прекращения передачи электрической энергии
1 | Сверхнормативные сроки эксплуатации и прочие причины
2 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
3 | Воздействие сверхрасчётных природно-климатических нагрузок
4 | Повреждения в сети потребителя
5 | Повреждения в сетях смежной сетевой компании

## февраль
Сведения о техническом состоянии электрических сетей МУП "ТРСК Новокузнецкого района" в 2020 году
Сводная информация об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, и мероприятий по их устранению (февраль 2020 года)
№ п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации (населенный пункт) | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1-5)* | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений) | Противоаварийные мероприятия
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности |  |  |  | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
1 | Нижние-Кинерки | Т-2-013 | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 14,05 2020.02.08 | 16,07 2020.02.08 | 16,07 2020.02.08 | 2.033 | - | журнал заявок ОДС | 178 от 08.02.2020 | Работы проводит Осинниковский РЭС (Отключение Т-2-013)
2 | Осиновое Плесо | Т-6-004 | ТП | 0.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 17,15 2020.02.09 | 21,45 2020.02.09 | 21,45 2020.02.09 | 4.5 | - | журнал заявок ОДС | 188 от 09.02.2020 | Произвели натяжку провода по ВЛ-0,4кВ, отключение Т-6-004
3 | Сары-Чумыш | Ф.10-6-Ч | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13,35 2020.02.10 | 20,29 2020.02.10 | 20,29 2020.02.10 | 6.9 | - | журнал заявок ОДС | 191 от 10.02.2020 | Работы проводит Кондомский РЭС (отключение Ф.10-6-Ч)
4 | Сосновка | Т-2-010 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 07,57 2020.02.11 | 16,25 2020.02.11 | 16,25 2020.02.11 | 8.466 | - | журнал заявок ОДС | 197 от 11.02.2020 | Произвели замену распределительного устройства ,произвели замену ввода КЛ на СИП (отключение Т-2-010)
5 | Рассвет | Ф.6-3-С | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 20,50 2020.02.11 | 21,31 2020.02.11 | 21,31 2020.02.11 | 0.683 | - | журнал заявок ОДС | 199 от 11.02.2020 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.6-3-С)
6 | Ерунаково | Ф.10-2 | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 113 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 113 | 12,55 2020.02.13 | 14,31 2020.02.13 | 14,31 2020.02.13 | 1.6 | - | журнал заявок ОДС | 211 от 13.02.2020 | Работы проводит РЖД (Отключение Ф.10-2)
7 | Тальжино | 21-П1 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 16,00 2020.02.15 | 17,20 2020.02.15 | 17,20 2020.02.15 | 1.333 | - | журнал заявок ОДС | 227 от 15.02.2020 | Произвели натяжку провода по ВЛ-0,4кВ (Отключение ТН-21-П1)
8 | Кузедеево | Ф.10-2-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 20,50 2020.02.29 | 21,18 2020.02.29 | 21,18 2020.02.29 | 0.466 | - | журнал заявок ОДС | 324 от 29.02.2020 | Работы проводит Кондомский РЭС (отключение Ф.10-2-К)
*Коды причин прекращения передачи электрической энергии
1 | Сверхнормативные сроки эксплуатации и прочие причины
2 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
3 | Воздействие сверхрасчётных природно-климатических нагрузок
4 | Повреждения в сети потребителя
5 | Повреждения в сетях смежной сетевой компании

## март
Сведения о техническом состоянии электрических сетей МУП "ТРСК Новокузнецкого района" в 2020 году
Сводная информация об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, и мероприятий по их устранению (март 2020 года)
№ п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации (населенный пункт) | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1-5)* | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений) | Противоаварийные мероприятия
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности |  |  |  | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
1 | Куртуково | 10-6-А | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 15,10 2020.03.08 | 16,00 2020.03.08 | 16,00 2020.03.08 | 0.833 | - | журнал заявок ОДС | 387 от 08.03.2020 | Работы проводит Осинниковский РЭС (Откючение Ф.10-6-А)
2 | Кузедеево | Ю-4-008 | ТП | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 21,48 2020.03.09 | 23,48 2020.03.09 | 23,48 2020.03.09 | 2 | - | журнал заявок ОДС | 391 от 09.03.2020 | Работы проводит Кондомский РЭС (отключение КТП Ю-4-008)
3 | Кузедеево | Ф.10-2-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 18,10 2020.03.14 | 19,08 2020.03.14 | 19,08 2020.03.14 | 0.966 | - | журнал заявок ОДС | 429 от 14.03.2020 | Работы проводит Кондомский РЭС (отключение Ф.10-2-К)
4 | Краснознаменка | Т-6-006 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 11,00 2020.03.17 | 12,30 2020.03.17 | 12,30 2020.03.17 | 1.5 | - | журнал заявок ОДС | 450 от 17.03.2020 | Устранили перехлест провода по ВЛ-0,4кВ (отключение Т-6-006)
5 | Металлургов | Ф.10-4-РП | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 313 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 313 | 13,30 2020.03.18 | 15,20 2020.03.18 | 15,20 2020.03.19 | 1.833 | - | журнал заявок ОДС | 463 от 18.03.2020 | Произвели замену высоковольтной вставки в ТП (отключение Ф.10-4-РП)
6 | Сосновка | Ф.10-2-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 11,47 2020.03.20 | 14,45 2020.03.20 | 14,45 2020.03.20 | 2.966 | - | журнал заявок ОДС | 474 от 20.03.2020 | Работы проводит Осинниковский РЭС (Откючение Ф.10-6-Т)
7 | Костенково | Ф.10-3-С | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 10,00 2020.03.22 | 12,05 2020.03.22 | 12,05 2020.03.22 | 2.083 | - | журнал заявок ОДС | 485 от 22.03.2020 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (отключение Ф.10-3-С)
8 | Северный | Т-4-034 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 10,30 2020.03.22 | 12,25 2020.03.22 | 12,25 2020.03.22 | 1.916 | - | журнал заявок ОДС | 486 от 22.03.2020 | Произвели натяжку провода по ВЛ-0,4 (Отключение ТП Т-4-034)
9 | Краснознаменка | Т-6-006 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 06,45 2020.03.23 | 11,15 2020.03.23 | 11,15 2020.03.23 | 4.5 | - | журнал заявок ОДС | 491 от 23.03.2020 | Произвели натяжку провода по ВЛ-0,4кВ (отключение Т-6-006)
10 | Мир | Ф.6-8-С | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23,33 2020.03.22 | 15,16 2020.03.23 | 15,16 2020.03.23 | 8.283 | - | журнал заявок ОДС | 493 от 23.03.2020 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (отключение Ф.6-8-С)
*Коды причин прекращения передачи электрической энергии
1 | Сверхнормативные сроки эксплуатации и прочие причины
2 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
3 | Воздействие сверхрасчётных природно-климатических нагрузок
4 | Повреждения в сети потребителя
5 | Повреждения в сетях смежной сетевой компании

## 1-й квартал
Сведения о техническом состоянии электрических сетей МУП "ТРСК Новокузнецкого района" в 2020 году
Сводная информация об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, и мероприятий по их устранению (1-й квартал 2020 года)
№ п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации (населенный пункт) | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1-5)* | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений) | Противоаварийные мероприятия
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности |  |  |  | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
1 | Подстрелка | КТП-438 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 15,40 2020.01.04 | 19,00 2020.01.04 | 19,00 2020.01.04 | 3.333 | - | журнал заявок ОДС | 4 от 04.01.2020 | Произвели восстановление 2-ух фазных проводов (Отключение КТП-438)
2 | Мостовая | Т-3-014 | ТП | 0.4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 102 | 16,50 2020.01.04 | 22,25 2020.01.04 | 22,25 2020.01.04 | 5.583 | - | журнал заявок ОДС | 5 от 04.01.2020 | Произвели переподключение ВЛ-0,4кВ на другую опору (отключение Т-3-014)
3 | Мостовая | Ф.6-26-М | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 | 16,05 2020.01.07 | 16,45 2020.01.07 | 16,45 2020.01.07 | 0.666 | - | журнал заявок ОДС | 12 от 04.01.2020 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.6-26-М)
4 | Кузедеево | Ф.10-2-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 12,30 2020.91.16 | 15,05 2020.01.16 | 15,05 2020.01.16 | 2583 | - | журнал заявок ОДС | 51 от 16.01.2020 | Работы проводит Кондомский РЭС (Отключение Ф.10-2-К)
5 | Рассвет | Ф.6-3-С | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 08,47 2020.01.17 | 11,02 2020.01.17 | 11,02 2020.01.17 | 2.25 | - | журнал заявок ОДС | 53 от 17.01.2020 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (отключение Ф.6-3-С)
6 | Куртуково | Ф.10-6-А | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 18,30 2020.01.17 | 19,40 2020.01.17 | 19,40 2020.01.17 | 1.166 | - | журнал заявок ОДС | 59 от 17.01.2020 | Работы проводит Осинниковский РЭС (Отключение Ф.10-6-А)
7 | Куртуково | Ф.10-6-А | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 22,00 2020.01.17 | 22,45 2020.01.17 | 22,45 2020.01.17 | 0.75 | - | журнал заявок ОДС | 59 от 17.01.2020 | Работы проводит Осинниковский РЭС (Отключение Ф.10-6-А)
8 | Сары-Чумыш | Ф.10-6-Ч | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 19,50 2020.01.17 | 22,50 2020.01.17 | 22,50 2020.01.17 | 3 | - | журнал заявок ОДС | 60 от 17.01.2020 | Работы проводит Кондомский РЭС (отключение Ф.10-6-Ч))
9 | Костенково | Ф.10-7-Т, Ф.10-3-С | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | 21,25 2020.01.17 | 23,05 2020.01.17 | 23,05 2020.01.17 | 1.666 | - | журнал заявок ОДС | 61 от 17.01.2020 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.10-7-Т; Ф.10-3-С)
10 | Костенково | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 07,00 2020.01.18 | 13,05 2020.01.18 | 13,05 2020.01.18 | 6.666 | - | журнал заявок ОДС | 62 от 18.01.2020 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.10-7-Т)
11 | Бенжереп | Ф.10-6-Ч | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 09,45 2020.01.18 | 10,40 2020.01.18 | 10,40 2020.01.18 | 1 | - | журнал заявок ОДС | 63 от 18.01.2020 | Работы проводит Кондомский РЭС (Отключение Ф.10-6-Ч)
12 | Тальжино | Ф.10-17-С | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 13,05 2020.01.18 | 16,34 2020.01.18 | 16,34 2020.01.18 | 3.483 | - | журнал заявок ОДС | 65 от 18.01.2020 | Работы проводит РЖД (Отключение Ф.10-17-С)
13 | Казанково | Т-4-005 | ТП | 0.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 13,40 2020.01.18 | 18,00 2020.01.18 | 18,00 2020.01.18 | 4.333 | - | журнал заявок ОДС | 66 от 18.01.2020 | Устранили обрыв проводов (Отключчееие Т-4-005)
14 | Куртуково | Ф.10-6-А | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 14,15 2020.01.18 | 17,30 2020.01.18 | 17,30 2020.01.18 | 3.25 | - | журнал заявок ОДС | 67 от 18.01.2020 | Работы проводит Осинниковский РЭС (Отключение Ф.10-6-А)
15 | Есаулка | Ф.6-29-А | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 21,35 2020.01.24 | 23,35 2020.01.24 | 23,35 2020.01.24 | 2 | - | журнал заявок ОДС | 99 от 24.01.2020 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.6-29-А)
16 | Есаулка | Ф.6-29-А | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 07,00 2020.01.25 | 23,55 2020.01.25 | 23,55 2020.01.25 | 16.916 | - | журнал заявок ОДС | 101 от 25.01.2020 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.6-29-А)
17 | Металлургов | Ф.10-4-РП | ЛЭП | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653 | 0 | 0 | 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653 | 653 | 0 | 0 | 653 | 0 | 0 | 653 | 15,00 2020.01.25 | 16,10 2020.01.25 | 16,10 2020.01.25 | 1.166 | - | журнал заявок ОДС | 106 от 25.01.2020 | Произвели восстановление шлейфа на опоре (Отключение Ф.10-4-РП)
18 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514 | 0 | 0 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514 | 514 | 0 | 0 | 514 | 0 | 0 | 514 | 15,15 2020.01.25 | 05,22 2020.01.25 | 05,22 2020.01.25 | 14.116 | - | журнал заявок ОДС | 107 от 25.01.2020 | Работы проводит Осинниковский РЭС (Отключение Ф.10-17-Л)
19 | Куртуково | Т-2-011 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 03,00 2020.01.26 | 10,05 2020.01.26 | 10,05 2020.01.26 | 7.083 | - | журнал заявок ОДС | 112 от 26.01.2020 | Произвели замену высоковол.вставки в ТП (Отключение Т-2-011)
20 | Куртуково | Т-2-011 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 08,30 2020.01.29 | 09,35 2020.01.29 | 09,35 2020.01.29 | 1.083 | - | журнал заявок ОДС | 130 от 29.01.2020 | нарушений не выявлено, включение ВА в РУ-0,4кВ (Отключение Т-2-011)
21 | Загорский | Ф.6-16-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 103 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 103 | 12,10 2020.01.30 | 17,05 2020.01.30 | 17,05 2020.01.30 | 4.916 | - | журнал заявок ОДС | 140 от 30.01.2020 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.6-16-К)
22 | Сосновка | Ф.10-1-П | ТП | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 12,54 2020.01.30 | 13,27 2020.01.30 | 13,27 2020.01.30 | 0.55 | - | журнал заявок ОДС | 141 от 30.01.2020 | Работы проводит Осинниковский РЭС (Отключение ф.10-1-П)
23 | Нижние-Кинерки | Т-2-013 | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 14,05 2020.02.08 | 16,07 2020.02.08 | 16,07 2020.02.08 | 2.033 | - | журнал заявок ОДС | 178 от 08.02.2020 | Работы проводит Осинниковский РЭС (Отключение Т-2-013)
24 | Осиновое Плесо | Т-6-004 | ТП | 0.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 17,15 2020.02.09 | 21,45 2020.02.09 | 21,45 2020.02.09 | 4.5 | - | журнал заявок ОДС | 188 от 09.02.2020 | Произвели натяжку провода по ВЛ-0,4кВ, отключение Т-6-004
25 | Сары-Чумыш | Ф.10-6-Ч | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13,35 2020.02.10 | 20,29 2020.02.10 | 20,29 2020.02.10 | 6.9 | - | журнал заявок ОДС | 191 от 10.02.2020 | Работы проводит Кондомский РЭС (отключение Ф.10-6-Ч)
26 | Сосновка | Т-2-010 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 07,57 2020.02.11 | 16,25 2020.02.11 | 16,25 2020.02.11 | 8.466 | - | журнал заявок ОДС | 197 от 11.02.2020 | Произвели замену распределительного устройства ,произвели замену ввода КЛ на СИП (отключение Т-2-010)
27 | Рассвет | Ф.6-3-С | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 20,50 2020.02.11 | 21,31 2020.02.11 | 21,31 2020.02.11 | 0.683 | - | журнал заявок ОДС | 199 от 11.02.2020 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.6-3-С)
28 | Ерунаково | Ф.10-2 | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 113 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 113 | 12,55 2020.02.13 | 14,31 2020.02.13 | 14,31 2020.02.13 | 1.6 | - | журнал заявок ОДС | 211 от 13.02.2020 | Работы проводит РЖД (Отключение Ф.10-2)
29 | Тальжино | 21-П1 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 16,00 2020.02.15 | 17,20 2020.02.15 | 17,20 2020.02.15 | 1.333 | - | журнал заявок ОДС | 227 от 15.02.2020 | Произвели натяжку провода по ВЛ-0,4кВ (Отключение ТН-21-П1)
30 | Кузедеево | Ф.10-2-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 20,50 2020.02.29 | 21,18 2020.02.29 | 21,18 2020.02.29 | 0.466 | - | журнал заявок ОДС | 324 от 29.02.2020 | Работы проводит Кондомский РЭС (отключение Ф.10-2-К)
31 | Куртуково | 10-6-А | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 15,10 2020.03.08 | 16,00 2020.03.08 | 16,00 2020.03.08 | 0.833 | - | журнал заявок ОДС | 387 от 08.03.2020 | Работы проводит Осинниковский РЭС (Откючение Ф.10-6-А)
32 | Кузедеево | Ю-4-008 | ТП | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 21,48 2020.03.09 | 23,48 2020.03.09 | 23,48 2020.03.09 | 2 | - | журнал заявок ОДС | 391 от 09.03.2020 | Работы проводит Кондомский РЭС (отключение КТП Ю-4-008)
33 | Кузедеево | Ф.10-2-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 18,10 2020.03.14 | 19,08 2020.03.14 | 19,08 2020.03.14 | 0.966 | - | журнал заявок ОДС | 429 от 14.03.2020 | Работы проводит Кондомский РЭС (отключение Ф.10-2-К)
34 | Краснознаменка | Т-6-006 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 11,00 2020.03.17 | 12,30 2020.03.17 | 12,30 2020.03.17 | 1.5 | - | журнал заявок ОДС | 450 от 17.03.2020 | Устранили перехлест провода по ВЛ-0,4кВ (отключение Т-6-006)
35 | Металлургов | Ф.10-4-РП | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 313 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 313 | 13,30 2020.03.18 | 15,20 2020.03.18 | 15,20 2020.03.19 | 1.833 | - | журнал заявок ОДС | 463 от 18.03.2020 | Произвели замену высоковольтной вставки в ТП (отключение Ф.10-4-РП)
36 | Сосновка | Ф.10-2-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 11,47 2020.03.20 | 14,45 2020.03.20 | 14,45 2020.03.20 | 2.966 | - | журнал заявок ОДС | 474 от 20.03.2020 | Работы проводит Осинниковский РЭС (Откючение Ф.10-6-Т)
37 | Костенково | Ф.10-3-С | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 10,00 2020.03.22 | 12,05 2020.03.22 | 12,05 2020.03.22 | 2.083 | - | журнал заявок ОДС | 485 от 22.03.2020 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (отключение Ф.10-3-С)
38 | Северный | Т-4-034 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 10,30 2020.03.22 | 12,25 2020.03.22 | 12,25 2020.03.22 | 1.916 | - | журнал заявок ОДС | 486 от 22.03.2020 | Произвели натяжку провода по ВЛ-0,4 (Отключение ТП Т-4-034)
39 | Краснознаменка | Т-6-006 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 06,45 2020.03.23 | 11,15 2020.03.23 | 11,15 2020.03.23 | 4.5 | - | журнал заявок ОДС | 491 от 23.03.2020 | Произвели натяжку провода по ВЛ-0,4кВ (отключение Т-6-006)
40 | Мир | Ф.6-8-С | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23,33 2020.03.22 | 15,16 2020.03.23 | 15,16 2020.03.23 | 8.283 | - | журнал заявок ОДС | 493 от 23.03.2020 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (отключение Ф.6-8-С)

## апрель
Сведения о техническом состоянии электрических сетей МУП "ТРСК Новокузнецкого района" в 2020 году
Сводная информация об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, и мероприятий по их устранению (апрель 2020 года)
№ п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации (населенный пункт) | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1-5)* | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений) | Противоаварийные мероприятия
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности |  |  |  | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
1 | Сосновка | Ю-2-057 | ТП | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 09,22 2020.04.03 | 12,02 2020.04.03 | 12,02 2020.04.03 | 2.663 | - | журнал заявок ОДС | 549 от 03.04.2020 | Работы проводит Осинниковский РЭС (отключение Ю-2-057)
2 | Таргай | Т-2-007 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 12,15 2020.04.03 | 12,35 2020.04.03 | 12,35 2020.04.03 | 0.333 | - | журнал заявок ОДС | 551 от 03.04.2020 | Произвели осмотр ТП, доливку масла в силовой трансформатор (Отключение Т-2-007)
3 | Нижние Кинерки | Т-2-012 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 14,10 2020.04.03 | 14,35 2020.04.03 | 14,35 2020.04.03 | 0.416 | - | журнал заявок ОДС | 553 от 03.04.2020 | Произвели осмотр ТП,долили масло в силовой трансформатор, (Отключение Т-2-012 )
4 | Кузедеево | Ф.10-2-К Ф.10-4-Ш Ф.10-8-С Ф.10-6-П | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 01,29 2020.04.03 | 03,47 2020.04.03 | 03,47 2020.04.03 | 2.3 | - | журнал заявок ОДС | 557 от 03.04.2020 | Работы проводит Кондомский РЭС (Отключение Ф.10-2-К; Ф.10-4-Ш;Ф.10-8-С; Ф.10-6-П)
5 | Кузедеево | Ф.10-2-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 17,35 2020.04.04 | 17,40 2020.04.04 | 17,40 2020.04.04 | 0.083 | - | журнал заявок ОДС | 563 от 03.04.2020 | Работы проводит Кондомский РЭС (Отключение Ф.10-2-К)
6 | Ленинский | Т-2-015 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11,00 2020.04.06 | 15,40 2020.04.06 | 15,40 2020.04.06 | 4.666 | - | журнал заявок ОДС | 567 от 06.04.2020 | Работы проводит Осинниковский РЭС (Откючение Ф.10-6-Т)
7 | Сосновка | Ю-1-057 | ТП | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 04,40 2020.04.07 | 06,51 2020.04.07 | 06,51 2020.04.07 | 2.183 | - | журнал заявок ОДС | 572 от 07.04.2020 | Работы проводит Осинниковский РЭС (Отключение Ю-1-057)
8 | Ленинский | Т-2-015 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11,30 2020.04.07 | 14,30 2020.04.07 | 14,30 2020.04.07 | 3 | - | журнал заявок ОДС | 575 от 07.04.2020 | Произвели установку опор по 0,4,монтаж подвески,( отключение ТП Т-2-015)
9 | Ленинский | Т-2-015 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 09,00 2020.04.08 | 10,50 2020.04.08 | 10,50 2020.04.08 | 1.833 | - | журнал заявок ОДС | 580 от 08.04.2020 | Произвели установку опор по 0,4,монтаж подвески,( отключение ТП Т-2-015)
10 | Сосновка | Т-2-005 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 10,00 2020.04.10 | 15,20 2020.04.10 | 15,20 2020.04.10 | 5.333 | - | журнал заявок ОДС | 592 от 10.04.2020 | Произвели установку опор (отключение ТП Т-2-005)
11 | Ленинский | Т-2-015 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11,50 2020.04.13 | 16,50 2020.04.13 | 16,50 2020.04.13 | 5 | - | журнал заявок ОДС | 612 от 13.04.2020 | Произвели натяжку СИП (Отключение Т-2-015)
12 | Успенка | Ф.10-11-У | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | 15,10 2020.04.15 | 20,50 2020.04.15 | 20,50 2020.04.15 | 5.666 | - | журнал заявок ОДС | 626 от 15.04.2020 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС Отключение Т-2-015)
13 | Успенка | Ф.10-11-У | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | 16,15 2020.04.23 | 23,46 2020.04.23 | 23,46 2020.04.23 | 7.516 | - | журнал заявок ОДС | 665 от 23.04.2020 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС. МУП ТРСК произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, нарушений не выявлено (Отключение Ф.10-11-У)
14 | Чистогорский | Ф.10-26-Ж | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 | 19,50 2020.04.24 | 23,00 2020.04.24 | 23,00 2020.04.24 | 3.166 | - | журнал заявок ОДС | 671 от 24.04.2020 | Произвели переключение линии Ф.10-26-Ж на Ф.10-16-Ж (Отключение Ф.10-26-Ж)
15 | Сидорово | Ф.10-21-О | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 21,50 2020.04.26 | 22,40 2020.04.00 | 22,40 2020.04.00 | 0.833 | - | журнал заявок ОДС | 681 от 26.04.2020 | Работы проводит Мысковский РЭС (Отключение Ф.10-21-О)
16 | Чистогорский | Ф.10-26-Ж Ф.10-28-К Ф.10-11-В | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 95 | 22,30 2020.04.27 | 23,50 2020.04.01 | 23,50 2020.04.01 | 1.333 | - | журнал заявок ОДС | 682 от 26.04.2020 | Произвели поочередное включение Ф.10-26-Ж, Ф.10-28-К, Ф.10-11-В
17 | Ленинский | Т-2-015 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 10,10 2020.04.28 | 15,50 2020.04.28 | 15,50 2020.04.28 | 5.666 | - | журнал заявок ОДС | 690 от 28.04.2020 | Произвели установку опор-4 шт., перевешивание СИПа со старых опор на новые Отключение Т-2-015)
18 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 | 0 | 0 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 | 473 | 0 | 0 | 473 | 0 | 0 | 473 | 14,05 2020.04.29 | 16,54 2020.04.29 | 16,54 2020.04.29 | 2.816 | - | журнал заявок ОДС | 695 от 29.04.2020 | Работы проводит Осинниковский РЭС Отключение Ф.10-17-Л)
19 | Увал | Ф.10-32-М | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 286 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 286 | 17,35 2020.04.29 | 21,37 2020.04.29 | 21,37 2020.04.29 | 4.033 | - | журнал заявок ОДС | 697 от 29.04.2020 | Работы проводит Мысковский РЭС Отключение Ф.10-32-М)
20 | Ильинка | Ф.10-2-П | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 21,25 2020.04.29 | 23,10 2020.04.29 | 23,10 2020.04.29 | 1.75 | - | журнал заявок ОДС | 699 от 29.04.2020 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС Отключение Ф.10-2-П)
*Коды причин прекращения передачи электрической энергии
1 | Сверхнормативные сроки эксплуатации и прочие причины
2 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
3 | Воздействие сверхрасчётных природно-климатических нагрузок
4 | Повреждения в сети потребителя
5 | Повреждения в сетях смежной сетевой компании

## май
Сведения о техническом состоянии электрических сетей МУП "ТРСК Новокузнецкого района" в 2020 году
Сводная информация об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, и мероприятий по их устранению (май 2020 года)
№ п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации (населенный пункт) | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1-5)* | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений) | Противоаварийные мероприятия
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности |  |  |  | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
1 | Учул | Ф.6-8-У | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 09,15 2020.05.01 | 09,40 2020.05.01 | 09,40 2020.05.01 | 0.416 | - | журнал заявок ОДС | 711 от 01.05.2020 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.6-8-У)
2 | Тагарышь | Ф.10-12-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 15,25 2020.05.04 | 16,10 2020.05.04 | 16,10 2020.05.05 | 2.25 | - | журнал заявок ОДС | 729 от 04.05.2020 | Произвели октлючение поврежденного участка по Вл 10кВ ф.10-12,ремонтные работы перенесенны на завтра(выгорело 2 опоры).
3 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 | 0 | 0 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 | 473 | 0 | 0 | 473 | 0 | 0 | 473 | 12,20 2020.05.05 | 12,30 2020.05.05 | 12,30 2020.05.05 | 0.166 | - | журнал заявок ОДС | 735 от 05.05.2020 | Работы проводит Осинниковский РЭС Отключение Ф.10-17-Л)
4 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 162 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 162 | 16,05 2020.05.07 | 18,09 2020.05.07 | 18,09 2020.05.07 | 2.066 | - | журнал заявок ОДС | 750 от 07.05.2020 | Работы проводит Осинниковский РЭС (Отключение Ф.-10-17-Л)
5 | Загорский | Т-3-012 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 12,20 2020.05.08 | 14,10 2020.05.08 | 14,10 2020.05.08 | 1.833 | - | журнал заявок ОДС | 751 от 08.05.2020 | Произвели натяжку СИП ,(1 пролет),спил ДКР по 0,4кВ
6 | Сосновка | Ф.10-1-П | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 12,34 2020.05.08 | 16,00 2020.05.08 | 16,00 2020.05.08 | 3.433 | - | журнал заявок ОДС | 753 от 08.05.2020 | Работы проводит Осинниковский РЭС (Отключение Ф.-10-1-П)
7 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 | 0 | 0 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 | 537 | 0 | 0 | 537 | 0 | 0 | 537 | 13,35 2020.05.08 | 17,40 2020.05.08 | 17,40 2020.05.08 | 4.083 | - | журнал заявок ОДС | 754 от 08.05.2020 | Работы проводит Осинниковский РЭС Отключение Ф.10-17-Л)
8 | Елань | Т-1-013 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 09,35 2020.05.09 | 11,30 2020.05.09 | 11,30 2020.05.09 | 1.916 | - | журнал заявок ОДС | 760 от 09.05.2020 | Произвели натяжку проводов-3 пролета
9 | Костёнково | Ф.10-3-С | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 21,45 2020.05.10 | 03,00 2020.05.11 | 03,00 2020.05.11 | 5.25 | - | журнал заявок ОДС | 765 от 10.05.2020 | Произвели установку опор по 0,4,монтаж подвески,( отключение ТП Т-2-015)
10 | Сосновка | Т-2-010 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 11,35 2020.05.13 | 15,40 2020.05.13 | 15,40 2020.05.13 | 4.083 | - | журнал заявок ОДС | 779 от 13.05.2020 | Произвели установку ПУ в ТП Т-2-010 ( отключение ТП Т-2-010 )
11 | Есаулка | Ф.6-29-А | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 07,24 2020.05.14 | 09,20 2020.05.14 | 09,20 2020.05.14 | 1.933 | - | журнал заявок ОДС | 783 от 14.05.2020 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.6-29-А)
12 | Сосновка | Т-2-010 | ТП | 0.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 11,40 2020.05.14 | 13,25 2020.05.14 | 13,25 2020.05.14 | 1.75 | - | журнал заявок ОДС | 786 от 14.05.2020 | Произвели перетяжку провода по ВЛ-0,4кВ (1 пролет)
13 | Есаулка | Ф.6-29-А | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 14,45 2020.05.14 | 17,12 2020.05.14 | 17,12 2020.05.14 | 2.45 | - | журнал заявок ОДС | 789 от 14.05.2020 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.6-29-А)
14 | Южный | Т-3-006 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 11,30 2020.05.18 | 13,30 2020.05.18 | 13,30 2020.05.18 | 2 | - | журнал заявок ОДС | 804 от 18.05.2020 | Произвели установку подкоса к опоре, перетяжку провода 3 пролета
15 | Мостовая | Ф.6-26-М | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 102 | 09,31 2020.05.22 | 10,55 2020.05.22 | 10,55 2020.05.22 | 1.4 | - | журнал заявок ОДС | 827 от 22.05.2020 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС(Отключение Ф.6-26-М)
16 | Костенково | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 91 | 09,00 2020.05.23 | 10,00 2020.05.23 | 10,00 2020.05.23 | 1 | - | журнал заявок ОДС | 833 от 23.05.2020 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.10-7-Т)
17 | Бунгур | Ф.6-32-П | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 78 | 12,35 2020.05.26 | 13,54 2020.05.26 | 13,54 2020.05.26 | 1.316 | - | журнал заявок ОДС | 850 от 26.05.2020 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.6-32-П)
18 | Казанково | Т-4-006 | ТП | 0.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 15,20 2020.05.26 | 18,45 2020.05.26 | 18,45 2020.05.26 | 3.416 | - | журнал заявок ОДС | 854 от 26.05.2020 | Устранили перехлест проводов по ВЛ-0,4кВ, натяжку провода(1 пролет), (Отключение Т-4-006)
19 | Тальжино | Ф.10-6 | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 22,30 2020.05.26 | 23,43 2020.05.26 | 23,43 2020.05.26 | 1.216 | - | журнал заявок ОДС | 865 от 26.05.2020 | Работы проводит РЖД (Отключение Ф.10-6)
20 | Успенка | Ф.10-11-У | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | 20,10 2020.05.26 | 03,55 2020.05.27 | 03,55 2020.05.27 | 7.75 | - | журнал заявок ОДС | 866 от 26.05.2020 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.10-11-У)
21 | Казанково | Ф.10-1-К Ф.10-8-К Ф.10-4-В Ф.10-12-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | 0 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | 326 | 0 | 0 | 326 | 0 | 0 | 326 | 20,10 2020.05.26 | 04,08 2020.05.27 | 04,08 2020.05.27 | 7.966 | - | журнал заявок ОДС | 867 от 26.05.2020 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (отключение Ф.10-12-К, Ф.10-8-К, Ф.10-7-К,Ф10-4-В)
22 | Нижние-Кинерки | Ф.10-12-НК | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 107 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 107 | 22,50 2020.05.26 | 03,36 2020.05.27 | 03,36 2020.05.27 | 7.433 | - | журнал заявок ОДС | 868 от 26.05.2020 | Работы проводит Осинниковский РЭС Отключение Ф.10-12-НК)
23 | Степной | Ф.10-3-Ф Ф.10-25-И | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 22,20 2020.05.26 | 03,45 2020.05.27 | 03,45 2020.05.27 | 7.583 | - | журнал заявок ОДС | 869 от 26.05.2020 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.10-3-Ф; Ф.10-25-И)
24 | Славино | Ф.10-5-Г | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 20,25 2020.05.26 | 03,52 2020.05.27 | 03,52 2020.05.27 | 7.466 | - | журнал заявок ОДС | 870 от 26.05.2020 | Работы проводит Мысковский РЭС (Отключение Ф.10-5-Г)
25 | Казанково | Ф.10-1-К Ф.10-8-К Ф.10-4-В Ф.10-12-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | 0 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | 326 | 0 | 0 | 326 | 0 | 0 | 326 | 03,50 2020.05.27 | 16,20 2020.05.27 | 16,20 2020.05.27 | 12.5 | - | журнал заявок ОДС | 871 от 27.05.2020 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
26 | Елань | Ф.6-12-Е | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 121 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 121 | 00,59 2020.05.27 | 08,52 2020.05.27 | 08,52 2020.05.27 | 7.85 | - | журнал заявок ОДС | 872 от 27.05.2020 | Работы проводит Осинниковский РЭС (Отключение Ф.6-12-Е)
27 | Есаулка | Ф.6-29-А | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 04,18 2020.05.27 | 11,54 2020.05.27 | 11,54 2020.05.27 | 7.6 | - | журнал заявок ОДС | 873 от 27.05.2020 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.6-29-А)
28 | Успенка | Ф.10-11-У | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | 07,50 2020.05.27 | 08,30 2020.05.27 | 08,30 2020.05.27 | 0.666 | - | журнал заявок ОДС | 874 от 27.05.2020 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.10-11-У)
29 | Славино | Ф.10-5-Г | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 07,00 2020.05.26 | 16,24 2020.05.26 | 16,24 2020.05.26 | 9.4 | - | журнал заявок ОДС | 879 от 27.05.2020 | Работы проводит Мысковский РЭС (Отключение Ф.10-5-Г)
30 | Увал | Т-6-007 | ТП | 0.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 134 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 134 | 15,40 2020.05.27 | 16,30 2020.05.27 | 16,30 2020.05.27 | 0.833 | - | журнал заявок ОДС | 883 от 27.05.2020 | Произвели спил, уборку ДКР (Отключение Т-6-007)
31 | Тальжино | Ф.10-6-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 17,30 2020.05.27 | 18,40 2020.05.27 | 18,40 2020.05.27 | 1.166 | - | журнал заявок ОДС | 886 от 27.05.2020 | Работы проводит Мысковский РЭС (Отключение Ф.10-6-Т)
32 | Казанково | Ф.10-1-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 78 | 21,20 2020.05.27 | 00,11 2020.05.27 | 00,11 2020.05.27 | 2.85 | - | журнал заявок ОДС | 888 от 27.05.2020 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
33 | Казанково | Ф.10-1-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 78 | 07,15 2020.05.29 | 11,25 2020.05.29 | 11,25 2020.05.29 | 4.166 | - | журнал заявок ОДС | 896 от 29.05.2020 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС Отключение Ф.10-1-К)
34 | Красулино | Ф.10-4-В | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 09,30 2020.05.30 | 10,01 2020.05.30 | 10,01 2020.05.30 | 0.516 | - | журнал заявок ОДС | 904 от 30.05.2020 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС Отключение Ф.10-4-В)
35 | Кузедеево | Ф.10-2-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 23,15 2020.05.30 | 05,00 2020.05.31 | 05,00 2020.05.31 | 5.75 | - | журнал заявок ОДС | 909 от 30.05.2020 | Работы проводит Осиниковский РЭС Отключение Ф.10-2-К)
36 | Казанково | Ф.10-1-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 78 | 13,00 2020.05.31 | 16,45 2020.05.31 | 16,45 2020.05.31 | 3.75 | - | журнал заявок ОДС | 912 от 31.05.2020 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС Отключение Ф.10-1-К)
*Коды причин прекращения передачи электрической энергии
1 | Сверхнормативные сроки эксплуатации и прочие причины
2 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
3 | Воздействие сверхрасчётных природно-климатических нагрузок
4 | Повреждения в сети потребителя
5 | Повреждения в сетях смежной сетевой компании

## июнь
Сведения о техническом состоянии электрических сетей МУП "ТРСК Новокузнецкого района" в 2020 году
Сводная информация об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, и мероприятий по их устранению (июнь 2020 года)
№ п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации (населенный пункт) | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1-5)* | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений) | Противоаварийные мероприятия
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности |  |  |  | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
1 | Казанково | Ф.10-8-К, Ф-10-7-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 255 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 255 | 16,15 2020.06.02 | 19,05 2020.06.02 | 19,05 2020.06.02 | 2.833 | - | журнал заявок ОДС | 935 от 02.06.2020 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.10-8-К; Ф.10-7-К)
2 | Казанково | Ф.10-8-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20,00 2020.06.02 | 00,35 2020.06.03 | 00,35 2020.06.03 | 4.583 | - | журнал заявок ОДС | 936 от 02.06.2020 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.10-8-К)
3 | Славино | ТП-22-2*400 | ТП | 0.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 19,20 2020.06.02 | 00,40 2020.06.03 | 00,40 2020.06.03 | 5.333 | - | журнал заявок ОДС | 938 от 02.06.2020 | Произвели замену высоковольтной вставки предохранителя в ТП (2 шт.)
4 | Таловая | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 97 | 11,05 2020.06.03 | 15,48 2020.06.03 | 15,48 2020.06.03 | 4.8 | - | журнал заявок ОДС | 950 от 04.06.2020 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.10-7-Т)
5 | Елань | Ф.6-12-Е | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 121 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 121 | 14,00 2020.06.04 | 15,28 2020.06.04 | 15,28 2020.06.04 | 1.466 | - | журнал заявок ОДС | 954 от 04.06.2020 | Работы проводит Осинниковский РЭС (Отключение Ф.6-12-Е)
6 | Тальжино | Ф.10-17-С, Ф-10-1-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 04,50 2020.06.05 | 05,22 2020.06.05 | 05,22 2020.06.05 | 0.5333 | - | журнал заявок ОДС | 956 от 05.06.2020 | Работы проводит Мысковский РЭС (Отключение Ф.10-17-С; Ф.10-1-К)
7 | Усспенка | Ф.10-11-У | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 107 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 107 | 06,50 2020.06.10 | 08,23 2020.06.10 | 08,23 2020.06.10 | 1.55 | - | журнал заявок ОДС | 1005 от 10.06.2020 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.10-11-У)
8 | Тальжино | Ф.6-10 | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 20,01 2020.06.11 | 22,42 2020.06.11 | 22,42 2020.06.11 | 2.683 | - | журнал заявок ОДС | 1022 от 11.06.2020 | Произвели натяжку проводов-3 пролета
9 | Подгорный | Ф.6-ЦДС | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 139 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 139 | 15,25 2020.06.12 | 19,30 2020.06.12 | 19,30 2020.06.12 | 4.066 | - | журнал заявок ОДС | 1024 от 12.06.2020 | Новокузнецкий РЭС произвели осмотр, нарушений не выявленно (временем 16:15 Ф.6-ЦДС под напряжением без отпайки на Подгорный) МУП ТРСК произвели осмотр по ВЛ-6кВ, нарушений не обнаружено, (врем. 18:05 дали заявку на включение) Новокузнецкий РЭС произвелии повторное включение, врем.19:30 эл.энергия востановлена
10 | Красулино | Ф.10-4-В | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 19,15 2020.06.12 | 19,53 2020.06.12 | 19,53 2020.06.12 | 0.616 | - | журнал заявок ОДС | 1025 от 12.06.2020 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.10-4-В)
11 | Безруково | Ф.6-13-Ж | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 23,57 2020.06.14 | 00,10 2020.06.15 | 00,10 2020.06.15 | 0.22 | - | журнал заявок ОДС | 1034 от 14.06.2020 | Работы проводит Мысковский РЭС Отключение Ф.6-13-Ж)
12 | Казанково | Т-4-007 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 05,00 2020.06.16 | 11,55 2020.06.16 | 11,55 2020.06.16 | 6.916 | - | журнал заявок ОДС | 1040 от 16.06.2020 | Произвели восстановление СИП по ВЛ-0,4кВ (отключение ТП Т-4-007)
13 | Таргайский дом отдыха | оп №54 | ТП | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 00,10 2020.06.19 | 05,50 2020.06.19 | 05,50 2020.06.19 | 5.666 | - | журнал заявок ОДС | 1061 от 19.06.2020 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, нарушение в сетях потребителя, устранили нарушение
14 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | 533 | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 | 533 | 04,30 2020.06.20 | 08,50 2020.06.20 | 08,50 2020.06.20 | 4.333 | - | журнал заявок ОДС | 1064 от 20.06.2020 | Работы производит Осинниковский РЭС,ТРСК (Отключение Ф.10-17-Л)
15 | Таргайский дом отдыха | оп №54 | ТП | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 04,30 2020.06.20 | 20,00 2020.06.20 | 20,00 2020.06.20 | 15.5 | - | журнал заявок ОДС | 1065 от 20.06.2020 | По очередно ТП ввели в работу (Отключение отпайки ОП №54 Ф.10-17-Л)
16 | Металлургов | Ф.10-19-М, Ф.10-12-П, Ф.10-4-РП, Ф.10-18-РП | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637 | 0 | 0 | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637 | 637 | 0 | 0 | 637 | 0 | 0 | 637 | 05,40 2020.06.25 | 11,40 2020.06.25 | 11,40 2020.06.25 | 6 | - | журнал заявок ОДС | 1083 от 25.06.2020 | Бригадой МУП ТРСК был произведен осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-19-М, нарушений не выявлено. МРСК Юга произвели повторное включение, временем 11,40 Ф.10-19-М под напряжением.
17 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | 533 | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 | 533 | 19,05 2020.06.25 | 22,37 2020.06.25 | 22,37 2020.06.25 | 3.533 | - | журнал заявок ОДС | 1088 от 25.06.2020 | Бригада МУП ТРСК произвела осмотр ВЛ-0,4кВ, нарушений не выявлено. При повторном включении, Ф.10-17-Л под напряжением, без замечаний
18 | Есаулка | Ф.6-29-А | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 19,20 2020.06.25 | 23,20 2020.06.25 | 23,20 2020.06.26 | 4 | - | журнал заявок ОДС | 1089 от 25.06.2020 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.6-29-А)
19 | Металлургов | Ф.10-19-М | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 | 0 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 | 485 | 0 | 0 | 485 | 0 | 0 | 485 | 06,30 2020.06.26 | 09,00 2020.06.26 | 09,00 2020.06.26 | 2.5 | - | журнал заявок ОДС | 1091 от 26.06.2020 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, нарушений не выявлено; включение Ф.10-19-М
20 | Мостовая | Ф.6-26-М | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 102 | 09,30 2020.06.27 | 08,05 2020.06.28 | 08,05 2020.06.28 | 22.583 | - | журнал заявок ОДС | 1102 от 28.06.2020 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС,МУП ТРСК (Отключение Ф.6-26-М)
21 | Металлургов | Ф.10-4-РП | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637 | 0 | 0 | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637 | 637 | 0 | 0 | 637 | 0 | 0 | 637 | 19,21 2020.06.28 | 23,25 2020.06.28 | 23,25 2020.06.28 | 4.066 | - | журнал заявок ОДС | 1105 от 28.06.2020 | произошло возгорание линейного разьединителя в ТП Т-4-033, в 23,25 под напряжением
22 | Бунгур | Ю-2-075 | ТП | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 14,30 2020.06.29 | 15,55 2020.06.29 | 15,55 2020.06.29 | 1.416 | - | журнал заявок ОДС | 1110 от 29.06.2020 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ю-2-075)
23 | Подстрелка | Ф.10-4 | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 102 | 17,45 2020.06.30 | 18,30 2020.06.30 | 18,30 2020.06.30 | 0.75 | - | журнал заявок ОДС | 1122 от 30.06.2020 | Работы проводит РЖД (Отключение Ф.10-4)
*Коды причин прекращения передачи электрической энергии
1 | Сверхнормативные сроки эксплуатации и прочие причины
2 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
3 | Воздействие сверхрасчётных природно-климатических нагрузок
4 | Повреждения в сети потребителя
5 | Повреждения в сетях смежной сетевой компании

## 2-й квартал
Сведения о техническом состоянии электрических сетей МУП "ТРСК Новокузнецкого района" в 2020 году
Сводная информация об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, и мероприятий по их устранению (2-й квартал 2020 года)
№ п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации (населенный пункт) | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1-5)* | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений) | Противоаварийные мероприятия
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности |  |  |  | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
1 | Сосновка | Ю-2-057 | ТП | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 09,22 2020.04.03 | 12,02 2020.04.03 | 12,02 2020.04.03 | 2.663 | - | журнал заявок ОДС | 549 от 03.04.2020 | Работы проводит Осинниковский РЭС (отключение Ю-2-057)
2 | Таргай | Т-2-007 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 12,15 2020.04.03 | 12,35 2020.04.03 | 12,35 2020.04.03 | 0.333 | - | журнал заявок ОДС | 551 от 03.04.2020 | Произвели осмотр ТП, доливку масла в силовой трансформатор (Отключение Т-2-007)
3 | Нижние Кинерки | Т-2-012 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 14,10 2020.04.03 | 14,35 2020.04.03 | 14,35 2020.04.03 | 0.416 | - | журнал заявок ОДС | 553 от 03.04.2020 | Произвели осмотр ТП,долили масло в силовой трансформатор, (Отключение Т-2-012 )
4 | Кузедеево | Ф.10-2-К Ф.10-4-Ш Ф.10-8-С Ф.10-6-П | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 01,29 2020.04.03 | 03,47 2020.04.03 | 03,47 2020.04.03 | 2.3 | - | журнал заявок ОДС | 557 от 03.04.2020 | Работы проводит Кондомский РЭС (Отключение Ф.10-2-К; Ф.10-4-Ш;Ф.10-8-С; Ф.10-6-П)
5 | Кузедеево | Ф.10-2-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 17,35 2020.04.04 | 17,40 2020.04.04 | 17,40 2020.04.04 | 0.083 | - | журнал заявок ОДС | 563 от 03.04.2020 | Работы проводит Кондомский РЭС (Отключение Ф.10-2-К)
6 | Ленинский | Т-2-015 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11,00 2020.04.06 | 15,40 2020.04.06 | 15,40 2020.04.06 | 4.666 | - | журнал заявок ОДС | 567 от 06.04.2020 | Работы проводит Осинниковский РЭС (Откючение Ф.10-6-Т)
7 | Сосновка | Ю-1-057 | ТП | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 04,40 2020.04.07 | 06,51 2020.04.07 | 06,51 2020.04.07 | 2.183 | - | журнал заявок ОДС | 572 от 07.04.2020 | Работы проводит Осинниковский РЭС (Отключение Ю-1-057)
8 | Ленинский | Т-2-015 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11,30 2020.04.07 | 14,30 2020.04.07 | 14,30 2020.04.07 | 3 | - | журнал заявок ОДС | 575 от 07.04.2020 | Произвели установку опор по 0,4,монтаж подвески,( отключение ТП Т-2-015)
9 | Ленинский | Т-2-015 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 09,00 2020.04.08 | 10,50 2020.04.08 | 10,50 2020.04.08 | 1.833 | - | журнал заявок ОДС | 580 от 08.04.2020 | Произвели установку опор по 0,4,монтаж подвески,( отключение ТП Т-2-015)
10 | Сосновка | Т-2-005 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 10,00 2020.04.10 | 15,20 2020.04.10 | 15,20 2020.04.10 | 5.333 | - | журнал заявок ОДС | 592 от 10.04.2020 | Произвели установку опор (отключение ТП Т-2-005)
11 | Ленинский | Т-2-015 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11,50 2020.04.13 | 16,50 2020.04.13 | 16,50 2020.04.13 | 5 | - | журнал заявок ОДС | 612 от 13.04.2020 | Произвели натяжку СИП (Отключение Т-2-015)
12 | Успенка | Ф.10-11-У | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | 15,10 2020.04.15 | 20,50 2020.04.15 | 20,50 2020.04.15 | 5.666 | - | журнал заявок ОДС | 626 от 15.04.2020 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС Отключение Т-2-015)
13 | Успенка | Ф.10-11-У | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | 16,15 2020.04.23 | 23,46 2020.04.23 | 23,46 2020.04.23 | 7.516 | - | журнал заявок ОДС | 665 от 23.04.2020 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС. МУП ТРСК произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, нарушений не выявлено (Отключение Ф.10-11-У)
14 | Чистогорский | Ф.10-26-Ж | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 | 19,50 2020.04.24 | 23,00 2020.04.24 | 23,00 2020.04.24 | 3.166 | - | журнал заявок ОДС | 671 от 24.04.2020 | Произвели переключение линии Ф.10-26-Ж на Ф.10-16-Ж (Отключение Ф.10-26-Ж)
15 | Сидорово | Ф.10-21-О | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 21,50 2020.04.26 | 22,40 2020.04.00 | 22,40 2020.04.00 | 0.833 | - | журнал заявок ОДС | 681 от 26.04.2020 | Работы проводит Мысковский РЭС (Отключение Ф.10-21-О)
16 | Чистогорский | Ф.10-26-Ж Ф.10-28-К Ф.10-11-В | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 95 | 22,30 2020.04.27 | 23,50 2020.04.01 | 23,50 2020.04.01 | 1.333 | - | журнал заявок ОДС | 682 от 26.04.2020 | Произвели поочередное включение Ф.10-26-Ж, Ф.10-28-К, Ф.10-11-В
17 | Ленинский | Т-2-015 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 10,10 2020.04.28 | 15,50 2020.04.28 | 15,50 2020.04.28 | 5.666 | - | журнал заявок ОДС | 690 от 28.04.2020 | Произвели установку опор-4 шт., перевешивание СИПа со старых опор на новые Отключение Т-2-015)
18 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 | 0 | 0 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 | 473 | 0 | 0 | 473 | 0 | 0 | 473 | 14,05 2020.04.29 | 16,54 2020.04.29 | 16,54 2020.04.29 | 2.816 | - | журнал заявок ОДС | 695 от 29.04.2020 | Работы проводит Осинниковский РЭС Отключение Ф.10-17-Л)
19 | Увал | Ф.10-32-М | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 286 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 286 | 17,35 2020.04.29 | 21,37 2020.04.29 | 21,37 2020.04.29 | 4.033 | - | журнал заявок ОДС | 697 от 29.04.2020 | Работы проводит Мысковский РЭС Отключение Ф.10-32-М)
20 | Ильинка | Ф.10-2-П | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 21,25 2020.04.29 | 23,10 2020.04.29 | 23,10 2020.04.29 | 1.75 | - | журнал заявок ОДС | 699 от 29.04.2020 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС Отключение Ф.10-2-П)
21 | Учул | Ф.6-8-У | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 09,15 2020.05.01 | 09,40 2020.05.01 | 09,40 2020.05.01 | 0.416 | - | журнал заявок ОДС | 711 от 01.05.2020 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.6-8-У)
22 | Тагарышь | Ф.10-12-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 15,25 2020.05.04 | 16,10 2020.05.04 | 16,10 2020.05.05 | 2.25 | - | журнал заявок ОДС | 729 от 04.05.2020 | Произвели октлючение поврежденного участка по Вл 10кВ ф.10-12,ремонтные работы перенесенны на завтра(выгорело 2 опоры).
23 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 | 0 | 0 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 | 473 | 0 | 0 | 473 | 0 | 0 | 473 | 12,20 2020.05.05 | 12,30 2020.05.05 | 12,30 2020.05.05 | 0.166 | - | журнал заявок ОДС | 735 от 05.05.2020 | Работы проводит Осинниковский РЭС Отключение Ф.10-17-Л)
24 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 162 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 162 | 16,05 2020.05.07 | 18,09 2020.05.07 | 18,09 2020.05.07 | 2.066 | - | журнал заявок ОДС | 750 от 07.05.2020 | Работы проводит Осинниковский РЭС (Отключение Ф.-10-17-Л)
25 | Загорский | Т-3-012 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 12,20 2020.05.08 | 14,10 2020.05.08 | 14,10 2020.05.08 | 1.833 | - | журнал заявок ОДС | 751 от 08.05.2020 | Произвели натяжку СИП ,(1 пролет),спил ДКР по 0,4кВ
26 | Сосновка | Ф.10-1-П | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 12,34 2020.05.08 | 16,00 2020.05.08 | 16,00 2020.05.08 | 3.433 | - | журнал заявок ОДС | 753 от 08.05.2020 | Работы проводит Осинниковский РЭС (Отключение Ф.-10-1-П)
27 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 | 0 | 0 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 | 537 | 0 | 0 | 537 | 0 | 0 | 537 | 13,35 2020.05.08 | 17,40 2020.05.08 | 17,40 2020.05.08 | 4.083 | - | журнал заявок ОДС | 754 от 08.05.2020 | Работы проводит Осинниковский РЭС Отключение Ф.10-17-Л)
28 | Елань | Т-1-013 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 09,35 2020.05.09 | 11,30 2020.05.09 | 11,30 2020.05.09 | 1.916 | - | журнал заявок ОДС | 760 от 09.05.2020 | Произвели натяжку проводов-3 пролета
29 | Костёнково | Ф.10-3-С | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 21,45 2020.05.10 | 03,00 2020.05.11 | 03,00 2020.05.11 | 5.25 | - | журнал заявок ОДС | 765 от 10.05.2020 | Произвели установку опор по 0,4,монтаж подвески,( отключение ТП Т-2-015)
30 | Сосновка | Т-2-010 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 11,35 2020.05.13 | 15,40 2020.05.13 | 15,40 2020.05.13 | 4.083 | - | журнал заявок ОДС | 779 от 13.05.2020 | Произвели установку ПУ в ТП Т-2-010 ( отключение ТП Т-2-010 )
31 | Есаулка | Ф.6-29-А | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 07,24 2020.05.14 | 09,20 2020.05.14 | 09,20 2020.05.14 | 1.933 | - | журнал заявок ОДС | 783 от 14.05.2020 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.6-29-А)
32 | Сосновка | Т-2-010 | ТП | 0.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 11,40 2020.05.14 | 13,25 2020.05.14 | 13,25 2020.05.14 | 1.75 | - | журнал заявок ОДС | 786 от 14.05.2020 | Произвели перетяжку провода по ВЛ-0,4кВ (1 пролет)
33 | Есаулка | Ф.6-29-А | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 14,45 2020.05.14 | 17,12 2020.05.14 | 17,12 2020.05.14 | 2.45 | - | журнал заявок ОДС | 789 от 14.05.2020 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.6-29-А)
34 | Южный | Т-3-006 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 11,30 2020.05.18 | 13,30 2020.05.18 | 13,30 2020.05.18 | 2 | - | журнал заявок ОДС | 804 от 18.05.2020 | Произвели установку подкоса к опоре, перетяжку провода 3 пролета
35 | Мостовая | Ф.6-26-М | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 102 | 09,31 2020.05.22 | 10,55 2020.05.22 | 10,55 2020.05.22 | 1.4 | - | журнал заявок ОДС | 827 от 22.05.2020 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС(Отключение Ф.6-26-М)
36 | Костенково | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 91 | 09,00 2020.05.23 | 10,00 2020.05.23 | 10,00 2020.05.23 | 1 | - | журнал заявок ОДС | 833 от 23.05.2020 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.10-7-Т)
37 | Бунгур | Ф.6-32-П | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 78 | 12,35 2020.05.26 | 13,54 2020.05.26 | 13,54 2020.05.26 | 1.316 | - | журнал заявок ОДС | 850 от 26.05.2020 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.6-32-П)
38 | Казанково | Т-4-006 | ТП | 0.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 15,20 2020.05.26 | 18,45 2020.05.26 | 18,45 2020.05.26 | 3.416 | - | журнал заявок ОДС | 854 от 26.05.2020 | Устранили перехлест проводов по ВЛ-0,4кВ, натяжку провода(1 пролет), (Отключение Т-4-006)
39 | Тальжино | Ф.10-6 | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 22,30 2020.05.26 | 23,43 2020.05.26 | 23,43 2020.05.26 | 1.216 | - | журнал заявок ОДС | 865 от 26.05.2020 | Работы проводит РЖД (Отключение Ф.10-6)
40 | Успенка | Ф.10-11-У | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | 20,10 2020.05.26 | 03,55 2020.05.27 | 03,55 2020.05.27 | 7.75 | - | журнал заявок ОДС | 866 от 26.05.2020 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.10-11-У)
41 | Казанково | Ф.10-1-К Ф.10-8-К Ф.10-4-В Ф.10-12-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | 0 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | 326 | 0 | 0 | 326 | 0 | 0 | 326 | 20,10 2020.05.26 | 04,08 2020.05.27 | 04,08 2020.05.27 | 7.966 | - | журнал заявок ОДС | 867 от 26.05.2020 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (отключение Ф.10-12-К, Ф.10-8-К, Ф.10-7-К,Ф10-4-В)
42 | Нижние-Кинерки | Ф.10-12-НК | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 107 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 107 | 22,50 2020.05.26 | 03,36 2020.05.27 | 03,36 2020.05.27 | 7.433 | - | журнал заявок ОДС | 868 от 26.05.2020 | Работы проводит Осинниковский РЭС Отключение Ф.10-12-НК)
43 | Степной | Ф.10-3-Ф Ф.10-25-И | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 22,20 2020.05.26 | 03,45 2020.05.27 | 03,45 2020.05.27 | 7.583 | - | журнал заявок ОДС | 869 от 26.05.2020 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.10-3-Ф; Ф.10-25-И)
44 | Славино | Ф.10-5-Г | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 20,25 2020.05.26 | 03,52 2020.05.27 | 03,52 2020.05.27 | 7.466 | - | журнал заявок ОДС | 870 от 26.05.2020 | Работы проводит Мысковский РЭС (Отключение Ф.10-5-Г)
45 | Казанково | Ф.10-1-К Ф.10-8-К Ф.10-4-В Ф.10-12-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | 0 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | 326 | 0 | 0 | 326 | 0 | 0 | 326 | 03,50 2020.05.27 | 16,20 2020.05.27 | 16,20 2020.05.27 | 12.5 | - | журнал заявок ОДС | 871 от 27.05.2020 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
46 | Елань | Ф.6-12-Е | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 121 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 121 | 00,59 2020.05.27 | 08,52 2020.05.27 | 08,52 2020.05.27 | 7.85 | - | журнал заявок ОДС | 872 от 27.05.2020 | Работы проводит Осинниковский РЭС (Отключение Ф.6-12-Е)
47 | Есаулка | Ф.6-29-А | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 04,18 2020.05.27 | 11,54 2020.05.27 | 11,54 2020.05.27 | 7.6 | - | журнал заявок ОДС | 873 от 27.05.2020 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.6-29-А)
48 | Успенка | Ф.10-11-У | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | 07,50 2020.05.27 | 08,30 2020.05.27 | 08,30 2020.05.27 | 0.666 | - | журнал заявок ОДС | 874 от 27.05.2020 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.10-11-У)
49 | Славино | Ф.10-5-Г | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 07,00 2020.05.26 | 16,24 2020.05.26 | 16,24 2020.05.26 | 9.4 | - | журнал заявок ОДС | 879 от 27.05.2020 | Работы проводит Мысковский РЭС (Отключение Ф.10-5-Г)
50 | Увал | Т-6-007 | ТП | 0.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 134 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 134 | 15,40 2020.05.27 | 16,30 2020.05.27 | 16,30 2020.05.27 | 0.833 | - | журнал заявок ОДС | 883 от 27.05.2020 | Произвели спил, уборку ДКР (Отключение Т-6-007)
51 | Тальжино | Ф.10-6-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 17,30 2020.05.27 | 18,40 2020.05.27 | 18,40 2020.05.27 | 1.166 | - | журнал заявок ОДС | 886 от 27.05.2020 | Работы проводит Мысковский РЭС (Отключение Ф.10-6-Т)
52 | Казанково | Ф.10-1-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 78 | 21,20 2020.05.27 | 00,11 2020.05.27 | 00,11 2020.05.27 | 2.85 | - | журнал заявок ОДС | 888 от 27.05.2020 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
53 | Казанково | Ф.10-1-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 78 | 07,15 2020.05.29 | 11,25 2020.05.29 | 11,25 2020.05.29 | 4.166 | - | журнал заявок ОДС | 896 от 29.05.2020 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС Отключение Ф.10-1-К)
54 | Красулино | Ф.10-4-В | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 09,30 2020.05.30 | 10,01 2020.05.30 | 10,01 2020.05.30 | 0.516 | - | журнал заявок ОДС | 904 от 30.05.2020 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС Отключение Ф.10-4-В)
55 | Кузедеево | Ф.10-2-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 23,15 2020.05.30 | 05,00 2020.05.31 | 05,00 2020.05.31 | 5.75 | - | журнал заявок ОДС | 909 от 30.05.2020 | Работы проводит Осиниковский РЭС Отключение Ф.10-2-К)
56 | Казанково | Ф.10-1-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 78 | 13,00 2020.05.31 | 16,45 2020.05.31 | 16,45 2020.05.31 | 3.75 | - | журнал заявок ОДС | 912 от 31.05.2020 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС Отключение Ф.10-1-К)
57 | Казанково | Ф.10-8-К, Ф-10-7-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 255 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 255 | 16,15 2020.06.02 | 19,05 2020.06.02 | 19,05 2020.06.02 | 2.833 | - | журнал заявок ОДС | 935 от 02.06.2020 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.10-8-К; Ф.10-7-К)
58 | Казанково | Ф.10-8-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20,00 2020.06.02 | 00,35 2020.06.03 | 00,35 2020.06.03 | 4.583 | - | журнал заявок ОДС | 936 от 02.06.2020 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.10-8-К)
59 | Славино | ТП-22-2*400 | ТП | 0.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 19,20 2020.06.02 | 00,40 2020.06.03 | 00,40 2020.06.03 | 5.333 | - | журнал заявок ОДС | 938 от 02.06.2020 | Произвели замену высоковольтной вставки предохранителя в ТП (2 шт.)
60 | Таловая | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 97 | 11,05 2020.06.03 | 15,48 2020.06.03 | 15,48 2020.06.03 | 4.8 | - | журнал заявок ОДС | 950 от 04.06.2020 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.10-7-Т)
61 | Елань | Ф.6-12-Е | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 121 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 121 | 14,00 2020.06.04 | 15,28 2020.06.04 | 15,28 2020.06.04 | 1.466 | - | журнал заявок ОДС | 954 от 04.06.2020 | Работы проводит Осинниковский РЭС (Отключение Ф.6-12-Е)
62 | Тальжино | Ф.10-17-С, Ф-10-1-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 04,50 2020.06.05 | 05,22 2020.06.05 | 05,22 2020.06.05 | 0.5333 | - | журнал заявок ОДС | 956 от 05.06.2020 | Работы проводит Мысковский РЭС (Отключение Ф.10-17-С; Ф.10-1-К)
63 | Усспенка | Ф.10-11-У | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 107 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 107 | 06,50 2020.06.10 | 08,23 2020.06.10 | 08,23 2020.06.10 | 1.55 | - | журнал заявок ОДС | 1005 от 10.06.2020 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.10-11-У)
64 | Тальжино | Ф.6-10 | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 20,01 2020.06.11 | 22,42 2020.06.11 | 22,42 2020.06.11 | 2.683 | - | журнал заявок ОДС | 1022 от 11.06.2020 | Произвели натяжку проводов-3 пролета
65 | Подгорный | Ф.6-ЦДС | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 139 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 139 | 15,25 2020.06.12 | 19,30 2020.06.12 | 19,30 2020.06.12 | 4.066 | - | журнал заявок ОДС | 1024 от 12.06.2020 | Новокузнецкий РЭС произвели осмотр, нарушений не выявленно (временем 16:15 Ф.6-ЦДС под напряжением без отпайки на Подгорный) МУП ТРСК произвели осмотр по ВЛ-6кВ, нарушений не обнаружено, (врем. 18:05 дали заявку на включение) Новокузнецкий РЭС произвелии повторное включение, врем.19:30 эл.энергия востановлена
66 | Красулино | Ф.10-4-В | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 19,15 2020.06.12 | 19,53 2020.06.12 | 19,53 2020.06.12 | 0.616 | - | журнал заявок ОДС | 1025 от 12.06.2020 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.10-4-В)
67 | Безруково | Ф.6-13-Ж | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 23,57 2020.06.14 | 00,10 2020.06.15 | 00,10 2020.06.15 | 0.22 | - | журнал заявок ОДС | 1034 от 14.06.2020 | Работы проводит Мысковский РЭС Отключение Ф.6-13-Ж)
68 | Казанково | Т-4-007 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 05,00 2020.06.16 | 11,55 2020.06.16 | 11,55 2020.06.16 | 6.916 | - | журнал заявок ОДС | 1040 от 16.06.2020 | Произвели восстановление СИП по ВЛ-0,4кВ (отключение ТП Т-4-007)
69 | Таргайский дом отдыха | оп №54 | ТП | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 00,10 2020.06.19 | 05,50 2020.06.19 | 05,50 2020.06.19 | 5.666 | - | журнал заявок ОДС | 1061 от 19.06.2020 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, нарушение в сетях потребителя, устранили нарушение
70 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | 533 | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 | 533 | 04,30 2020.06.20 | 08,50 2020.06.20 | 08,50 2020.06.20 | 4.333 | - | журнал заявок ОДС | 1064 от 20.06.2020 | Работы производит Осинниковский РЭС,ТРСК (Отключение Ф.10-17-Л)
71 | Таргайский дом отдыха | оп №54 | ТП | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 04,30 2020.06.20 | 20,00 2020.06.20 | 20,00 2020.06.20 | 15.5 | - | журнал заявок ОДС | 1065 от 20.06.2020 | По очередно ТП ввели в работу (Отключение отпайки ОП №54 Ф.10-17-Л)
72 | Металлургов | Ф.10-19-М, Ф.10-12-П, Ф.10-4-РП, Ф.10-18-РП | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637 | 0 | 0 | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637 | 637 | 0 | 0 | 637 | 0 | 0 | 637 | 05,40 2020.06.25 | 11,40 2020.06.25 | 11,40 2020.06.25 | 6 | - | журнал заявок ОДС | 1083 от 25.06.2020 | Бригадой МУП ТРСК был произведен осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-19-М, нарушений не выявлено. МРСК Юга произвели повторное включение, временем 11,40 Ф.10-19-М под напряжением.
73 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | 533 | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 | 533 | 19,05 2020.06.25 | 22,37 2020.06.25 | 22,37 2020.06.25 | 3.533 | - | журнал заявок ОДС | 1088 от 25.06.2020 | Бригада МУП ТРСК произвела осмотр ВЛ-0,4кВ, нарушений не выявлено. При повторном включении, Ф.10-17-Л под напряжением, без замечаний
74 | Есаулка | Ф.6-29-А | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 19,20 2020.06.25 | 23,20 2020.06.25 | 23,20 2020.06.26 | 4 | - | журнал заявок ОДС | 1089 от 25.06.2020 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.6-29-А)
75 | Металлургов | Ф.10-19-М | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 | 0 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 | 485 | 0 | 0 | 485 | 0 | 0 | 485 | 06,30 2020.06.26 | 09,00 2020.06.26 | 09,00 2020.06.26 | 2.5 | - | журнал заявок ОДС | 1091 от 26.06.2020 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, нарушений не выявлено; включение Ф.10-19-М
76 | Мостовая | Ф.6-26-М | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 102 | 09,30 2020.06.27 | 08,05 2020.06.28 | 08,05 2020.06.28 | 22.583 | - | журнал заявок ОДС | 1102 от 28.06.2020 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС,МУП ТРСК (Отключение Ф.6-26-М)
77 | Металлургов | Ф.10-4-РП | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637 | 0 | 0 | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637 | 637 | 0 | 0 | 637 | 0 | 0 | 637 | 19,21 2020.06.28 | 23,25 2020.06.28 | 23,25 2020.06.28 | 4.066 | - | журнал заявок ОДС | 1105 от 28.06.2020 | произошло возгорание линейного разьединителя в ТП Т-4-033, в 23,25 под напряжением
78 | Бунгур | Ю-2-075 | ТП | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 14,30 2020.06.29 | 15,55 2020.06.29 | 15,55 2020.06.29 | 1.416 | - | журнал заявок ОДС | 1110 от 29.06.2020 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ю-2-075)
79 | Подстрелка | Ф.10-4 | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 102 | 17,45 2020.06.30 | 18,30 2020.06.30 | 18,30 2020.06.30 | 0.75 | - | журнал заявок ОДС | 1122 от 30.06.2020 | Работы проводит РЖД (Отключение Ф.10-4)
*Коды причин прекращения передачи электрической энергии
1 | Сверхнормативные сроки эксплуатации и прочие причины
2 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
3 | Воздействие сверхрасчётных природно-климатических нагрузок
4 | Повреждения в сети потребителя
5 | Повреждения в сетях смежной сетевой компании

## июль
Сведения о техническом состоянии электрических сетей МУП "ТРСК Новокузнецкого района" в 2020 году
Сводная информация об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, и мероприятий по их устранению (июль 2020 года)
№ п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации (населенный пункт) | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1-5)* | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений) | Противоаварийные мероприятия
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности |  |  |  | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
1 | Бенжереп | Ф.10-6-Ч | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 21,56 2020.07.01 | 12,05 2020.07.02 | 12,05 2020.07.02 | 14.15 | - | журнал заявок ОДС | 1128 от 02.07.2020 | Работы проводит Осинниковский РЭС (Отключение Ф.10-6-Ч)
2 | Таловая | Ф.10-7-Т | ТП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 11,35 2020.07.03 | 20,00 2020.07.03 | 20,00 2020.07.03 | 8.4 | - | журнал заявок ОДС | 1150 от 03.07.2020 | Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.10-7-Т)
3 | Сары-Чумыш | Ф.10-6-Ч | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 00,50 2020.07.04 | 02,32 2020.07.04 | 02,32 2020.07.04 | 1.7 | - | журнал заявок ОДС | 1152 от 04.07.2020 | Работы проводит Осинниковский РЭС (Отключение Ф.10-6-Ч)
4 | Осиновое Плесо | Ф.10-32-М | ЛЭП | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 06,25 2020.07.04 | 07,13 2020.07.04 | 07,13 2020.07.04 | 0.8 | - | журнал заявок ОДС | 1154 от 04.07.2020 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, нарушений не выявлено, повторное включение СП 2 успешно (Отключение Ф.10-32-М)
5 | Славино | Ф.10-5-Г | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 02,30 2020.07.04 | 10,22 2020.07.04 | 10,22 2020.07.04 | 7.866 | - | журнал заявок ОДС | 1155 от 04.07.2020 | Работы проводит Мысковский РЭС (Отключение Ф.10-5-Г)
6 | Костенково | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 91 | 18,55 2020.07.05 | 21,43 2020.07.05 | 21,43 2020.07.05 | 2.8 | - | журнал заявок ОДС | 1164 от 05.07.2020 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.10-7-Т)
7 | Загорский | Ф.6-ПФ-1 | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 220 | 15,50 2020.07.06 | 16,48 2020.07.06 | 16,48 2020.07.06 | 0.966 | - | журнал заявок ОДС | 1171 от 06.07.2020 | Произвели осмотр линии,МУП ТРСК.нарушений не выявленно,повторное включение успешно,временем 16,48,Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.6-ПФ-1 )
8 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 0 | 0 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 422 | 0 | 0 | 422 | 0 | 0 | 422 | 16,15 2020.07.06 | 09,30 2020.07.07 | 09,30 2020.07.07 | 6.75 | - | журнал заявок ОДС | 1174 от 07.07.2020 | Работы проводит Осинниковский РЭС (Отключение Ф.10-17-Л)
9 | Мостовая | Ф.6-26-М | ТП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 96 | 12,15 2020.07.10 | 14,12 2020.07.10 | 14,12 2020.07.10 | 1.95 | - | журнал заявок ОДС | 1203 от 10.07.2020 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.6-26-М)
10 | Нижние-Кинерки | Ф.10-12-НК | ТП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 14,20 2020.07.10 | 18,00 2020.07.10 | 18,00 2020.07.10 | 3.666 | - | журнал заявок ОДС | 1204 от 10.07.2020 | Работы проводит Осинниковский РЭС (Отключение Ф.10-12-НК)
11 | Металлургов | Ф.10-1-Б | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15,30 2020.07.10 | 17,10 2020.07.10 | 17,10 2020.07.10 | 3.666 | - | журнал заявок ОДС | 1205 от 10.07.2020 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.10-1-Б)
12 | Таловая | Ф.10-7-Т | ТП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 15,45 2020.07.10 | 17,45 2020.07.10 | 17,45 2020.07.10 | 2 | - | журнал заявок ОДС | 1206 от 10.07.2020 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.10-7-Т)
13 | Нижние Кинерки | Ф.10-12-НК | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 01,06 2020.07.11 | 05,30 2020.07.11 | 05,30 2020.07.11 | 4.4 | - | журнал заявок ОДС | 1208 от 11.07.2020 | МУП ТРСК произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, нарушений не выявлено. Временем 4,45 отпайка от 66 опоры под напряжением, временем 5,30 Ф.10-12-НК под напряжением
14 | Сосновка | Ф.10-1-П | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 23,50 2020.07.17 | 00,30 2020.07.17 | 00,30 2020.07.17 | 0.666 | - | журнал заявок ОДС | 1251 от 17.07.2020 | Работы проводит Осинниковский РЭС (Отключение Ф.10-1-П)
15 | Сосновка | Ф.10-1-П | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 06,25 2020.07.18 | 10,55 2020.07.18 | 10,55 2020.07.18 | 4.5 | - | журнал заявок ОДС | 1253 от 18.07.2020 | Работы проводит Осинниковский РЭС (Отключение Ф.10-1-П)
16 | Загорский | Ф.6-ПФ-1 | ЛЭП | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 124 | 16,15 2020.07.26 | 20,40 2020.07.26 | 20,40 2020.07.26 | 4.416 | - | журнал заявок ОДС | 1300 от 26.07.2020 | Произвели осмотр ВЛ-6кВ, убрали посторонний предмет (Отключение Ф.6-ПФ-1)
17 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 162 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 162 | 16,30 2020.07.26 | 02,00 2020.07.26 | 02,00 2020.07.26 | 9.166 | - | журнал заявок ОДС | 1301 от 26.07.2020 | Бригада МУП ТРСК произвела осмотр ВЛ-10кВ, нарушений не выявлено. Работы проводит Осинниковский РЭС (временно перевели Абонентов с Ф.10-17-Л на Ф.10-2-Т)
18 | Осиновое Плесо | Ф.10-32-М СП-2 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637 | 0 | 0 | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637 | 637 | 0 | 0 | 637 | 0 | 0 | 637 | 18,14 2020.07.26 | 19,06 2020.07.26 | 19,06 2020.07.26 | 0.866 | - | журнал заявок ОДС | 1302 от 26.07.2020 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, нарушений не выявлено. Временем 19,06 повторное включение успешно (Отключение Ф,10-32-М СП-2)
19 | Славино | ТП-22-2*400 | ТП | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 19,00 2020.07.26 | 17,30 2020.07.27 | 17,30 2020.07.27 | 22.5 | - | журнал заявок ОДС | 1307 от 27.07.2020 | Работы проводит ООО"Вперед" (Отключение ТПх22-2*400)
20 | Кузедеево | Ф.10-2-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 22,25 202.07.30 | 23,25 2020.07.30 | 23,25 2020.07.30 | 1 | - | журнал заявок ОДС | 1339 от 30.07.2020 | Работы проводит Осинниковский РЭС (Отключение Ф.10-2-К)
21 | Чистогорский | Ф.10-16-Ж | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 | 05,00 2020.07.31 | 11,25 2020.07.31 | 11,25 2020.07.31 | 6.42 | - | журнал заявок ОДС | 1340 от 31.07.2020 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, замену концевой муфты в ячейке Ф.10-16-Ж. Произвели переключение Абонентов на Ф.10-26-Ж. Временем 11,25 Ф.10-26-Ж полностью под напряжением
*Коды причин прекращения передачи электрической энергии
1 | Сверхнормативные сроки эксплуатации и прочие причины
2 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
3 | Воздействие сверхрасчётных природно-климатических нагрузок
4 | Повреждения в сети потребителя
5 | Повреждения в сетях смежной сетевой компании

## август
Сведения о техническом состоянии электрических сетей МУП "ТРСК Новокузнецкого района" в 2020 году
Сводная информация об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, и мероприятий по их устранению (август 2020 года)
№ п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации (населенный пункт) | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1-5)* | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений) | Противоаварийные мероприятия
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности |  |  |  | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
1 | Апанас | Ф.6-26-М | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 105 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 105 | 13,30 2020.08.14 | 13,50 2020.08.14 | 13,50 2020.08.14 | 0.333 | - | журнал заявок ОДС | 1427 от 14.08.2020 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.6-26-М)
2 | Казанково | Т-4-006 | ТП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 15,05 2020.08.15 | 17,10 2020.08.15 | 17,10 2020.08.15 | 2.083 | - | журнал заявок ОДС | 1428 от 14.08.2020 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, крепление провода, устранили перехлест по ВЛ-0,4кВ (Отключение Т-4-006)
3 | Ерунаково | Ф.10-2 | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 08,30 2020.08.15 | 12,30 2020.08.15 | 12,30 2020.08.15 | 4 | - | журнал заявок ОДС | 1438 от 15.08.2020 | Работы проводит РЖД (Отключение Ф.10-2)
4 | Металлургов | Ф.10-18-РП | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 10,39 2020.08.16 | 11,49 2020.08.16 | 11,49 2020.08.16 | 1.166 | - | журнал заявок ОДС | 1439 от 16.08.2020 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС, МУП ТРСК произвели осмотр отпаек от Ф.10-18-РП
5 | Сметанино | Ф.10-18-РП | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10,39 2020.08.16 | 13,29 2020.08.16 | 13,29 2020.08.16 | 2833 | - | журнал заявок ОДС | 1440 от 16.08.2020 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, замену 2-х штырьевых изоляторов 9(отключение ф.10-18- РП)
6 | Чистогорский | Т-6-013 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 20,10 2020.08.16 | 22,20 2020.08.16 | 22,20 2020.08.16 | 2.17 | - | журнал заявок ОДС | 1442 от 16.08.2020 | Проивели переключение Абонентов на 2 трансформатор (Отключение Т-6-013)
7 | Сидорово | Ф.10-10-С | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 77 | 22,00 2020.08.16 | 03,24 2020.08.17 | 03,24 2020.08.17 | 5.4 | - | журнал заявок ОДС | 1443 от 16.08.2020 | Работы проводит Мысковский РЭС (временем 22,40 Ф.10-10-С под напряжением с откл. отпайкой на Сидорово)
8 | Успенка | Ф.10-11-У | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | 15,00 2020.08.19 | 17,00 2020.08.19 | 17,00 2020.08.19 | 2 | - | журнал заявок ОДС | 1457 от 19.08.2020 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.10-11-У)
9 | Чистогорский | Ф.10-22-П | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16,10 2020.08.19 18,30 2020.08.19 | 17,20 2020.08.19 19,15 2020.08.19 | 17,20 2020.08.19 19,15 2020.08.19 | 1.92 | - | журнал заявок ОДС | 1458 от 19.08.2020 | Работы проводит персонал ПК "Чистогорский", временем 19,15 произвели переключение с Ф.10-22-П на Ф.10-23-П
10 | Сидорово | Ю-1-090 | ТП | 0.4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 15,30 2020.08.19 | 19,20 2020.08.19 | 19,20 2020.08.19 | 3.8333 | - | журнал заявок ОДС | 1459 от 19.08.2020 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, нарушение в сетях Потребителя (Отключение Ю-1-090)
11 | Кузедеево | Ф.10-2-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 21,50 2020.08.19 | 22,12 2020.08.19 | 22,12 2020.08.19 | 0.367 | - | журнал заявок ОДС | 1460 от 19.08.2020 | Работы проводит Осинниковский РЭС (Отключение Ф.10-2-К)
12 | Славино | Ф.10-5-Г | ТП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 23,20 2020.08.19 | 00,45 2020.08.20 | 00,45 2020.08.20 | 1.417 | - | журнал заявок ОДС | 1461 от 19.08.2020 | Работы проводит Мысковский РЭС (Отключение Ф.10-5-Г)
13 | Увал | Ф.10-32-М Ф.10-5-Г Ф.10-21-О | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1139 | 0 | 0 | 1139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1139 | 60 | 0 | 0 | 1139 | 0 | 0 | 1139 | 09,00 2020.08.20 | 22,32 2020.08.20 | 22,32 2020.08.20 | 13.533 | - | журнал заявок ОДС | 1462 от 20.08.2020 | МУП ТРСК произвели осмотр, замечаний нет. Мысковский РЭС произвели работы с прлобным включением временем 17,10-неудачно,временем 21,00 Ф.10-5-Г ,ввели в работу,Славино,временем 21,15 ф.10-21-О ввели в работу,Терехино,временем 22,32.
14 | Осиновое Плесо | Ф.10-32-М | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1025 | 0 | 0 | 1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1025 | 1025 | 0 | 0 | 1025 | 0 | 0 | 1025 | 18,40 2020.08.21 | 20,40 2020.08.21 | 20,40 2020.08.21 | 2 | - | журнал заявок ОДС | 1477 от 21.08.2020 | Работы проводит Мысковский РЭС (Отключение Ф.10-32-М)
15 | Успенка | Ф.10-11-У | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | 19,20 2020.08.21 | 22,55 2020.08.21 | 22,55 2020.08.21 | 3.583 | - | журнал заявок ОДС | 1478 от 21.08.2020 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.10-11-У)
16 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 495 | 0 | 0 | 495 | 0 | 0 | 495 | 20,35 2020.08.21 | 21,25 2020.08.21 | 21,25 2020.08.21 | 0.833 | - | журнал заявок ОДС | 1479 от 21.08.2020 | Работы проводит Осинниковский РЭС( Отключение Ф. 10-17-Л)
17 | Чистогорский | Ф.10-11-В | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 20,25 2020.08.21 | 02,00 2020.08.22 | 02,00 2020.08.22 | 5.583 | - | журнал заявок ОДС | 1480 от 21.08.2020 | Работы проводит ООО"Славино"
18 | Осиновое Плесо | Т-6-002 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 14,45 2020.08.22 | 15,30 2020.08.22 | 15,30 2020.08.22 | 0.75 | - | журнал заявок ОДС | 1485 от 22.08.2020 | Произвели замену плавкой вставки по ВЛ-0,4кВ
19 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 530 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 | 530 | 20,35 2020.08.23 | 01,09 2020.08.24 | 01,09 2020.08.24 | 4.566 | - | журнал заявок ОДС | 1496 от 23.08.2020 | Работы проводит Осинниковский РЭС (Отключение Ф.10-17-Л)
20 | Безруково | Ф.6-13-Ж | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 16,50 2020.08.24 | 17,03 2020.08.24 | 17,03 2020.08.24 | 0.2 | - | журнал заявок ОДС | 1506 от 24.08.2020 | Работы проводит Мысковский РЭС (Отключение Ф.6-13-Ж)
21 | Сары-Чумыш | Ф.10-6-Ч | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 17,00 2020.08.24 | 17,50 2020.08.24 | 17,50 2020.08.24 | 0.817 | - | журнал заявок ОДС | 1507 от 24.08.2020 | Работы проводит Осинниковский РЭС (Отключение Ф.10-6-Ч)
22 | Металлургов | Ф.10-4-РП | ЛЭП | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457 | 0 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457 | 457 | 0 | 0 | 457 | 0 | 0 | 457 | 23,35 2020.08.25 | 02,25 2020.08.26 | 02,25 2020.08.26 | 2.833 | - | журнал заявок ОДС | 1515 от 25.08.2020 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, нарушений не выявлено. Временем 02,25 при пробном включении, Ф.10-4-РП под напряжением
23 | Металлургов | Т-4-031 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 06,20 2020.08.26 | 09,04 2020.08.26 | 09,04 2020.08.26 | 2.717 | - | журнал заявок ОДС | 1516 от 26.08.2020 | Произвели работы ,связанные с заменной высоковольтных вставок в ТП Т-4-031
24 | Загорский | Ф.6-16-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 | 14,40 2020.08.27 | 18,00 2020.08.27 | 18,00 2020.08.27 | 3.317 | - | журнал заявок ОДС | 1526 от 27.08.2020 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.6-16-К)
25 | Тальжино | Ф.10-17-С | ЛЭП | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 152 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 152 | 08,15 2020.08.28 | 13,45 2020.08.28 | 13,45 2020.08.28 | 5.483 | - | журнал заявок ОДС | 1530 от 28.08.2020 | Произвели натяжку провода по ВЛ-10кВ, временем 11,59 Ф.10-17-С под напря-ем с откл. отпайкой на ТП Т-1-009, замену проходн. изолятора, опорных изоляторов 6 шт
26 | Терехино | Ф.10-21-О | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 13,40 2020.08.28 | 15,17 2020.08.28 | 15,17 2020.08.28 | 1.6 | - | журнал заявок ОДС | 1533 от 28.08.2020 | Работы проводит Мысковский РЭС (Отключение Ф.10-21-О)
*Коды причин прекращения передачи электрической энергии
1 | Сверхнормативные сроки эксплуатации и прочие причины
2 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
3 | Воздействие сверхрасчётных природно-климатических нагрузок
4 | Повреждения в сети потребителя
5 | Повреждения в сетях смежной сетевой компании

## сентябрь
Сведения о техническом состоянии электрических сетей МУП "ТРСК Новокузнецкого района" в 2020 году
Сводная информация об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, и мероприятий по их устранению (сентябрь 2020 года)
№ п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации (населенный пункт) | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1-5)* | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений) | Противоаварийные мероприятия
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности |  |  |  | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
1 | Апанас | Ф.6-26-М | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 105 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 105 | 19,40 2020.09.03 | 02,16 2020.09.04 | 02,16 2020.09.04 | 6.06 | - | журнал заявок ОДС | 1573 от 03.09.2020 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (МУП ТРСК произвели осмотр ВЛ-6кВ, нарушений не выявлено); (Отключение Ф.6-26-М)
2 | Атаманово | Ф.10-1-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 21,40 2020.09.03 | 22,45 2020.09.03 | 22,45 2020.09.03 | 1.083 | - | журнал заявок ОДС | 1574 от 03.09.2020 | Работы проводит Мысковский РЭС (Отключение Ф.10-1-К)
3 | Кузедеево | Ф.10-2-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 21,30 2020.09.03 | 01,15 2020.09.03 | 01,15 2020.09.03 | 3.75 | - | журнал заявок ОДС | 1575 от 04.09.2020 | Работы проводит Осинниковский РЭС (Отключение Ф.10-2-К)
4 | Ильинка | Ф.10-2-П | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 01,25 2020.09.04 | 04,47 2020.09.04 | 04,47 2020.09.04 | 3.366 | - | журнал заявок ОДС | 1577 от 04.09.2020 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.10-2-П)
5 | Сосновка | Ф.10-1-П | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 07,30 2020.09.04 09,00 2020.09.04 | 08,14 2020.09.04 09.34 2020.09.04 | 08,14 2020.09.04 09.34 2020.09.04 | 1.3 | - | журнал заявок ОДС | 1578 от 04.09.2020 | Работы проводит Осинниковский РЭС (Отключение Ф.10-1-П)
6 | Ильинка | Ф.10-2-П | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 06,30 2020.09.04 | 16,17 2020.09.04 | 16,17 2020.09.04 | 9.783 | - | журнал заявок ОДС | 1579 от 04.09.2020 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.10-2-П)
7 | Мостовая | Ф.6-26-М | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 106 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 106 | 06,20 2020.09.04 | 23,30 2020.09.04 | 23,30 2020.09.04 | 17.166 | - | журнал заявок ОДС | 1583 от 04.09.2020 | Произвели замену штырьевых изоляторов(7шт) ВЛ-6кВ, времинем 11,00 Ф.6-26-М под напряжением с откл. отпайкой на Мостовую, времинем 22,28 откл. Ф.6-26-М для вкл. Отпайки, времинем 23,02 Ф.6-26-М под напряжением, времинем 23,30 подключили ДГУ на Мостовую
8 | Малиновка | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 242 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 242 | 19,25 2020.09.04 | 11,48 2020.09.05 | 11,48 2020.09.05 | 16.383 | - | журнал заявок ОДС | 1586 от 04.09.2020 | Осинниковский РЭС (Отключение Ф.10-17-Л)
9 | Металлургов | Ф.10-12-П | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 89 | 20,15 2020.09.13 | 01,44 2020.09.14 | 01,44 2020.09.14 | 5.483 | - | журнал заявок ОДС | 1666 от 13.09.2020 | МУП ТРСК произвели осмотр линии, нарушений не выявлено, Работы проводит Новокузнецкий РЭС.
10 | Металлургов | Т-4-043 | ТП | 0.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 02,00 2020.09.14 | 04,20 2020.09.14 | 04,20 2020.09.14 | 2.333 | - | журнал заявок ОДС | 1667 от 14.09.2020 | Произвели замену высоковольтной вставки предохранителя в ТП
11 | Куртуково | Ф.10-6-А | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 12,53 2020.09.25 | 14,45 2020.09.25 | 14,45 2020.09.25 | 1.866 | - | журнал заявок ОДС | 1734 от 25.09.2020 | Работы проводит Осинниковский РЭС( Отключение Ф. 10-6-А)
12 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 162 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 162 | 15,12 2020.09.25 | 16,05 2020.09.25 | 16,05 2020.09.25 | 0.833 | - | журнал заявок ОДС | 1735 от 25.09.2020 | Работы проводит Осинниковский РЭС (Отключение Ф.10-17-Л)
13 | Сосновка | Т-2-008 | ТП | 0.4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 22,20 2020.09.25 | 01,30 2020.09.26 | 01,30 2020.09.26 | 3.166 | - | журнал заявок ОДС | 1736 от 25.09.2020 | Произвели отключение повреждённого участка (нарушение в сетях потребителя) При повторном включении эл.энергия у Абонентов востановленна
14 | Ильинка | Ф.10-2-П | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 19,17 2020.09.29 | 22,42 2020.09.29 | 22,42 2020.09.29 | 3.4 | - | журнал заявок ОДС | 1776 от 29.09.2020 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.10-2-П)
*Коды причин прекращения передачи электрической энергии
1 | Сверхнормативные сроки эксплуатации и прочие причины
2 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
3 | Воздействие сверхрасчётных природно-климатических нагрузок
4 | Повреждения в сети потребителя
5 | Повреждения в сетях смежной сетевой компании

## 3-й квартал
Сведения о техническом состоянии электрических сетей МУП "ТРСК Новокузнецкого района" в 2020 году
Сводная информация об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, и мероприятий по их устранению (июль 2020 года)
№ п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации (населенный пункт) | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1-5)* | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений) | Противоаварийные мероприятия
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности |  |  |  | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
1 | Бенжереп | Ф.10-6-Ч | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 21,56 2020.07.01 | 12,05 2020.07.02 | 12,05 2020.07.02 | 14.15 | - | журнал заявок ОДС | 1128 от 02.07.2020 | Работы проводит Осинниковский РЭС (Отключение Ф.10-6-Ч)
2 | Таловая | Ф.10-7-Т | ТП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 11,35 2020.07.03 | 20,00 2020.07.03 | 20,00 2020.07.03 | 8.4 | - | журнал заявок ОДС | 1150 от 03.07.2020 | Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.10-7-Т)
3 | Сары-Чумыш | Ф.10-6-Ч | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 00,50 2020.07.04 | 02,32 2020.07.04 | 02,32 2020.07.04 | 1.7 | - | журнал заявок ОДС | 1152 от 04.07.2020 | Работы проводит Осинниковский РЭС (Отключение Ф.10-6-Ч)
4 | Осиновое Плесо | Ф.10-32-М | ЛЭП | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 06,25 2020.07.04 | 07,13 2020.07.04 | 07,13 2020.07.04 | 0.8 | - | журнал заявок ОДС | 1154 от 04.07.2020 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, нарушений не выявлено, повторное включение СП 2 успешно (Отключение Ф.10-32-М)
5 | Славино | Ф.10-5-Г | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 02,30 2020.07.04 | 10,22 2020.07.04 | 10,22 2020.07.04 | 7.866 | - | журнал заявок ОДС | 1155 от 04.07.2020 | Работы проводит Мысковский РЭС (Отключение Ф.10-5-Г)
6 | Костенково | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 91 | 18,55 2020.07.05 | 21,43 2020.07.05 | 21,43 2020.07.05 | 2.8 | - | журнал заявок ОДС | 1164 от 05.07.2020 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.10-7-Т)
7 | Загорский | Ф.6-ПФ-1 | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 220 | 15,50 2020.07.06 | 16,48 2020.07.06 | 16,48 2020.07.06 | 0.966 | - | журнал заявок ОДС | 1171 от 06.07.2020 | Произвели осмотр линии,МУП ТРСК.нарушений не выявленно,повторное включение успешно,временем 16,48,Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.6-ПФ-1 )
8 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 0 | 0 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 422 | 0 | 0 | 422 | 0 | 0 | 422 | 16,15 2020.07.06 | 09,30 2020.07.07 | 09,30 2020.07.07 | 6.75 | - | журнал заявок ОДС | 1174 от 07.07.2020 | Работы проводит Осинниковский РЭС (Отключение Ф.10-17-Л)
9 | Мостовая | Ф.6-26-М | ТП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 96 | 12,15 2020.07.10 | 14,12 2020.07.10 | 14,12 2020.07.10 | 1.95 | - | журнал заявок ОДС | 1203 от 10.07.2020 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.6-26-М)
10 | Нижние-Кинерки | Ф.10-12-НК | ТП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 14,20 2020.07.10 | 18,00 2020.07.10 | 18,00 2020.07.10 | 3.666 | - | журнал заявок ОДС | 1204 от 10.07.2020 | Работы проводит Осинниковский РЭС (Отключение Ф.10-12-НК)
11 | Металлургов | Ф.10-1-Б | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15,30 2020.07.10 | 17,10 2020.07.10 | 17,10 2020.07.10 | 3.666 | - | журнал заявок ОДС | 1205 от 10.07.2020 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.10-1-Б)
12 | Таловая | Ф.10-7-Т | ТП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 15,45 2020.07.10 | 17,45 2020.07.10 | 17,45 2020.07.10 | 2 | - | журнал заявок ОДС | 1206 от 10.07.2020 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.10-7-Т)
13 | Нижние Кинерки | Ф.10-12-НК | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 01,06 2020.07.11 | 05,30 2020.07.11 | 05,30 2020.07.11 | 4.4 | - | журнал заявок ОДС | 1208 от 11.07.2020 | МУП ТРСК произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, нарушений не выявлено. Временем 4,45 отпайка от 66 опоры под напряжением, временем 5,30 Ф.10-12-НК под напряжением
14 | Сосновка | Ф.10-1-П | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 23,50 2020.07.17 | 00,30 2020.07.17 | 00,30 2020.07.17 | 0.666 | - | журнал заявок ОДС | 1251 от 17.07.2020 | Работы проводит Осинниковский РЭС (Отключение Ф.10-1-П)
15 | Сосновка | Ф.10-1-П | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 06,25 2020.07.18 | 10,55 2020.07.18 | 10,55 2020.07.18 | 4.5 | - | журнал заявок ОДС | 1253 от 18.07.2020 | Работы проводит Осинниковский РЭС (Отключение Ф.10-1-П)
16 | Загорский | Ф.6-ПФ-1 | ЛЭП | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 124 | 16,15 2020.07.26 | 20,40 2020.07.26 | 20,40 2020.07.26 | 4.416 | - | журнал заявок ОДС | 1300 от 26.07.2020 | Произвели осмотр ВЛ-6кВ, убрали посторонний предмет (Отключение Ф.6-ПФ-1)
17 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 162 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 162 | 16,30 2020.07.26 | 02,00 2020.07.26 | 02,00 2020.07.26 | 9.166 | - | журнал заявок ОДС | 1301 от 26.07.2020 | Бригада МУП ТРСК произвела осмотр ВЛ-10кВ, нарушений не выявлено. Работы проводит Осинниковский РЭС (временно перевели Абонентов с Ф.10-17-Л на Ф.10-2-Т)
18 | Осиновое Плесо | Ф.10-32-М СП-2 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637 | 0 | 0 | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637 | 637 | 0 | 0 | 637 | 0 | 0 | 637 | 18,14 2020.07.26 | 19,06 2020.07.26 | 19,06 2020.07.26 | 0.866 | - | журнал заявок ОДС | 1302 от 26.07.2020 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, нарушений не выявлено. Временем 19,06 повторное включение успешно (Отключение Ф,10-32-М СП-2)
19 | Славино | ТП-22-2*400 | ТП | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 19,00 2020.07.26 | 17,30 2020.07.27 | 17,30 2020.07.27 | 22.5 | - | журнал заявок ОДС | 1307 от 27.07.2020 | Работы проводит ООО"Вперед" (Отключение ТПх22-2*400)
20 | Кузедеево | Ф.10-2-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 22,25 202.07.30 | 23,25 2020.07.30 | 23,25 2020.07.30 | 1 | - | журнал заявок ОДС | 1339 от 30.07.2020 | Работы проводит Осинниковский РЭС (Отключение Ф.10-2-К)
21 | Чистогорский | Ф.10-16-Ж | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 | 05,00 2020.07.31 | 11,25 2020.07.31 | 11,25 2020.07.31 | 6.42 | - | журнал заявок ОДС | 1340 от 31.07.2020 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, замену концевой муфты в ячейке Ф.10-16-Ж. Произвели переключение Абонентов на Ф.10-26-Ж. Временем 11,25 Ф.10-26-Ж полностью под напряжением
22 | Апанас | Ф.6-26-М | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 105 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 105 | 13,30 2020.08.14 | 13,50 2020.08.14 | 13,50 2020.08.14 | 0.333 | - | журнал заявок ОДС | 1427 от 14.08.2020 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.6-26-М)
23 | Казанково | Т-4-006 | ТП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 15,05 2020.08.15 | 17,10 2020.08.15 | 17,10 2020.08.15 | 2.083 | - | журнал заявок ОДС | 1428 от 14.08.2020 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, крепление провода, устранили перехлест по ВЛ-0,4кВ (Отключение Т-4-006)
24 | Ерунаково | Ф.10-2 | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 08,30 2020.08.15 | 12,30 2020.08.15 | 12,30 2020.08.15 | 4 | - | журнал заявок ОДС | 1438 от 15.08.2020 | Работы проводит РЖД (Отключение Ф.10-2)
25 | Металлургов | Ф.10-18-РП | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 10,39 2020.08.16 | 11,49 2020.08.16 | 11,49 2020.08.16 | 1.166 | - | журнал заявок ОДС | 1439 от 16.08.2020 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС, МУП ТРСК произвели осмотр отпаек от Ф.10-18-РП
26 | Сметанино | Ф.10-18-РП | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10,39 2020.08.16 | 13,29 2020.08.16 | 13,29 2020.08.16 | 2833 | - | журнал заявок ОДС | 1440 от 16.08.2020 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, замену 2-х штырьевых изоляторов 9(отключение ф.10-18- РП)
27 | Чистогорский | Т-6-013 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 20,10 2020.08.16 | 22,20 2020.08.16 | 22,20 2020.08.16 | 2.17 | - | журнал заявок ОДС | 1442 от 16.08.2020 | Проивели переключение Абонентов на 2 трансформатор (Отключение Т-6-013)
28 | Сидорово | Ф.10-10-С | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 77 | 22,00 2020.08.16 | 03,24 2020.08.17 | 03,24 2020.08.17 | 5.4 | - | журнал заявок ОДС | 1443 от 16.08.2020 | Работы проводит Мысковский РЭС (временем 22,40 Ф.10-10-С под напряжением с откл. отпайкой на Сидорово)
29 | Успенка | Ф.10-11-У | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | 15,00 2020.08.19 | 17,00 2020.08.19 | 17,00 2020.08.19 | 2 | - | журнал заявок ОДС | 1457 от 19.08.2020 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.10-11-У)
30 | Чистогорский | Ф.10-22-П | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16,10 2020.08.19 18,30 2020.08.19 | 17,20 2020.08.19 19,15 2020.08.19 | 17,20 2020.08.19 19,15 2020.08.19 | 1.92 | - | журнал заявок ОДС | 1458 от 19.08.2020 | Работы проводит персонал ПК "Чистогорский", временем 19,15 произвели переключение с Ф.10-22-П на Ф.10-23-П
31 | Сидорово | Ю-1-090 | ТП | 0.4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 15,30 2020.08.19 | 19,20 2020.08.19 | 19,20 2020.08.19 | 3.8333 | - | журнал заявок ОДС | 1459 от 19.08.2020 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, нарушение в сетях Потребителя (Отключение Ю-1-090)
32 | Кузедеево | Ф.10-2-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 21,50 2020.08.19 | 22,12 2020.08.19 | 22,12 2020.08.19 | 0.367 | - | журнал заявок ОДС | 1460 от 19.08.2020 | Работы проводит Осинниковский РЭС (Отключение Ф.10-2-К)
33 | Славино | Ф.10-5-Г | ТП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 23,20 2020.08.19 | 00,45 2020.08.20 | 00,45 2020.08.20 | 1.417 | - | журнал заявок ОДС | 1461 от 19.08.2020 | Работы проводит Мысковский РЭС (Отключение Ф.10-5-Г)
34 | Увал | Ф.10-32-М Ф.10-5-Г Ф.10-21-О | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1139 | 0 | 0 | 1139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1139 | 60 | 0 | 0 | 1139 | 0 | 0 | 1139 | 09,00 2020.08.20 | 22,32 2020.08.20 | 22,32 2020.08.20 | 13.533 | - | журнал заявок ОДС | 1462 от 20.08.2020 | МУП ТРСК произвели осмотр, замечаний нет. Мысковский РЭС произвели работы с прлобным включением временем 17,10-неудачно,временем 21,00 Ф.10-5-Г ,ввели в работу,Славино,временем 21,15 ф.10-21-О ввели в работу,Терехино,временем 22,32.
35 | Осиновое Плесо | Ф.10-32-М | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1025 | 0 | 0 | 1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1025 | 1025 | 0 | 0 | 1025 | 0 | 0 | 1025 | 18,40 2020.08.21 | 20,40 2020.08.21 | 20,40 2020.08.21 | 2 | - | журнал заявок ОДС | 1477 от 21.08.2020 | Работы проводит Мысковский РЭС (Отключение Ф.10-32-М)
36 | Успенка | Ф.10-11-У | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | 19,20 2020.08.21 | 22,55 2020.08.21 | 22,55 2020.08.21 | 3.583 | - | журнал заявок ОДС | 1478 от 21.08.2020 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.10-11-У)
37 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 495 | 0 | 0 | 495 | 0 | 0 | 495 | 20,35 2020.08.21 | 21,25 2020.08.21 | 21,25 2020.08.21 | 0.833 | - | журнал заявок ОДС | 1479 от 21.08.2020 | Работы проводит Осинниковский РЭС( Отключение Ф. 10-17-Л)
38 | Чистогорский | Ф.10-11-В | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 20,25 2020.08.21 | 02,00 2020.08.22 | 02,00 2020.08.22 | 5.583 | - | журнал заявок ОДС | 1480 от 21.08.2020 | Работы проводит ООО"Славино"
39 | Осиновое Плесо | Т-6-002 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 14,45 2020.08.22 | 15,30 2020.08.22 | 15,30 2020.08.22 | 0.75 | - | журнал заявок ОДС | 1485 от 22.08.2020 | Произвели замену плавкой вставки по ВЛ-0,4кВ
40 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 530 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 | 530 | 20,35 2020.08.23 | 01,09 2020.08.24 | 01,09 2020.08.24 | 4.566 | - | журнал заявок ОДС | 1496 от 23.08.2020 | Работы проводит Осинниковский РЭС (Отключение Ф.10-17-Л)
41 | Безруково | Ф.6-13-Ж | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 16,50 2020.08.24 | 17,03 2020.08.24 | 17,03 2020.08.24 | 0.2 | - | журнал заявок ОДС | 1506 от 24.08.2020 | Работы проводит Мысковский РЭС (Отключение Ф.6-13-Ж)
42 | Сары-Чумыш | Ф.10-6-Ч | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 17,00 2020.08.24 | 17,50 2020.08.24 | 17,50 2020.08.24 | 0.817 | - | журнал заявок ОДС | 1507 от 24.08.2020 | Работы проводит Осинниковский РЭС (Отключение Ф.10-6-Ч)
43 | Металлургов | Ф.10-4-РП | ЛЭП | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457 | 0 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457 | 457 | 0 | 0 | 457 | 0 | 0 | 457 | 23,35 2020.08.25 | 02,25 2020.08.26 | 02,25 2020.08.26 | 2.833 | - | журнал заявок ОДС | 1515 от 25.08.2020 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, нарушений не выявлено. Временем 02,25 при пробном включении, Ф.10-4-РП под напряжением
44 | Металлургов | Т-4-031 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 06,20 2020.08.26 | 09,04 2020.08.26 | 09,04 2020.08.26 | 2.717 | - | журнал заявок ОДС | 1516 от 26.08.2020 | Произвели работы ,связанные с заменной высоковольтных вставок в ТП Т-4-031
45 | Загорский | Ф.6-16-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 | 14,40 2020.08.27 | 18,00 2020.08.27 | 18,00 2020.08.27 | 3.317 | - | журнал заявок ОДС | 1526 от 27.08.2020 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.6-16-К)
46 | Тальжино | Ф.10-17-С | ЛЭП | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 152 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 152 | 08,15 2020.08.28 | 13,45 2020.08.28 | 13,45 2020.08.28 | 5.483 | - | журнал заявок ОДС | 1530 от 28.08.2020 | Произвели натяжку провода по ВЛ-10кВ, временем 11,59 Ф.10-17-С под напря-ем с откл. отпайкой на ТП Т-1-009, замену проходн. изолятора, опорных изоляторов 6 шт
47 | Терехино | Ф.10-21-О | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 13,40 2020.08.28 | 15,17 2020.08.28 | 15,17 2020.08.28 | 1.6 | - | журнал заявок ОДС | 1533 от 28.08.2020 | Работы проводит Мысковский РЭС (Отключение Ф.10-21-О)
48 | Апанас | Ф.6-26-М | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 105 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 105 | 19,40 2020.09.03 | 02,16 2020.09.04 | 02,16 2020.09.04 | 6.06 | - | журнал заявок ОДС | 1573 от 03.09.2020 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (МУП ТРСК произвели осмотр ВЛ-6кВ, нарушений не выявлено); (Отключение Ф.6-26-М)
49 | Атаманово | Ф.10-1-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 21,40 2020.09.03 | 22,45 2020.09.03 | 22,45 2020.09.03 | 1.083 | - | журнал заявок ОДС | 1574 от 03.09.2020 | Работы проводит Мысковский РЭС (Отключение Ф.10-1-К)
50 | Кузедеево | Ф.10-2-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 21,30 2020.09.03 | 01,15 2020.09.03 | 01,15 2020.09.03 | 3.75 | - | журнал заявок ОДС | 1575 от 04.09.2020 | Работы проводит Осинниковский РЭС (Отключение Ф.10-2-К)
51 | Ильинка | Ф.10-2-П | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 01,25 2020.09.04 | 04,47 2020.09.04 | 04,47 2020.09.04 | 3.366 | - | журнал заявок ОДС | 1577 от 04.09.2020 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.10-2-П)
52 | Сосновка | Ф.10-1-П | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 07,30 2020.09.04 09,00 2020.09.04 | 08,14 2020.09.04 09.34 2020.09.04 | 08,14 2020.09.04 09.34 2020.09.04 | 1.3 | - | журнал заявок ОДС | 1578 от 04.09.2020 | Работы проводит Осинниковский РЭС (Отключение Ф.10-1-П)
53 | Ильинка | Ф.10-2-П | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 06,30 2020.09.04 | 16,17 2020.09.04 | 16,17 2020.09.04 | 9.783 | - | журнал заявок ОДС | 1579 от 04.09.2020 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.10-2-П)
54 | Мостовая | Ф.6-26-М | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 106 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 106 | 06,20 2020.09.04 | 23,30 2020.09.04 | 23,30 2020.09.04 | 17.166 | - | журнал заявок ОДС | 1583 от 04.09.2020 | Произвели замену штырьевых изоляторов(7шт) ВЛ-6кВ, времинем 11,00 Ф.6-26-М под напряжением с откл. отпайкой на Мостовую, времинем 22,28 откл. Ф.6-26-М для вкл. Отпайки, времинем 23,02 Ф.6-26-М под напряжением, времинем 23,30 подключили ДГУ на Мостовую
55 | Малиновка | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 242 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 242 | 19,25 2020.09.04 | 11,48 2020.09.05 | 11,48 2020.09.05 | 16.383 | - | журнал заявок ОДС | 1586 от 04.09.2020 | Осинниковский РЭС (Отключение Ф.10-17-Л)
56 | Металлургов | Ф.10-12-П | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 89 | 20,15 2020.09.13 | 01,44 2020.09.14 | 01,44 2020.09.14 | 5.483 | - | журнал заявок ОДС | 1666 от 13.09.2020 | МУП ТРСК произвели осмотр линии, нарушений не выявлено, Работы проводит Новокузнецкий РЭС.
57 | Металлургов | Т-4-043 | ТП | 0.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 02,00 2020.09.14 | 04,20 2020.09.14 | 04,20 2020.09.14 | 2.333 | - | журнал заявок ОДС | 1667 от 14.09.2020 | Произвели замену высоковольтной вставки предохранителя в ТП
58 | Куртуково | Ф.10-6-А | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 12,53 2020.09.25 | 14,45 2020.09.25 | 14,45 2020.09.25 | 1.866 | - | журнал заявок ОДС | 1734 от 25.09.2020 | Работы проводит Осинниковский РЭС( Отключение Ф. 10-6-А)
59 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 162 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 162 | 15,12 2020.09.25 | 16,05 2020.09.25 | 16,05 2020.09.25 | 0.833 | - | журнал заявок ОДС | 1735 от 25.09.2020 | Работы проводит Осинниковский РЭС (Отключение Ф.10-17-Л)
60 | Сосновка | Т-2-008 | ТП | 0.4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 22,20 2020.09.25 | 01,30 2020.09.26 | 01,30 2020.09.26 | 3.166 | - | журнал заявок ОДС | 1736 от 25.09.2020 | Произвели отключение повреждённого участка (нарушение в сетях потребителя) При повторном включении эл.энергия у Абонентов востановленна
61 | Ильинка | Ф.10-2-П | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 19,17 2020.09.29 | 22,42 2020.09.29 | 22,42 2020.09.29 | 3.4 | - | журнал заявок ОДС | 1776 от 29.09.2020 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.10-2-П)
*Коды причин прекращения передачи электрической энергии
1 | Сверхнормативные сроки эксплуатации и прочие причины
2 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
3 | Воздействие сверхрасчётных природно-климатических нагрузок
4 | Повреждения в сети потребителя
5 | Повреждения в сетях смежной сетевой компании