## 1.1
(Образец)
Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи
электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации
МУП "ТРСК Новокузнецкого района"
[5 empty] | за | 2020 | год
5797
Обосновывающие данные для расчета 1 |  |  | Продолжительность прекращения, час. |  |  |  |  | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3
январь |  |  | 21.415 |  |  |  |  | 5965
февраль |  |  | 14.299 |  |  |  |  | 5965
март |  |  | 9.749 |  |  |  |  | 5969
апрель |  |  | 3.166 |  |  |  |  | 5983
май |  |  | 5.999 |  |  |  |  | 5987
июнь |  |  | 23.67 |  |  |  |  | 5993
июль |  |  | 0 |  |  |  |  | 5996
август |  |  | 0 |  |  |  |  | 6002
сентябрь |  |  | 5.5 |  |  |  |  | 6004
октябрь |  |  | 0 |  |  |  |  | 6004
ноябрь |  |  | 8.416 |  |  |  |  | 6006
декабрь |  |  | 35.749 |  |  |  |  | 6009
Директор |  |  |  | Низовский М.А.
Должность |  |  |  | Ф.И.О. |  |  |  |  | Подпись
1_В том числе на основе базы актов расследования технологических нарушений за соответствующий месяц.

## 1.2
(Образец)
Форма 1.2 - Расчет показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии Пп, за 2020 год.
МУП "ТРСК Новокузнецкого района"
Наименование электросетевой организации
| Максимальное за расчетный период |  | 2020 | г. число | 6009
точек присоединения
| Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час. (Тпр) |  |  |  | 127.963
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  |  |  | 0.021295
Директор |  | Низовский М.А.
Должность |  | Ф.И.О. |  |  |  | Подпись

## 1.3
Форма 1.3. Расчет показателя средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг и показателя средней частоты прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации
МУП "ТРСК Новокузнецкого района"
Наименование сетевой организации
№ п/п |  | Наименование составляющей показателя |  |  | Метод определения
1 |  |  | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки потребителей услуг сетевой организации, шт. |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
6009
2 |  |  | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час |  | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 1.3 (Σ столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 формы 1.3). При этом учитываются только события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1"
2.1332
3 |  |  | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. |  | Сумма по столбцу 13 формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 формы 1.3 (Σ столбец 13 формы 8.1 / пункт 1 формы 1.3). При этом учитываются только события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1"
0.58279
Директор |  |  |  | Низовский М.А.
Должность |  |  |  | Ф.И.О. |  | Подпись

## 1.5
Форма 1.5 - Предложения электросетевой организации по фактическим значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования 1
МУП "ТРСК Новокузнецкого района"
Наименование электросетевой организации
Показатель |  |  |  | Мероприятия, направленные на улучшение показателя 2 |  | Описание (обоснование) | Значение показателя, годы:
2020
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  |  | Оперативно-технологическое взаимодействие. |  |  | 0.0213
| Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) |  |  | Оптимизация процедуры технологического присоединения заявителей. |  |  | 1
| Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо) |  |  | Автоматизация обработки обращений потребителей услуг.
Директор |  |  |  |  | Низовский М.А.
Должность |  |  | Ф.И.О. |  |  |  |  | Подпись
_____1_Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования, с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
2_Информация предоставляется справочно.

## 1.7
Показатель | Мероприятия, направленные на улучшение показателя** | Описание | Значение показателя, годы:
|  | (обоснование) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки |  |  | 2.1332 | 2.1332 | 2.1012 | 2.0697 | 2.0386 | 2.008
( ), час.
Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки |  |  | 0.58279 | 0.58279 | 0.57405 | 0.56544 | 0.55696 | 0.5486
( ), шт.
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
( )

## 2.1
(Образец)
Форма 2.1 - Расчет значения индикатора информативности за 2020 год.
МУП "ТРСК Новокузнецкого района"
Наименование территориальной сетевой организации
Параметр (критерий), характеризующий индикатор |  | Значение |  |  | Ф / П х 100, % | Зависимость |  | Оценочный балл
|  | факти-ческое (Ф) |  | плановое (П)
1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6
1. Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации - всего |  | - |  | - | - | - |  | 1.5
в том числе по критериям:
1.1. Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений |  | 60 |  | 60 | 100 | прямая |  | 2
1.2. Количество утвержденных территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг - всего, шт. |  | 9 |  | 5 | 180 | прямая |  | 1
в том числе:
а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. |  | 3 |  | 0 | 100 | - |  | -
б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг (наличие - 1, отсутствие - 0), шт. |  | 1 |  | 0 | 100 | - |  | -
в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. |  | 5 |  | 5 | 100 | - |  | -
г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. |  | 0 |  | 0 | 100 | - |  | -
2. Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации |  | - |  | - | - | - |  | 2
в том числе по критериям:
2.1. Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) |  | 1 |  | 1 | 100 | прямая |  | 2
2.2. Наличие информационно-справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0) |  | 0 |  | 0 | 100 | прямая |  | 2
2.3. Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0) |  | 0 |  | 0 | 100 | прямая |  | 2
3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0) |  | 1 |  | 1 | 100 | прямая |  | 2
4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение - 1, отсутствие - 0) |  | 1 |  | 1 | 100 | прямая |  | 2
5. Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная |  | 2
5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций, процентов от общего количества поступивших обращений |  | 0 |  | 0 | 100
6. Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего |  | - |  | - | - | - |  | 2
в том числе по критериям:
6.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, процентов от общего количества поступивших обращений |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная |  | 2
6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, процентов от общего количества поступивших обращений |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная |  | 2
7. Итого по индикатору информативности |  | - |  | - | - | - |  | 1.9167
Директор |  |  | Низовский М.А.
Должность |  |  | Ф.И.О. |  |  |  | Подпись

## 2.2
(Образец)
Форма 2.2 - Расчет значения индикатора исполнительности за 2020 год
МУП "ТРСК Новокузнецкого района"
Наименование территориальной сетевой организации
Параметр (показатель), характеризующий индикатор |  | Значение |  |  | Ф / П х 100, % | Зависимость |  | Оценочный балл
|  | факти-ческое (Ф) |  | плановое (П)
1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6
1. Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) - всего |  | - |  | - | - | - |  | 0.5
в том числе по критериям:
_1.1. Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней |  | 10 |  | 10 | 100 | обратная |  | 0.5
_1.2. Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг: |  | - |  | - | 100 | обратная |  | 0.5
а)_для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней |  | 7 |  | 7 | 100 | - |  | -
б)_для остальных потребителей услуг, дней |  | 7 |  | 7 | 100 | - |  | -
_1.3. Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии, процентов от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная |  | 0.5
2. Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию | [7 empty] | 0.25
2.1. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, процентов от общего количества поступивших обращений |  | 8 |  | 18 | 63.3333 | обратная |  | 0.25
3. Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации |  | - |  | - | - | - |  | 0.5
в том числе по критериям:
_3.1. Наличие (отсутствие) установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие - 1, отсутствие - 0) |  | 1 |  | 0 | 100 | прямая |  | 0.5
_3.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, процентов от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная |  | 0.5
4. Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию |  |  |  |  | 100 | обратная |  | 0.2
4.1. Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), процентов от общего количества поступивших обращений |  | 0 |  | 0 | 100
5. Итого по индикатору исполнительности |  | - |  | - | - | - |  | 0.3625
Директор |  |  | Низовский М.А.
Должность |  |  | Ф.И.О. |  |  |  | Подпись

## 2.3
(Образец)
Форма 2.3 - Расчет значения индикатора результативности обратной связи за 2020 год.
МУП "ТРСК Новокузнецкого района"
Наименование территориальной сетевой организации
Параметр (показатель), характеризующий индикатор |  | Значение |  |  | Ф / П х 100, % | Зависимость |  | Оценочный балл
|  | факти-ческое (Ф) |  | плановое (П)
1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6
1. Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) |  | 1 |  | 1 | 100 | прямая |  | 2
2. Степень удовлетворения обращений потребителей услуг |  | - |  | - | - | - |  | 1.8333
в том числе по критериям:
2.1. Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, процентов от общего количества поступивших обращений |  | 8 |  | 12.3 | 65.0407 | обратная |  | 1
2.2. Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, процентов от общего количества поступивших обращений |  | 100 |  | 100 | 100 | прямая |  | 2
2.3. Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы, процентов от общего количества поступивших обращений |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная |  | 2
2.4. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, процентов от общего количества поступивших обращений |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная |  | 2
2.5. Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений |  | 1.5 |  | 0 | 100 | прямая |  | 2
2.6. Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт. |  | 0 |  | 0 | 100 | прямая |  | 2
3. Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего |  | - |  | - | - | - |  | 1.5
в том числе по критериям:
3.1. Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней |  | 15 |  | 20 | 75 | обратная |  | 1
3.2. Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством: |  | - |  | - | 100 | прямая |  | 2
а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг |  | 0 |  | 0 | 100 | - |  | -
б) электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг |  | 0 |  | 0 | 100 | - |  | -
в) системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг 1 |  | 0 |  | 0 | 100 | - |  | -
4. Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию |  |  |  |  | 100 | обратная |  | 2
4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг |  | 0 |  | 0 | 100
5. Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами |  | - |  | - | - | - |  | 2
в том числе по критериям:
5.1. Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев |  | 1 |  | 1 | 100 | обратная |  | 2
5.2. Доля потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке, процентов |  | 100 |  | 100 | 100 | прямая |  | 2
6. Итого по индикатору результативность обратной связи |  | - |  | - | - | - |  | 1.8667
Директор |  |  | Низовский М.А.
Должность |  |  | Ф.И.О. |  |  |  | Подпись
_____1_Расчет производится при наличии в территориальной сетевой организации Системы автоинформирования (голосовая, СМС и другим способом).

## 2.4
Форма 2.4 - Предложения территориальных сетевых организаций по фактическим значениям параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества обслуживания потребителей, на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования 1, за 2020год.
МУП "ТРСК Новокузнецкого района"
Наименование территориальной сетевой организации
Показатель |  |  | Значение показателя, годы:
Предлагаемые плановые значения параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества 2 |  |  | 2020
Ин |  |  | 1.9167
1.1. |  |  | 60
1.2. а) |  |  | 3
1.2. б) |  |  | 1
1.2. в) |  |  | 5
1.2. г) |  |  | 0
2.1. |  |  | 1
2.2. |  |  | 0
3. |  |  | 1
4. |  |  | 1
5.1. |  |  | 0
6.1. |  |  | 0
6.2. |  |  | 0
Ис |  |  | 0.3625
1.1. |  |  | 10
1.2. а) |  |  | 7
1.2. б) |  |  | 7
1.3. |  |  | 0
2.1. |  |  | 8
3.1. |  |  | 1
3.2. |  |  | 0
4.1. |  |  | 0
Рс |  |  | 1.87
1. |  |  | 1
1.1. |  |  | -
1.2. |  |  | -
2.1. |  |  | 8
2.2. |  |  | 100
2.3. |  |  | 0
2.4. |  |  | 0
2.5. |  |  | 1.5
2.6. |  |  | 0
3.1. |  |  | 15
3.2. а) |  |  | 0
3.2. б) |  |  | 0
3.2. в) |  |  | 0
4.1. |  |  | 0
5.1. |  |  | 1
5.2. |  |  | 100
Предлагаемое плановое значение показателя уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями |  |  | 0.8254
Директор |  | Низовский М.А.
Должность |  | Ф.И.О. |  | Подпись
_____1_Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
_____2_Нумерация пунктов показателей параметров, характеризующих индикаторы качества, приведена в соответствии с формами 2.1 - 2.3 настоящего приложения.

## 3.1
(Образец)
Форма 3.1 - Отчетные данные для расчета значения показателя качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети в период
2020
МУП "ТРСК Новокузнецкого района"
Наименование электросетевой организации (подразделения/филиала)
5797
Показатель |  |  |  | Число, шт.
1 |  |  |  | 2
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв тпр) |  |  |  | 112
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (Nнсзаяв тпр) |  |  |  | 0
Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (Пзаяв_тпр) |  |  |  | 1
Директор | Низовский М.А.
Должность | Ф.И.О. |  |  |  | Подпись

## 3.2
(Образец)
Форма 3.2 - Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения
|  | заявителей к сети, в период | 2020
МУП "ТРСК Новокузнецкого района"
Наименование электросетевой организации (подразделения/филиала)
5797
Показатель |  |  |  |  | Число, шт.
1 |  |  |  |  | 2
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (Nсд тпр) |  |  |  |  | 86
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. (Nнссд тпр) |  |  |  |  | 0
Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети (Пнс тпр) |  |  |  |  | 1
Директор | Низовский М.А.
Должность | Ф.И.О. |  |  |  |  | Подпись

## 3.3
(Образец)
Форма 3.3 - Отчетные данные для расчета значения показателя соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении
[5 empty] | заявителей к электрическим сетям сетевой организации, в период | 2020
МУП "ТРСК Новокузнецкого района"
Наименование электросетевой организации (подразделения/филиала)
566.942
Показатель |  |  | Значение
1 |  |  | 2
Число вступивших в законную силу решений антимонопольного органа и (или) суда об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в части оказания услуг по технологическому присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт. (Nн тпр) |  |  | Число, шт.
0
Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями в соответствующий расчетный период, десятки шт. (Nочз тпр) |  |  | Количество, десятки шт. (без округления)
120
Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации (Пнпа тпр) |  |  | 1
Директор | Низовский М.А.
Должность | Ф.И.О. |  |  | Подпись

## 4.1
Приложение № 4
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
(в ред. от 21 июня 2017 г.)
Форма 4.1. Показатели уровня надежности и уровня качества
оказываемых услуг сетевой организации
МУП "ТРСК Новокузнецкого района"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
#DIV/0!
Показатель |  |  | № формулы (пункта) |  |  | Значение
методических указаний
Показатель средней продолжительности прекращений передачи |  |  | 1 |  |  | 0.097799
электрической энергии (Пп)
Объем недоотпущенной электрической энергии (Пens) |  |  | 4 |  |  | для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью
Показатель средней продолжительности прекращений передачи |  |  | 2 |  |  | 2.2399
электрической энергии на точку поставки (Пsaidi)
Показатель средней частоты прекращений передачи |  |  | 3 |  |  | 0.41935
электрической энергии на точку поставки (Пsaifi)
Показатель уровня качества осуществляемого технологического |  |  | 7 или 12 |  |  | 1
присоединения (Птпр)
Показатель уровня качества обслуживания потребителей |  |  | 11 |  |  | 0.82542
услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо)
Плановое значение показателя Пп, Пплп |  |  | Пункт 4.1 методических указаний |  |  | 0.1795
Плановое значение показателя Птпр, Пплтпр |  |  | Пункт 4.1 методических указаний |  |  | 1
Плановое значение показателя Птсо, Пплтсо |  |  | Пункт 4.1 методических указаний |  |  | 0.8975
Плановое значение показателя Пens, Пплens |  |  | Пункт 4.1 методических указаний |  |  | не устанавливался
Плановое значение показателя Пsaidi, Пплsaidi |  |  | Пункт 4.2 методических указаний |  |  | не устанавливался
Плановое значение показателя Пsaifi, Пплsaifi |  |  | Пункт 4.2 методических указаний |  |  | не устанавливался
Оценка достижения показателя уровня надежности |  |  | Пункт 5 методических указаний |  |  | 1
оказываемых услуг, Кнад
Оценка достижения показателя уровня надежности |  |  | Пункт 5 методических указаний |  |  | не расcчитывался
оказываемых услуг, Кнад1
Оценка достижения показателя уровня надежности |  |  | Пункт 5 методических указаний |  |  | не расcчитывался
оказываемых услуг, Кнад2
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых |  |  | Пункт 5 методических указаний |  |  | для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью
услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью)
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых |  |  | Пункт 5 методических указаний |  |  | 0
услуг, Ккач1 (для территориальной сетевой организации)
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых |  |  | Пункт 5 методических указаний |  |  | 0
услуг, Ккач2 (для территориальной сетевой организации)
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых |  |  | Пункт 5 методических указаний |  |  | не расcчитывался
услуг, Ккач3 (для территориальной сетевой организации)
Директор |  | Низовский М.А.
Должность |  | Ф. И. О. |  |  | Подпись

## 4.2
Приложение № 4
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
(в ред. от 21 июня 2017 г.)
Форма 4.2. Расчет обобщенного показателя уровня надежности
и качества оказываемых услуг
МУП "ТРСК Новокузнецкого района"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
#DIV/0!
Показатель |  |  | № пункта | Значение
методических
указаний
1. Оценка достижения показателя уровня |  |  | пункт 5 | 1
надежности оказываемых услуг, Кнад
2. Оценка достижения показателя уровня |  |  | Пункт 5 | не расcчитывался
надежности оказываемых услуг, Кнад1
3. Оценка достижения показателя уровня |  |  | Пункт 5 | не расcчитывался
надежности оказываемых услуг, Кнад2
4. Оценка достижения показателя уровня |  |  | Пункт 5 | Для организации по управлению единой нацио-
надежности оказываемых услуг, Ккач |  |  |  | нальной (общероссийской) электрической сетью
и территориальной сетевой организации
5. Оценка достижения показателя уровня |  |  | Пункт 5 | 0
надежности оказываемых услуг, Ккач1
6. Оценка достижения показателя уровня |  |  | Пункт 5 | 0
надежности оказываемых услуг, Ккач2
7. Оценка достижения показателя уровня |  |  | Пункт 5 | не расcчитывался
надежности оказываемых услуг, Ккач3
8. Обобщенный показатель уровня надежности |  |  | Пункт 5 | 0.65
и качества оказываемых услуг, Коб
Директор |  | Низовский М.А.
Должность |  | Ф. И. О. |  |  |  | Подпись

## 8.1.
Форма 8.1.1 Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедшим на объектах
сетевой организации за | [11 empty] | год |  | месяц |  | 2020 |  | года
Наименование сетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии/Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6 - 20 кВ) | НН (0,22 - 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Подстрелка | ТП | КТП-438 | 0.38 | 15,40 2020.01.04 | 19,00 2020.01.04 | В | 3.333 | ТП | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |  | 4 от 04.01.2020 Журнал заявок ОДС | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
2 | Мостовая | ТП | Т-3-014 | 0.38 | 16,50 2020.01.04 | 22,25 2020.01.04 | В | 5.583 | ТП | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 |  | 5 от 04.01.2020 Журнал заявок ОДС | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
3 | Металлургов | ТП | Т-4-025 | 0.38 | 10,35 2020.01.14 | 13,25 2020.01.14 | П | 2.833 | ТП | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |  | 36 от 14.01.2020 Журнал заявок ОДС |  |  | 1
4 | Загорский | ТП | Т-3-013 | 0.38 | 11,15 2020.01.15 | 14,50 2020.01.15 | П | 3.583 | ТП | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 |  | 43 от 15.01.2020 Журнал заявок ОДС |  |  | 1
5 | Казанково | ТП | Т-4-005 | 0.38 | 13,40 2020.01.18 | 18,00 2020.01.18 | В | 4.333 | ТП | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 66 от 18.01.2020 Журнал заявок ОДС | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
6 | Металлургов | ТП | Ф.10-4-РП | 10 (10.5) | 15,00 2020.01.25 | 16,10 2020.01.25 | В | 1.166 | ТП | 0 | 0 | 653 | 0 | 0 | 653 | 0 | 0 | 12 | 641 | 0 | 0 |  | 106 от 25.01.2020 Журнал заявок ОДС | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
7 | Куртуково | ТП | Т-2-011 | 0.38 | 03,00 2020.01.26 | 10,05 2020.01.26 | В | 7.083 | ТП | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 |  | 112 от 26.01.2020 Журнал заявок ОДС | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
8 | Куртуково | ТП | Т-2-011 | 0.38 | 08,30 2020.01.29 | 09,35 2020.01.29 | В | 1.083 | ТП | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |  | 130 от 29.01.2020 Журнал заявок ОДС | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
9 | Осиновое Плесо | ТП | Т-6-004 | 0.38 | 17,15 2020.02.09 | 21,45 2020.02.09 | В | 4.5 | ТП | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |  | 188 от 09.02.2020 Журнал заявок ОДС | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
10 | Сосновка | ТП | Т-2-010 | 0.38 | 07,57 2020.02.11 | 16,25 2020.02.11 | В | 8.466 | ТП | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |  | 197 от 11.02.2020 Журнал заявок ОДС | 3.4.14 | 4.9 | 1
11 | Тальжино | ТП | 21-П1 | 0.38 | 16,00 2020.02.15 | 17,20 2020.02.15 | В | 1.333 | ТП | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 55 | 0 | 0 |  | 227 от 15.02.2020 Журнал заявок ОДС | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
12 | Краснознаменка | ТП | Т-6-006 | 0.38 | 11,00 2020.03.17 | 12,30 2020.03.17 | В | 1.5 | ТП | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 |  | 450 от 17.03.2020 Журнал заявок ОДС | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
13 | Металлургов | ТП | Ф.10-4-РП | 10 (10.5) | 13,30 2020.03.18 | 15,20 2020.03.18 | В | 1.833 | ТП | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 |  | 463 от 18.03.2020 Журнал заявок ОДС | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
14 | Северный | ТП | Т-4-034 | 0.38 | 10,30 2020.03.22 | 12,25 2020.03.22 | В | 1.916 | ТП | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  | 486 от 22.03.2020 Журнал заявок ОДС | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
15 | Краснознаменка | ТП | Т-6-006 | 0.38 | 06,45 2020.03.23 | 11,15 2020.03.23 | В | 4.5 | ТП | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |  | 491 от 23.03.2020 Журнал заявок ОДС | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
16 | Таргай | ТП | Т-2-007 | 0.38 | 12,15 2020.04.03 | 12,35 2020.04.03 | П | 0.333 | ТП | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | 551 от 03.04.2020 Журнал заявок ОДС |  |  | 1
17 | Нижние Кинерки | ТП | Т-2-012 | 0.38 | 14,10 2020.04.03 | 14,35 2020.04.03 | П | 0.416 | ТП | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 |  | 553 от 03.04.2020 Журнал заявок ОДС |  |  | 1
18 | Ленинский | ТП | Т-2-015 | 0.38 | 11,00 2020.04.06 | 15,40 2020.04.06 | П | 4.666 | ТП | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |  | 567 от 06.04.2020 Журнал заявок ОДС |  |  | 1
19 | Ленинский | ТП | Т-2-015 | 0.38 | 11,30 2020.04.07 | 14,30 2020.04.07 | П | 3 | ТП | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |  | 575 от 07.04.2020 Журнал заявок ОДС |  |  | 1
20 | Ленинский | ТП | Т-2-015 | 0.38 | 09,00 2020.04.08 | 10,50 2020.04.08 | П | 1.833 | ТП | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |  | 580 от 08.04.2020 Журнал заявок ОДС |  |  | 1
21 | Сосновка | ТП | Т-2-005 | 0.38 | 10,00 2020.04.10 | 15,20 2020.04.10 | П | 5.333 | ТП | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 |  | 592 от 10.04.2020 Журнал заявок ОДС |  |  | 1
22 | Ленинский | ТП | Т-2-015 | 0.38 | 11,50 2020.04.13 | 16,50 2020.04.13 | П | 5 | ТП | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |  | 612 от 13.04.2020 Журнал заявок ОДС |  |  | 1
23 | Чистогорский | ТП | Ф.10-26-Ж | 10 (10.5) | 19,50 2020.04.24 | 23,00 2020.04.24 | В | 3.166 | ТП | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 |  | 671 от 24.04.2020 Журнал заявок ОДС | 3.4.14 | 4.21 | 1
24 | Ленинский | ТП | Т-2-015 | 0.38 | 10,10 2020.04.28 | 15,50 2020.04.28 | П | 5.666 | ТП | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |  | 690 от 28.04.2020 Журнал заявок ОДС |  |  | 1
25 | Загорский | ТП | Т-3-012 | 0.38 | 12,20 2020.05.08 | 14,10 2020.05.08 | П | 1.833 | ТП | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 751 от 08.05.2020 Журнал заявок ОДС |  |  | 1
26 | Елань | ТП | Т-2-012 | 0.38 | 09,35 2020.05.09 | 11,30 2020.05.09 | П | 1.916 | ТП | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |  | 760 от 09.05.2020 Журнал заявок ОДС |  |  | 1
27 | Сосновка | ТП | Т-2-010 | 0.38 | 11,35 2020.05.13 | 15,40 2020.05.13 | П | 4.083 | ТП | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |  | 779 от 13.05.2020 Журнал заявок ОДС |  |  | 1
28 | Сосновка | ТП | Т-2-010 | 0.38 | 11,40 2020.05.14 | 13,25 2020.05.14 | В | 1.75 | ТП | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  | 786 от 14.05.2020 Журнал заявок ОДС | 3.4.12.3 | 4.13 | 1
29 | Южный | ТП | Т-3-006 | 0.38 | 11,30 2020.05.18 | 13,30 2020.05.18 | П | 2 | ТП | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 804 от 18.05.2020 Журнал заявок ОДС |  |  | 1
30 | Казанково | ТП | Т-4-006 | 0.38 | 15,20 2020.05.26 | 18,45 2020.05.26 | В | 3.416 | ТП | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 |  | 854 от 26.05.2020 Журнал заявок ОДС | 3.4.12.3 | 4.13 | 1
31 | Увал | ТП | Т-6-007 | 0.38 | 15,40 2020.05.27 | 16,30 2020.05.27 | В | 0.833 | ТП | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 |  | 883 от 27.05.2020 Журнал заявок ОДС | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
32 | Увал | ТП | Т-2-015 | 0.38 | 10,10 2020.05.28 | 15,50 2020.05.28 | П | 5.666 | ТП | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |  | 690 от 28.04.2020 Журнал заявок ОДС |  |  | 1
33 | Славино | ТП | ТП-22-2*400 | 0.38 | 19,20 2020.06.02 | 00,40 2020.06.03 | В | 5.333 | ТП | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 |  | 938 от 02.06.2020 Журнал заявок ОДС | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
34 | Тальжино | ТП | Т-1-007 | 0.38 | 12,30 2020.06.15 | 16,00 2020.06.15 | П | 3.5 | ТП | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |  | 1035 от 15.06.2020 Журнал заявок ОДС |  |  | 1
35 | Казанково | ТП | Т-4-007 | 0.38 | 05,00 2020.06.16 | 11,55 2020.06.16 | В | 6.917 | ТП | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 |  | 1040 от 16.06.2020 Журнал заявок ОДС | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
36 | Куртуково | ТП | Т-2-011 | 0.38 | 11,15 2020.06.17 | 13,15 2020.06.17 | П | 2 | ТП | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |  | 1051 от 17.06.2020 Журнал заявок ОДС |  |  | 1
37 | Таргайский дом отдыха | ТП | оп №54 | 10 (10.5) | 00,10 2020.06.19 | 05,50 2020.06.19 | В | 5.67 | ТП | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |  | 1061 от 19.06.2020 Журнал заявок ОДС | 3.4.9.3 | 4.13 | 1
38 | Подгорный | ТП | Т-3-003 | 0.38 | 10,20 2020.06.19 | 13,50 2020.06.19 | П | 3.5 | ТП | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 |  | 1062 от 19.06.2020 Журнал заявок ОДС |  |  | 1
39 | Таргайский дом отдыха | ТП | оп №54 | 10 (10.5) | 04,30 2020.06.20 | 20,00 2020.06.20 | В | 15.5 | ТП | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |  | 1065 от 20.06.2020 Журнал заявок ОДС | 3.4.9.3 | 4.13 | 1
40 | Металлургов | ТП | Ф.10-19-М | 10 (10.5) | 06,30 2020.06.26 | 09,00 2020.06.26 | В | 2.5 | ТП | 0 | 0 | 485 | 0 | 0 | 485 | 0 | 0 | 6 | 479 | 0 | 0 |  | 1091 от 26.06.2020 Журнал заявок ОДС | 3.4.14 | 4.21 | 1
41 | Металлургов | ТП | Ф.10-4-РП | 10 (10.5) | 19,21 2020.06.28 | 23,25 2020.06.28 | В | 4.066 | ТП | 0 | 0 | 637 | 0 | 0 | 637 | 0 | 0 | 0 | 637 | 0 | 0 |  | 1105 от 28.06.2020 Журнал заявок ОДС | 3.4.11 | 4.17 | 0
42 | Мостовая, Апанас | ТП | Ф.6-26-М | 6 (6.3) | 15,17 2020.07.03 | 21,48 2020.07.03 | П | 6.516 | ТП | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 |  | 1151 от 03.07.2020 Журнал заявок ОДС |  |  | 1
43 | Осиновое Плесо | ТП | Ф.10-32-М | 10 (10.5) | 06,25 2020.07.04 | 07,13 2020.07.04 | В | 0.8 | ТП | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |  | 1154 от 04.07.2020 Журнал заявок ОДС | 3.4.12.3 | 4.13 | 0
44 | Загорский | ТП | Ф.6-ПФ-1 | 10 (10.5) | 10,00 2020.07.15 | 14,40 2020.07.15 | П | 4.666 | ТП | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 |  | 1231 от 15.07.2020 Журнал заявок ОДС |  |  | 1
45 | Загорский | ТП | Ф.6-ПФ-1 | 10 (10.5) | 16,15 2020.07.26 | 20,40 2020.07.26 | В | 4.416 | ТП | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 |  | 1300 от 26.07.2020 Журнал заявок ОДС | 3.4.12.3 | 4.13 | 0
46 | Чистогорский | ТП | Ф.10-16-Ж | 10 (10.5) | 05,00 2020.07.31 | 11,25 2020.07.31 | В | 6.416 | ТП | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 |  | 1340 от 31.07.2020 Журнал заявок ОДС | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
47 | Успенка | ТП | Ю-1-052 | 0.38 | 11,10 2020.09.01 | 16,40 2020.09.01 | П | 5.5 | ТП | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 |  | 1559 от 01.09.2020 Журнал заявок ОДС |  |  | 1
48 | Мостовая | ТП | Ф.6-26-М | 6 (6.3) | 06,20 2020.09.04 | 23,30 2020.09.04 | В | 17.166 | ТП | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 |  | 1583 от 04.09.2020 Журнал заявок ОДС | 3.4.12.3 | 4.13 | 0
49 | Металлургов | ТП | Т-4-043 | 0.38 | 02,00 2020.09.14 | 04,20 2020.09.14 | В | 2.333 | ТП | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 |  | 1667 от 16.09.2020 Журнал заявок ОДС | 3.4.12.3 | 4.13 | 1
50 | Сосновка | ТП | Т-2-008 | 0.38 | 22,20 2020.09.25 | 01,30 2020.09.26 | В | 3.167 | ТП | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 |  | 1736 от 25.09.2020 Журнал заявок ОДС | 3.4.9.3 | 4.13 | 1
51 | Нижние-Кинерки | ТП | Т-2-012 | 0.38 | 13,30 2020.09.29 | 15,00 2020.09.29 | П | 1.5 | ТП | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |  | 1762 от 29.09.2020 Журнал заявок ОДС |  |  | 1
52 | Восточный | ТП | Т-4-036 | 0.38 | 10,20 2020.10.03 | 14,00 2020.10.03 | П | 3.667 | ТП | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |  | 1799 от 03.10.2020 Журнал заявок ОДС |  |  | 1
53 | Таргайский дом отдыха | ТП | Т-2-007 | 0.38 | 14,10 2020.10.06 | 15,15 2020.10.06 | П | 1.083 | ТП | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 |  | 1815 от 16.10.2020 Журнал заявок ОДС |  |  | 1
54 | Подстрелка | ТП | КТП-438 | 0.38 | 11,10 2020.11.09 | 12,30 2020.11.09 | П | 1.333 | ТП | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 |  | 1996 от 09.11.2020 Журнал заявок ОДС |  |  | 1
55 | Осиновое Плесо | ТП | Т-6-002 | 0.38 | 04,15 2020.11.13 | 09,15 2020.11.13 | В | 5 | ТП | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 |  | 2026 от 13.11.2020 Журнал заявок ОДС | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
56 | Сосновка | ТП | Т-2-008 | 0.38 | 09,50 2020.11.13 | 11,15 2020.11.13 | В | 1.416 | ТП | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |  | 2030 от 13.11.2020 Журнал заявок ОДС | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
57 | Подстрелка | ТП | КТП-438 | 0.38 | 12,50 2020.11.16 | 14,10 2020.11.16 | П | 1.333 | ТП | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |  | 2045 от 14.11.2020 Журнал заявок ОДС |  |  | 1
58 | Северный | ТП | Т-4-035 | 0.38 | 19,00 2020.11.18 | 21,00 2020.11.18 | В | 2 | ТП | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 |  | 2061 от 18.11.2020 Журнал заявок ОДС | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
59 | Тальжино | ТП | ТП 21П1 | 0.38 | 14,25 2020.12.02 | 17,15 2020.12.02 | В | 2.833 | ТП | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 |  | 2131 от 02.12.2020 Журнал заявок ОДС | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
60 | Металлургов | ТП | Т-4-032 | 0.38 | 13,30 2020.12.03 | 14,05 2020.12.03 | П | 0.583 | ТП | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |  | 2132 от 03.12.2020 Журнал заявок ОДС |  |  | 1
61 | Северный | ТП | Ф.10-4-РП | 10 (10.5) | 10,33 2020.12.04 | 11,58 2020.12.04 | В | 1.416 | ТП | 0 | 0 | 624 | 0 | 0 | 624 | 0 | 0 | 0 | 624 | 0 | 0 |  | 2138 от 04.12.2020 Журнал заявок ОДС | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
62 | Подстрелка | ТП | КТП-438 | 0.38 | 00,05 2020.12.05 | 03,05 2020.12.05 | В | 3 | ТП | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 |  | 2143 от 05.12.2020 Журнал заявок ОДС | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
63 | Костенково | ТП | Ф.10-7-Т | 10 (10.5) | 05,30 2020.12.08 | 21,40 2020.12.08 | В | 16.167 | ТП | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 |  | 2153 от 08.12.2020 Журнал заявок ОДС | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
64 | Тальжино | ТП | Ф.10-17-С | 10 (10.5) | 13,00 2020.12.08 | 18,15 2020.12.08 | В | 5.25 | ТП | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 |  | 2152 от 08.12.2020 Журнал заявок ОДС | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
65 | Металлургов | ТП | Ф.10-4-РП | 10 (10.5) | 11,00 2020.12.09 | 18,05 2020.12.09 | В | 7.083 | ТП | 0 | 0 | 596 | 0 | 0 | 596 | 0 | 0 | 0 | 596 | 0 | 0 |  | 2154 от 09.12.2020 Журнал заявок ОДС | 3.4.12.2 | 4.13 | 1

## 8.3
(Образец)
Форма 8.3. Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций и организаций по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, чей долгосрочный период регулирования начался после 2018 года
МУП "ТРСК Новокузнецкого района" факт 2020г.
Наименование сетевой организации
№ п/п | Наименование составляющей показателя |  | Метод определения
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки сетевой организации, шт., в том числе в разбивке по уровням напряжения: |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
6009
1.1 | ВН (110 кВ и выше), шт. |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
9
1.2 | СН-1 (35 кВ), шт. |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
0
1.3 | СН-2 (6 - 20 кВ), шт. |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
285
1.4 | НН (до 1 кВ), шт. |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
5715
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. |  | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 ((∑ столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны 1
2.1332
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. |  | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (∑ столбец 13 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны 1
0.58279
4 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaidi), час. |  | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 ((∑ столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П"
0.51419
5 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaifi), шт. |  | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (∑ столбец 13 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П"
0.15693
Директор |  | Низовский М.А.
Должность |  | Ф.И.О. |  | Подпись